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Elektrostacijas invertora iestatījumu protokols
No 50,1 kW līdz 499,999 kW

Informācija par elektrostacijas pieslēguma objektu
	Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža)
             

	Uzskaites sadalnes operatīvais numurs, kurā uzstādīts objekta komercuzskaites mēraparāts (norādīt, ja iespējams identificēt)
           



Uzstādītās elektroenerģijas iekārtas izmanto šādu primāro energoresursu veidu (atbilstošo atzīmējiet ar X)
	Saules enerģija
	|_|

	Vēja enerģija
	|_|

	Akumulācijas iekārta
	|_|

	Cits
	|_|              



Informācija par invertoru/ -iem
(Jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, lūdzu, norādiet informāciju par katru no tiem):
	Invertoru skaits
	           

	Invertora tips
	           

	Invertora rūpnīcas numurs
	           

	Invertora fāžu skaits
	3     

	Invertora nominālā jauda maiņsprieguma pusē
	      kW

	Invertora iestatītā jauda maiņsprieguma pusē
	      kW

	Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda
(aizpilda, ja elektrostacijai ir ierobežota eksporta jauda)
	      kW


Svarīgi! Protokolam jāpievieno invertora tehniskās specifikācijas kopija un akreditētās laboratorijas izsniegtā
[bookmark: _Hlk62481809]sertifikāta kopija par invertora atbilstību standarta EN 50549-1:2019 vai EN 50549-2:2019 prasībām

Invertora frekvences iestatījumi
 Nominālā frekvence: 50 Hz
	
	Frekvences apakšējā robeža
	Frekvences augšējā robeža
	Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O)*
	Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – pazemināta frekvence (LFSM-U iestata elektrostacijām ar uzstādītu akumulācijas iekārtu)*

	Parametrs
	Frekvence
	Laiks
	Frekvence
	Laiks
	Frekvence
	Statisms
	Frekvence
	Statisms

	Pieļaujamā vērtība
	≤ 47,3 Hz  
	t ≤ 0,5
	≥52,0 Hz
	t ≤ 0,5
	50,2 Hz  
	5%
	≤ 49,8 Hz  
	1%

	Aizsardzībai iestatītā vērtība
	         Hz
	      s
	      Hz
	      s
	50,2 Hz
	5 %
	49,8 Hz
	1%


* Jaudas regulēšana pēc frekvences bez histerēzes


Invertora fāzes sprieguma iestatījumi
 Nominālais fāzes spriegums: 230 V
	[bookmark: _Hlk62074119]
	Sprieguma apakšējā robeža
	Sprieguma augšējā robeža

	Parametrs
	Spriegums
	Laiks
	Spriegums
	Laiks

	Pieļaujamā vērtība
	≤195.5 V  
	t ≤ 3 s
	255 V
	t ≤ 1.5 s

	Aizsardzībai iestatītā vērtība
	      V
	      s
	      V
	      s




Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā
	Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0.5 s)
	      s




Komentāri
	     

           








Svarīgi! Elektrostacijas īpašniekam kopā ar šo protokolu jāiesniedz būvspeciālista sertifikāta kopija.
Ar šo apliecinu, ka elektrostacija ir gatava paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklu; invertora iestatījumi atbilst elektrostacijas izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un AS "Sadales tīkls" tehniskajiem nosacījumiem, to starpā šādam nosacījumam: ja elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa jeb slodze ir vienāda ar 0 kW, sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no elektrostacijas invertora/-iem līdz AS "Sadales tīkls" piederības un apkalpes robežai nepārsniedz 2% (4,6 V).

     											     
pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	*datums

          
pārbaudes veicēja tālrunis



*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.
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