Elektrostacijas invertora iestatījumu protokols

No 50,1 kW līdz 499,999 kW

Informācija par elektrostacijas pieslēguma objektu

| Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža) |
| --- |
| Uzskaites sadalnes operatīvais numurs, kurā uzstādīts objekta komercuzskaites mēraparāts (norādīt, ja iespējams identificēt) |  |

Uzstādītās elektroenerģijas iekārtas izmanto šādu primāro energoresursu veidu (atbilstošo atzīmējiet ar X)

| Saules enerģija |  |
| --- | --- |
| Vēja enerģija |  |
| Akumulācijas iekārta |  |
| Cits |  |

Informācija par invertoru/ -iem

(Jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, lūdzu, norādiet informāciju par katru no tiem):

| Invertoru skaits |  |
| --- | --- |
| Invertora tips |  |
| Invertora rūpnīcas numurs |  |
| Invertora fāžu skaits | 3 |
| Invertora nominālā jauda maiņsprieguma pusē | kW |
| Invertora iestatītā jauda maiņsprieguma pusē | kW |
| Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda (aizpilda, ja elektrostacijai ir ierobežota eksporta jauda) | kW |

Svarīgi! Protokolam jāpievieno invertora tehniskās specifikācijas kopija un akreditētās laboratorijas izsniegtā

sertifikāta kopija par invertora atbilstību standarta EN 50549-1:2019 vai EN 50549-2:2019 prasībām

Invertora frekvences iestatījumi

Nominālā frekvence: 50 Hz

|  | Frekvences apakšējā robeža |  | Frekvences augšējā robeža |  | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O)* |  | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – pazemināta frekvence (LFSM-U iestata elektrostacijām ar uzstādītu akumulācijas iekārtu)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Frekvence | Laiks | Frekvence | Laiks | Frekvence | Statisms | Frekvence | Statisms |
| Pieļaujamā vērtība | ≤ 47,3 Hz | t ≤ 0,5 | ≥52,0 Hz | t ≤ 0,5 | 50,2 Hz | 5% | ≤ 49,8 Hz | 1% |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | Hz | s | Hz | s | 50,2 Hz | 5 % | 49,8 Hz | 1% |

* Jaudas regulēšana pēc frekvences bez histerēzes

Invertora fāzes sprieguma iestatījumi

Nominālais fāzes spriegums: 230 V

|  | Sprieguma apakšējā robeža |  | Sprieguma augšējā robeža |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Spriegums | Laiks | Spriegums | Laiks |
| Pieļaujamā vērtība | ≤195.5 V | t ≤ 3 s | 255 V | t ≤ 1.5 s |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | V | s | V | s |

Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā

| Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0.5 s) | s |
| --- | --- |

Komentāri

Svarīgi! Elektrostacijas īpašniekam kopā ar šo protokolu jāiesniedz būvspeciālista sertifikāta kopija.

Ar šo apliecinu, ka elektrostacija ir gatava paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklu; invertora iestatījumi atbilst elektrostacijas izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un AS "Sadales tīkls" tehniskajiem nosacījumiem, to starpā šādam nosacījumam: ja elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa jeb slodze ir vienāda ar 0 kW, sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no elektrostacijas invertora/-iem līdz AS "Sadales tīkls" piederības un apkalpes robežai nepārsniedz 2% (4,6 V).

pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	*datums

pārbaudes veicēja tālrunis

*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.