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[bookmark: _Hlk145513575]B-tipa elektrostacijas invertora iestatījumu protokols

Informācija par elektrostacijas pieslēguma objektu
	Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža)
     

	Pieslēguma vieta (operatīvais numurs)
         



Uzstādītās elektroenerģijas iekārtas izmanto šādu primāro energoresursu veidu (atbilstošo atzīmējiet ar X)
	Saules enerģija
	|_|

	Vēja enerģija
	|_|

	Akumulācijas iekārta
	|_|

	Cits
	|_|                 



Informācija par invertoriem
(Jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, lūdzu, norādiet informāciju par katru no tiem):
	Invertoru skaits
	                

	Invertora tips
	               

	Invertora rūpnīcas numurs
	                

	Invertora fāžu skaits
	3    

	Invertora nominālā jauda maiņsprieguma pusē
	      kW

	Invertora iestatītā jauda maiņsprieguma pusē
	      kW

	Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda
(aizpilda, ja elektrostacijai ir ierobežota eksporta jauda)
	      kW 


Svarīgi! Protokolam jāpievieno invertora tehniskās specifikācijas kopija un akreditētās laboratorijas izsniegtā
[bookmark: _Hlk62481809]sertifikāta kopija par invertora atbilstību standarta EN 50549-2:2019 prasībām

Invertoru frekvences aizsardzību iestatījumi
 Nominālā frekvence: 50 Hz
	
	Frekvences apakšējā robeža
	Frekvences augšējā robeža
	Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O)*
	Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – pazemināta frekvence (LFSM-U iestata elektrostacijām ar uzstādītām akumulācijas iekārtām)*

	Parametrs
	Frekvence
	Laiks
	Frekvence
	Laiks
	Frekvence
	Statisms
	Frekvence
	Statisms

	Pieļaujamā vērtība
	≤ 47,3 Hz  
	t ≤ 0,5
	≥52,0 Hz
	t ≤ 0,5
	50,2 Hz  
	5%
	49.8Hz  
	1%

	Aizsardzībai iestatītā vērtība
	         Hz
	      s
	      Hz
	      s
	50,2 Hz
	5 %
	49,8 Hz
	1%


[bookmark: _Hlk145513688]* Jaudas regulēšana pēc frekvences bez histerēzes





Invertoru spriegumu aizsardzību iestatījumi
Starptransformatora nominālais spriegums vidsprieguma pusē Uvs       kV
Starptransformatorā iestatītā sprieguma pakāpe:       
Nominālais līnijas spriegums zemspriegumā Un:       V
	[bookmark: _Hlk62074119]
	Sprieguma apakšējā robeža
	Sprieguma augšējā robeža

	Parametrs
	Spriegums
	Laiks
	Spriegums
	Laiks

	Pieļaujamā vērtība
	≤ 0,85Un  V  
	t ≤ 3 s
	1,11Un V
	t ≤ 1,5 s

	Aizsardzībai iestatītā vērtība Un
	      V
	      s
	      V
	      s



Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā
	Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0,5 s)
	      s


[bookmark: _Hlk145513721]
Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām
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Komentāri
	      
        
     





Svarīgi! Elektrostacijas īpašniekam kopā ar šo protokolu jāiesniedz būvspeciālista sertifikāta kopija.
Ar šo apliecinu, ka invertora iestatījumi iestatīti atbilstoši AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem Elektroietaišu ierīkošanas tehniskajiem noteikumiem un invertora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām, un elektroiekārta ir gatava paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu.

     											     
pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	*datums

          
pārbaudes veicēja tālrunis


*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.
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