Mikroģeneratora invertora iestatījumu protokols


Informācija par mikroģeneratora pieslēguma objektu

	Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža)
          

	Uzskaites sadalnes, kurā uzstādīts pieslēguma komercuzskaites mēraparāts, numurs (norādīt, ja iespējams identificēt)
           

	Komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) rūpnīcas Nr.
            



Uzstādītās elektroenerģijas iekārtas izmanto šādu primāro energoresursu veidu (atbilstošo atzīmējiet ar X)
	Saules enerģija
	|_|

	Vēja enerģija
	|_|

	Akumulācijas iekārta
	|_|

	Cits
	|_|         



Informācija par invertoru/-iem
(jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, norādiet informāciju par katru no tiem)
	Invertoru skaits
	               

	Invertora tips
	               

	Invertora rūpnīcas numurs
	                

	Invertora fāžu skaits
	               

	Invertora nominālā jauda un nominālā strāva maiņsprieguma pusē
	       kW          A

	Invertora iestatītā jauda un iestatītā darba strāva maiņsprieguma pusē (pieļaujamā vērtība  ≤16 A)
	       kW          A



Aizsardzības aparāts lietotāja elektroietaisē jaudas ierobežošanai un atslēgšanai
(ķēdē starp mikroģeneratora invertoru un komercuzskaites mēraparātu. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, norādiet informāciju par katra invertora aizsardzības aparātu*)
	Nominālā strāva
(pieļaujamā vērtība  ≤16 A)
	               

	Automātslēdža raksturlīkne
	                

	Fāžu skaits
	                


* Ja esošajā  trīs fāžu pieslēgumā tiek pieslēgti vairāki vienas fāzes invertori, vēlams tos pieslēgt dažādām fāzēm, vienmērīgi sadalot pa fāzēm.
Invertora frekvences iestatījumi
Nominālā frekvence: 50 Hz
	
	Frekvences apakšējā robeža
	Frekvences augšējā robeža
	Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O)

	Parametrs
	Frekvence
	Laiks
	Frekvence
	Laiks
	Frekvence
	Statisms

	Pieļaujamā vērtība
	≤ 47,3 Hz  
	t ≤ 0,5
	≥52,0 Hz
	t ≤ 0,5
	50,2 Hz  
	5%

	Aizsardzībai iestatītā vērtība
	         Hz
	      s
	      Hz
	      s
	50,2 Hz
	5%



Invertora fāzes sprieguma iestatījumi
Nominālais fāzes spriegums:  230 V
	
	Sprieguma apakšējā robeža
	Sprieguma augšējā robeža

	Parametrs
	Spriegums
	Laiks
	Spriegums
	Laiks

	Pieļaujamā vērtība
	intervālā 100 V-195,5 V
	t ≤ 3s
	255 V
	t ≤ 1,5s

	Aizsardzībai iestatītā vērtība
	      V
	      s
	      V
	      s




Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā

	Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0,5 s)
	      s




Invertorā iestatāmā reaktīvās jaudas kompensācija. Sprieguma pieauguma slāpēšanas līkne

[image: ]

Komentāri
	     







Svarīgi! Mikroģeneratora īpašniekam kopā ar šo protokolu jāiesniedz būvspeciālista sertifikāta kopija.
Ar šo apliecinu, ka mikroģenerators ir gatavs paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklu; invertora iestatījumi atbilst mikroģeneratora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un AS "Sadales tīkls" tehniskajiem nosacījumiem, to starpā šādam nosacījumam: ja elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa jeb slodze ir vienāda ar 0 kW, sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no mikroģeneratora invertora/-iem līdz AS "Sadales tīkls" piederības un apkalpes robežai nepārsniedz 2% (4,6 V).

     											     
pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	*datums

          
pārbaudes veicēja tālrunis

*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.
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