Mikroģeneratora invertora iestatījumu protokols

Informācija par mikroģeneratora pieslēguma objektu

Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža)

Uzskaites sadalnes, kurā uzstādīts pieslēguma komercuzskaites mēraparāts, numurs (norādīt, ja iespējams identificēt)

Komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) rūpnīcas Nr.

Uzstādītās elektroenerģijas iekārtas izmanto šādu primāro energoresursu veidu (atbilstošo atzīmējiet ar X)

| Saules enerģija |  |
| --- | --- |
| Vēja enerģija |  |
| Akumulācijas iekārta |  |
| Cits |  |

Informācija par invertoru/-iem

(jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, norādiet informāciju par katru no tiem)

| Invertoru skaits |  |
| --- | --- |
| Invertora tips |  |
| Invertora rūpnīcas numurs |  |
| Invertora fāžu skaits |  |
| Invertora nominālā jauda un nominālā strāva maiņsprieguma pusē | kW A |
| Invertora iestatītā jauda un iestatītā darba strāva maiņsprieguma pusē (pieļaujamā vērtība ≤16 A) | kW A |

Aizsardzības aparāts lietotāja elektroietaisē jaudas ierobežošanai un atslēgšanai

(ķēdē starp mikroģeneratora invertoru un komercuzskaites mēraparātu. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, norādiet informāciju par katra invertora aizsardzības aparātu*)

| Nominālā strāva (pieļaujamā vērtība ≤16 A) |  |
| --- | --- |
| Automātslēdža raksturlīkne |  |
| Fāžu skaits |  |

* Ja esošajā  trīs fāžu pieslēgumā tiek pieslēgti vairāki vienas fāzes invertori, vēlams tos pieslēgt dažādām fāzēm, vienmērīgi sadalot pa fāzēm.

Invertora frekvences iestatījumi

Nominālā frekvence: 50 Hz

|  | Frekvences apakšējā robeža |  | Frekvences augšējā robeža |  | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Frekvence | Laiks | Frekvence | Laiks | Frekvence | Statisms |
| Pieļaujamā vērtība | ≤ 47,3 Hz | t ≤ 0,5 | ≥52,0 Hz | t ≤ 0,5 | 50,2 Hz | 5% |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | Hz | s | Hz | s | 50,2 Hz | 5% |

Invertora fāzes sprieguma iestatījumi

Nominālais fāzes spriegums:  230 V

|  | Sprieguma apakšējā robeža |  | Sprieguma augšējā robeža |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Spriegums | Laiks | Spriegums | Laiks |
| Pieļaujamā vērtība | intervālā 100 V-195,5 V | t ≤ 3s | 255 V | t ≤ 1,5s |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | V | s | V | s |

Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā

| Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0,5 s) | s |
| --- | --- |

Invertorā iestatāmā reaktīvās jaudas kompensācija. Sprieguma pieauguma slāpēšanas līkne

Komentāri

Svarīgi! Mikroģeneratora īpašniekam kopā ar šo protokolu jāiesniedz būvspeciālista sertifikāta kopija.

Ar šo apliecinu, ka mikroģenerators ir gatavs paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklu; invertora iestatījumi atbilst mikroģeneratora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un AS "Sadales tīkls" tehniskajiem nosacījumiem, to starpā šādam nosacījumam: ja elektroenerģijas ražošanas iekārtas strādā ar maksimālo jaudu un īpašumā nav tūlītēja pašpatēriņa jeb slodze ir vienāda ar 0 kW, sprieguma paaugstinājums klienta elektrotīklā no mikroģeneratora invertora/-iem līdz AS "Sadales tīkls" piederības un apkalpes robežai nepārsniedz 2% (4,6 V).

pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	*datums

pārbaudes veicēja tālrunis

*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.