TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0108.1xx v1

Atsaites troses komplekts/ Stay wire set

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0108.100 Atsaites komplekts, troses garums 11m/ Stay wire set, wire rope length 11m [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 0108.101 Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 15m/ Stay wire set with insulator wire rope length 15m | Tipa apzīmējums/type reference |  |  |  |
|  | 0108.102 Atsaites komplekts ar izolatoru, troses garums 16.5m/ Stay wire set with insulator wire rope length 16.5m | Tipa apzīmējums/type reference |  |  |  |
|  | Atsaites komplekts sastāv no/ Stay wire set consists of: |  |  |  |  |
| 5.1. | Atsaites trose/ Stay wire | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.2. | Atsaites enkurspaile/ Stay wire tension clamp | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.3. | 15m un 16.5m trosē - kompozītmateriāla izolators augstsprieguma (24kV) elektroietaisēm/ 15m un 16.5m wire rope includes composite insulator for high-voltage (24kV) electric devices | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.4. | Atsaites marķēšanas caurulītes (6 dzeltenas un 6 melnas)/ Marking tubes (6 yellow and 6 black) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.5. | Atsaites fiksējošā plāksne paredzēta stiprināšanai pie koka balsta (2 gab.) vai analogs risinājums, kas pasargā koksnes apvijumu no atsaites bojājuma/ Fixing plate for wire fixing on wooden pole (2 pieces) or analog accessories, that preserves wooden pole from wire damage | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.6. | Atsaites sprādze/ Wire stay clamp | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| 5.7. | Atsaites komplekta elementi ir savstarpēji saderīgi/ All stay wire elements are compatible | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība/ EN ISO 14713-1: 2017 Zinc coatings – Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 1: General principles of design and corrosion resistance | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Oriģināla lietošanas instrukcija transportēšanai, uzglabāšanai, montāžai un ekspluatācijai sekojošās valodās/ The Applicant provides user manual (technical documentation) for transportation, storage, mounting and operation in following languages | LV vai/or EN |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Technical data** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | LVS EN ISO 14713-1 Korozijnoturība vides kategorijai ne zemāk kā "C2" un kalpošanas laiks ne mazāk kā "H"/ LVS EN ISO 14713-1 Corrosion resitance for environmental category not less than “C2”, service life not less than “H” | Atbilst/ Confirm  |  |  |  |
|  | Atsaites marķējuma kopējais garums, m/ Total lenght of marking tubes, m | $$\geq 2$$ |  |  |  |
|  | 0108.100 Atsaišu troses komplekts, troses garums 11m, augšējā gala sprādze/ Stay wire set, wire rope length 11m, upper stay clamp | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Marķēšanas caurulīšu materiāls ir UV staru izturīgs/ Material of marking tubes is UV resistant | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites trose ražota no korozijiztīga tērauda/ Wire is made of corrosion-resistant steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites troses šķērsgriezums, mm²/ Wire cross section, mm² | 25 |  |  |  |
|  | Atsaites plāksnes materiāls cinkots tērauds/ Fixing plate is made of galvenized steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atsaites troses nomināla slodze, kN/ Stay wire nominal load, kN | $\geq $9 |  |  |  |
|  | Atsaites enkurspailes mehāniskā izturība, kN/ Stay wire tension clamp mechanical strength, kN | $\geq $9 |  |  |  |
|  | Produkts identificējams ar ražotāja simboliku un izgatavošanas gadu/ Product is identified by manufacturers symbolic and manufacturing year | Norādīt/ Specify |  |  |  |

**Attēlam informatīvs raksturs/ Illustrastive picture**



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)