## ģenerators
Informācija elektroenerģijas ražošanas modulī (B-tipa virs 500kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Ģenerācijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | G atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 4 | x | x |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
Ģenerācijas pakāpes vadība (Izvēlēties vienu no datu tipiem) | C_DC_NA_1 <46> | G ģenerācijas jaudas vadība | ST_SP1001_G_P_vadiba |  |  | 4 | x | x |  | Komanda |  |  | 8002
| C_SE_NA_1 <48> | G ģenerācijas jaudas vadība | ST_SP1001_G_P_vadiba |  |  | 4 | x | x |  | Komanda |  |  | 8002
| C_SE_NC_1 <50> | G ģenerācijas jaudas vadība | ST_SP1001_G_P_vadiba |  |  | 4 | x | x |  | Komanda |  |  | 8002
Ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | G | ST_SP1001_G | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 4 | x | x |  | Stāvoklis |  |  | 1001
Aktīvās jaudas iestatītā pakāpe (%) | M_ME_NC_1 <13> | G P ieregulētā | ST_SP1001_G_P_IEREGULETA |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7001
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7002
Strāva Ib (A) | M_ME_NC_1 <13> | G Ib | ST_SP1001_G_IB |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā vai patērētā aktīvā jauda (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7004
Ražošanas moduļu kopējā saražotā vai patērētā reaktīvā jauda (kVar) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7005
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7006
Uzdotā aktīvā jauda (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P uzdotā | ST_SP1001_G_P_UZDOTA |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7007
Reaktīvās jaudas minimālā robeža (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q min | ST_SP1001_G_Q_MIN |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7008
Reaktīvās jaudas maksimālā robeža (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q max | ST_SP1001_G_Q_MAX |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7009
Uzdotā kontrolējamā reaktīvā jauda (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q uzdotā | ST_SP1001_G_Q_UZDOTA |  |  | 4 | x | x |  | Mērījums |  |  | 7010