B-tipa elektrostacijas invertoru aizsardzību iestatījumu protokols

Informācija par elektrostacijas pieslēguma objektu

| Pieslēguma valdītājs (īpašnieks) | Tālrunis | Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža) |
| --- | --- | --- |
| Pieslēguma vieta (operatīvais numurs) |

Informācija par invertoriem

(Jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, lūdzu, norādiet informāciju par katru no tiem):

| Invertoru skaits |  |
| --- | --- |
| Invertora tips |  |
| Invertora rūpnīcas numurs |  |
| Invertora fāžu skaits | 3 |
| Invertora nominālā jauda maiņsprieguma pusē | kW |
| Invertora iestatītā jauda maiņsprieguma pusē | kW |
| Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda (aizpilda, ja elektrostacijai ir ierobežota eksporta jauda) | kW |

Svarīgi! Protokolam jāpievieno invertora tehniskās specifikācijas kopija un akreditētās laboratorijas izsniegtā

sertifikāta kopija par invertora atbilstību standarta EN 50549-2:2019 prasībām

Invertoru frekvences aizsardzību iestatījumi

Nominālā frekvence: 50 Hz

|  | Frekvences apakšējā robeža | Frekvences augšējā robeža | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Frekvence | Laiks | Frekvence | Laiks | Frekvence | Statisms |
| Pieļaujamā vērtība | ≤ 47,3 Hz | t ≤ 0,5 | ≥52,0 Hz | t ≤ 0,5 | 50,2 Hz | 5% |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | Hz | s | Hz | s | 50,2 Hz | 5% |

* Jaudas regulēšana pēc frekvences bez histerēzes

Invertoru spriegumu aizsardzību iestatījumi

Starprtansformatora nominālais spriegums vidsprieguma pusē Uvs       kV

Starptransformatorā iestatītā sprieguma pakāpe

Starptransformatora transformācijas koeficients iestatītajā sprieguma pakāpē: k = 25 (invertoriem ar 0.8kV nominālo spriegumu) vai 50 (invertoriem ar 0.4kV nominālo spriegumu)

Nominālais fāzes spriegums zemspriegumā Un:        V

|  | Sprieguma apakšējā robeža | Sprieguma augšējā robeža |
| --- | --- | --- |
| Parametrs | Spriegums | Laiks | Spriegums | Laiks |
| Pieļaujamā vērtība | ≤ 0,85Un V | t ≤ 3 s | 1,11Un V | t ≤ 1,5 s |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība Un | V | s | V | s |

Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā

| Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0,5 s) | s |
| --- | --- |

Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām

Komentāri:

Svarīgi! Protokolam jāpievieno speciālista sertifikāta kopija.

Ar šo apliecinu, ka invertora/-u iestatījumi ieregulēti atbilstoši AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem elektroietaišu ierīkošanas tehniskajām prasībām, "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" prasībām un invertora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un elektroiekārta ir gatava paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu.

pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	                   *datums

pārbaudes veicēja tālrunis

*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.