C-tipa elektrostacijas invertoru aizsardzību iestatījumu protokols

Informācija par elektrostacijas pieslēguma objektu

| Pieslēguma valdītājs (īpašnieks) | Tālrunis | Sistēmas pieslēguma vietas adrese (piederības robeža) |
| --- | --- | --- |
| Pieslēguma vieta (operatīvais numurs) |

Informācija par invertoriem

(Jānorada informācija par jauno invertoru. Ja ir uzstādīti vairāki invertori, lūdzu, norādiet informāciju par katru no tiem):

| Invertoru skaits |  |
| --- | --- |
| Invertora tips |  |
| Invertora rūpnīcas numurs |  |
| Invertora fāžu skaits | 3 |
| Invertora nominālā jauda maiņsprieguma pusē | kW |
| Invertora iestatītā jauda maiņsprieguma pusē | kW |
| Elektrostacijas kopējā iestatītā maksimālā eksporta jauda (aizpilda, ja elektrostacijai ir ierobežota eksporta jauda) | kW |

Invertoru frekvences aizsardzību iestatījumi

Nominālā frekvence: 50 Hz

|  | Frekvences apakšējā robeža | Frekvences augšējā robeža | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-O)* | Ierobežotas frekvences jutīguma režīms – paaugstināta frekvence (LFSM-U)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Frekvence | Laiks | Frekvence | Laiks | Frekvence | Statisms | Frekvence | Statisms |
| Pieļaujamā vērtība | ≤ 47,3 Hz | t ≤ 0,5 | ≥52,0 Hz | t ≤ 0,5 | 50,2 Hz | 5% | 49,8 Hz | 5% |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība | Hz | s | Hz | s | 50,2 Hz | 5% | 49,8 Hz | 5% |

* Jaudas regulēšana pēc frekvences bez histerēzes

Invertoru fāzes spriegumu aizsardzību iestatījumi

Starprtansformatora nominālais spriegums vidsprieguma pusē Uvs       kV

Starptransformatorā iestatītā sprieguma pakāpe

Starptransformatora transformācijas koeficients iestatītajā sprieguma pakāpē: k = 25 (invertoriem ar 0.8kV nominālo spriegumu) vai 50 (invertoriem ar 0.4kV nominālo spriegumu)

Nominālais fāzes spriegums zemspriegumā Un:       V

|  | Sprieguma apakšējā robeža | Sprieguma augšējā robeža |
| --- | --- | --- |
| Parametrs | Spriegums | Laiks | Spriegums | Laiks |
| Pieļaujamā vērtība | 0,8Un V | t = 3 s | 1,2 Un V | t = 1,5 s |
| Aizsardzībai iestatītā vērtība Un | V | s | V | s |

Atslēgšanas automātika tīkla sprieguma neesamības gadījumā

| Iestatītā vērtība (pieļaujamā vērtība t ≤ 0.5 s) | s |
| --- | --- |

Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām

Komentāri:

Svarīgi! Protokolam jāpievieno speciālista sertifikāta kopija.

Ar šo apliecinu, ka invertora/-u iestatījumi ieregulēti atbilstoši AS "Sadales tīkls" izsniegtajiem elektroietaišu ierīkošanas tehniskajām prasībām, "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" un Komisija Regulas (ES) Nr. 2016/631 prasībām un invertora izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un elektroiekārta ir gatava paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu.

pārbaudes veicēja vārds uzvārds, sertifikāta numurs, *paraksts                                                                                                         	     	                   *datums

pārbaudes veicēja tālrunis

*Rekvizītus “datums” un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.