TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0109.101 v1

Izolēta starplika ar spaili kailvadiem, 1kV / Insulating spacer with clamp for bare conductor 1kV

| **Nr.** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 0109.101 Izolēta starplika ar spaili kailvadiem, 1kV / Insulating spacer with clamp for bare conductor 1kV [[2]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt / Specify |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt / Specify  |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)/ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.) | Norādīt / Specify  |  |  |  |
| **Standarti/ Standarts**[[4]](#footnote-5) |  |  |  |
|  | EN 61284 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā; /.jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; /resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; /the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu /the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piegādātājs piegādā instrukciju/ The Applicant provides technical documentation, instruction | LV vai/or EN |  |  |  |
| **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |
|  | Paredzēta uzstādīšanai starp kailvadiem , lai nodrošinātu, ka vēja spēka, ledus slodzes un īssavienojuma strāvas ietekmē attālums starp kailvadiem tiek saglabāts, lai izvairītos no savstarpējās vada saskarsmes/ Designed for installation between bare wires conductor to ensure that under the influence of wind force, ice load and short-circuit current, the distance between bare conductors is kept to avoid the whipping between the sub conductors. | Jā/Yes |  |  |  |
|  |  Maksimālais darba spriegums/ Highest continuous operating voltage Um, kV  | 1 |  |  |  |
|  | Nemetāla sastāvdaļām jābūt tādām, lai pareizi uzstādot:- iespējamās atšķirības starp metāla komponentiem neizraisa bojājumus izlādes dēļ;- līnijas strāva, ieskaitot īssavienojuma strāvu, un jebkura strāvas plūsma caur starpliku nepasliktina starplikas stāvokli/ The conductivity of the components shall be such that when properly installed:– potential differences between metallic components do not cause damage due to discharge;– line current including short circuit current and any current flow through the spacer do not degrade spacer condition | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Paredzēts izmantot ārtelpās, UV izturīgs/ Shall be suitable for outdoor use, UV resistant | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Kailvadam (Al 35-95 un citiem alumīnija sakausējuma vadiem), diametra robeža (mm)/ Bare conductors (Al- 35-95 and other aluminum alloy conductors), diameter range (mm) | 7.5-14.0 |  |  |  |
| 14.1 | 35mm2 | Norādīt/Specify |  |  |  |
| 14.2 | 50mm2 | Norādīt/Specify |  |  |  |
| 14.3 | 70mm2 | Norādīt/Specify |  |  |  |
| 14.4 | 95mm2 | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Garums l attēlā Nr.1, mm/ Length l in the image No1, mm  | ≥ 400 |  |  |  |
|  | Minimālā izturības slodze, kN/ Minimum breaking load, kN | 0,5 kN |  |  |  |
|  | Piestiprināšanas spailes marķējums saskaņā ar standartu/ The fitting clamp marking according standard | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Spaile - koroziju izturīgs materiāls/ Clamp body - corrosion resistant | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Paredzamais kalpošanas laiks, gadi/ Expected service life time, years  | ≥ 40 |  |  |  |
|  | Stiprināšanas veids/ Crimping type | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Izolētā starplikas materiāls/ Insulating spacer material | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Izolētās starplikas masa, kg/ / The Insulating spacer mass, kg | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | Izolētās starplikas ar spaili ilustratīvs attēls parādīts attēlā Nr.1/ / The Insulating spacer with clamp informative pitcure is shown in the image No1 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Uzglabāšanas laiks noliktravā nezaudējot materiālam savas elektriskās un fiziskās īpašības iedarbojoties mitrumam, UV stariem, karstumam, aukstumam/ Storage time without shelter not losing any of electrical or physical properties, i.e. goods are exposed to UV radiation, humidity, heat, frost or any combination of it | Norādīt/Specify |  |  |  |
| **Elektriskie lielumi/ Electrical data:** |
|  | Izolācijas pretestība starp starpliku un vadu/ The resistance between the insulating spacer and the conductor | ≥ 0.5 MΩ |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative

****

**Attēls Nr.1/ The image Nr.1**

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-5)