TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 0603.001 v1

Ģenerators ar iebūvētu invertoru

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgā informācija |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 0603.001 Ģenerators ar iebūvētu invertoru | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
|  | Standarti |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IS/ISO 8528-2 (2005) vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2006/42/CE vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2006/95/CE vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2004/108/CE vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 97/68/CE vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam 2005/88/CE vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Dokumentācija |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas pie piegādes | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegts instrumenta attēls, kurš atbilst šādām prasībām: • .jpg formats • izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix • ir iespēja redzēt visu instrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā • attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta atbilstības deklarācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts EMC tests | Atbilst |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -15ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30ºC |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni | IP23 |  |  |  |
|  | Maksimālais trokšņa līmenis | 60 dB(A) |  |  |  |
|  | Ģeneratora elektriskie parametri |  |  |  |  |
|  | Frekvence | 50 Hz |  |  |  |
|  | Spriegums 1 fāzu | 230V |  |  |  |
|  | Maksimālā jauda | 2 kVAr |  |  |  |
|  | Pievienojuma rozetes 2P+T230V 10/16A (DIN 49440) | 2 gab. |  |  |  |
|  | Iebūvētā sprieguma invertora tips | PWM (Pulse Width Modulation) |  |  |  |
|  | Dzinēja parametri |  |  |  |  |
|  | Degviela | Benzīns |  |  |  |
|  | Dzinēja darba tilpums | Līdz 110 cm3 |  |  |  |
|  | Dzinēja tips | Četrtaktu ar gaisa dzesēšanu |  |  |  |
|  | Degvielas tvernes ietilpība | Vismaz 3 litri |  |  |  |
|  | Vārstu novietojums | OHV |  |  |  |
|  | Starteris | Rokas |  |  |  |
|  | Eļļas līmeņa aizsardzība | Atbilst |  |  |  |
|  | Ģeneratora parametri |  |  |  |  |
|  | Ģeneratora tips | Bezsuku, invertora |  |  |  |
|  | Sprieguma regulēšana | Elektroniska ar mikrokontrolera vadību |  |  |  |
|  | Aizsardzības klase | IP23 |  |  |  |
|  | Piegādes komplektācija |  |  |  |  |
|  | Rokturis pārnēsāšanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Centralizēts vadības panelis | Atbilst |  |  |  |
|  | Iekārtas svars | ≤ 25 kg |  |  |  |
|  | Troksni samazinošs plastikāta korpuss | Atbilst |  |  |  |
|  | CE marķējums | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)).