**Tehniskā specifikācija/Technical specification Nr. TS 0701.001 v1**

**Vidsprieguma tapizolators, porcelāna, SFS vītne 24 kV/ MV porcelain pin insulator with SFS thread, 24kV**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 0701.001 Tapizolators, porcelāna, SDI vītne tiešai montāžai uz tapas, 24 kV/ Porcelain pin insulator with SDI thread for direct mounting on pins, 24kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days Norādīt vērtību/ Specify  | Norādīt vērtību/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards**[[4]](#footnote-4) |  |  |  |  |
|  | EN 60383-1 vai ekvivalents/ or equivalent | Atbilst / Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija / Documentation** |  |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā, (piegādājot produktu), kur iekļauts:/ Instructions for use in the Latvian language (when delivering the product), including:- Izolatoru uzglabāšana un transportēšana/ Storage and transportation of insulators;- nosacījumi, kas garantē izolatoru noteikto kalpošanas laiku/ the conditions guaranteeing the lifetime of the insulators;- izolatora uzstādīšanas (montāžas) vispārējie nosacījumi/ general conditions of installation (assembly) of the insulator;- prasības mehānismiem un aprīkojumam/ requirements for machinery and equipment;- papildus - nodrošināt noteikto kalpošanas laiku (ja tādas prasības tiek izvirzītas)/ in addition - to ensure the specified service life (if such requirements are set) | LV  |  |  |  |
|  | Piegādātājs iesniedz tipa testu rezultātus, atbilstoši tehniskās specifikācijas Nr. TS\_0701.001\_v1 pielikumā Nr.1 noteiktajiem testiem/ The Applicant provides type test results according to the tests set out in technical specification Nr. TS\_0701.001\_v1 Annex No. 1 | Atbilst / Compliant |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj tipa testu un/vai produkta sertifikāta kopija. Tipa testu un/vai produkta sertifikātu izsniegusi laboratorija vai sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/>) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 standartu vai ekvivalents prasībām. Tipa tests/produkta sertifikāts var būt veikts/izsniegts ārpus akreditācijas sfēras. Testi var būt veikti pēc cita standarta, bet testa metodes un prasības nevar būt zemākas par specifikācijā norādīto standartu./ Shall be add copy of type test and/or product certificate. Type test and/or product certificate shall be issued by laboratory or certification body accredited in accordance with the accepted EU accreditation procedure (laoratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (<http://www.european-accreditation.org/>) and compliant with the requirements of ISO/IEC 17025/17065 or equivalent standard. Type tests/Product certificate could be done/issue out of accreditation scope. The test may be carried out by another standards, but test methods and requirements not lower than indicated standarts in specification. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi / Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Pieļaujamā zemākā montāžas temperatūra/ Admissible lowest installation temperature | -20 °C |  |  |  |
|  | **Elektrotehniskie dati / Electrical data** |  |  |  |  |
|  | Nominālais darba spriegums, kV/ Nominal operating voltage, kV | ≥ 20 |  |  |  |
|  | Augstākais ilgstošais darba spriegums, kV/ Highest continuous operating voltage, kV  | ≥ 24 |  |  |  |
|  | Sausas virsmas zibens impulsa izturspriegums, kV/ Dry lightning impulse withstand voltage, kV  | ≥ 125 |  |  |  |
|  | Mitras virsmas tīkla frekvences izturspriegums, kV/ Wet power-frequency withstand voltage, kV | ≥ 50 |  |  |  |
|  | Noplūdes ceļa garums, mm/ Creepage distance, mm | ≥ 325 |  |  |  |
|  | **Mehāniskie dati / Mehanical data** |  |  |  |  |
|  | Graujošā slodze Fx, kN/ Breaking load Fx, kN | ≥ 12.5 |  |  |  |
|  | Izolators ar vītņotu uzmavu, uzstādīšanai uz konusveida vītņotas tapas pēc SFS 5004 vai ekvivalents standarta/ The insulator with threaded sleeve for mounting on the conical threaded pin according to SFS 5004 or equivalent standart. | Yes/Jā |  |  |  |
|  | Vītnes dziļums, mm/ Depth of the thread, mm | >55 |  |  |  |
|  | Vītnes diametrs izolatora apakšējā daļā, mm/ Diameter of the thread at the bottom of the insulator, mm | 30 |  |  |  |
|  | Vītnes diametrs izolatora aukšējā daļā, mm/ Diameter of the thread at the top of the insulator, mm | 28 |  |  |  |
|  | Thread pitch, mm/ Vītnes kāpe, mm | 5.4÷5.7  |  |  |  |
|  | Diametrs pie izolatora kakla, mm/ Diameter at the insulator neck, mm | 73 ≥ 85 |  |  |  |
|  | Vada montāža izolatora augšas gropē vai pie kakla/ Wire mounting on the top of the insulator in the groove or on the neck | Yes/ Jā |  |  |  |
|  | Izolatora augšas gropes rādiuss, mm/ Radius of the upper groove of the insulator, mm | >12.5 |  |  |  |

#### TS 0701.001 v1 Pielikums Nr.1/

#### TS 0701.001 v1 Annex No 1

**Pieprasīto tipa testu saraksts/ List of requested type tests**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Testa tips/ Type of test** | **Standarts/ Standard** |
|  | Sausas virsmas zibens impulsa iztursprieguma tests/ Dry lighting impulse withstand voltage test | EN 60383-1:2003: punkts 13/EN 60383-1:2003: subclause 13. vai ekvivalents/ or equivalent |
|  | Mitras virsmas tīkla frekvences iztursprieguma tests/ Wet power frequency test | EN 60383-1:2003: punkts 14/EN 60383-1:2003: subclause 14. vai ekvivalents/ or equivalent |
|  | Gabarītu pārbaude/ Verification of the dimensions | EN 60383-1:2003: punkts 17/EN 60383-1:2003: subclause 17. vai ekvivalents/ or equivalent |
|  | Mehāniskais noturības slodzes tests/ Mechanical failling load test | EN 60383-1:2003: punkts 19/EN 60383-1:2003: subclause 19. vai ekvivalents/ or equivalent |

Testi var būt veikti pēc cita standarta, bet testa metodes un prasības nevar būt zemākas par specifikācijā norādīto standartu./ The test may be carried out by another standards, but test methods and requirements not lower than indicated standarts in specification.

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem ([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (([http://www.european-accreditation.org/)](http://www.european-accreditation.org/%29)).
 [↑](#footnote-ref-4)