
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0910.xxx v1

Kabeļu kurpes 1kV/ 1kV Cable lugs

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0910.101 Kabeļu kurpe, skrūvējama, 1kV/ Cable lugs with bolts,1kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0910.014 Kabeļu kurpe, presējama 6mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 6mm2,1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.015 Kabeļu kurpe, presējama 10mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 10mm2,1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.004 Kabeļu kurpe, presējama 16mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 16mm2,1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.005 Kabeļu kurpe, presējama 25mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 25mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.006 Kabeļu kurpe, presējama 35mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 35mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.007 Kabeļu kurpe, presējama 50mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 50mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.008Kabeļu kurpe, presējama 70mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 70mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.009 Kabeļu kurpe, presējama 95mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 95mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.010 Kabeļu kurpe, presējama 120mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 120mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.011 Kabeļu kurpe, presējama 150mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 150mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.012 Kabeļu kurpe, presējama 185mm2, 1kV/ Cable lugs, compression 185mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 0910.013 Kabeļu kurpe, presējama 240mm2 ,1kV/ Cable lugs, compression 240mm2, 1kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN 61238-2003 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstu, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai/or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 61238 esamība/ The declaration of conformity according LVS EN 61238 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltages U0/U(Um), kV | 0.6/1(1.2) |  |  |  |
|  | Materiāls/ Material | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Pārklājums/ Surface | Alvota/ Tin plated |  |  |  |
|  | Cauruma diametrs/ Hole diameter, D, mm |  |  |  |  |
| 23.1. | Kabeļu kurpe, skrūvējama/ Cable lugs with bolts | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 23.2. | Kabeļu kurpe, presējama 6mm2/ Cable lugs, compression 6mm2 | 7±0.5(M6) |  |  |  |
| 23.3. | Kabeļu kurpe, presējama 10mm2/ Cable lugs, compression 10mm2 | 7±0.5(M6) |  |  |  |
| 23.4. | Kabeļu kurpe, presējama 16mm2/ Cable lugs, compression 16mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.5. | Kabeļu kurpe, presējama 25mm2/ Cable lugs, compression 25mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.6. | Kabeļu kurpe, presējama 35mm2/ Cable lugs, compression 35mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.7. | Kabeļu kurpe, presējama 50mm2/ Cable lugs, compression 50mm2 | 9±0.5(M8) |  |  |  |
| 23.8. | Kabeļu kurpe, presējama 70mm2/ Cable lugs, compression 70mm2 | 11±0.5(M10) |  |  |  |
| 23.9. | Kabeļu kurpe, presējama 95mm2/ Cable lugs, compression 95mm2 | 11±0.5(M10) |  |  |  |
| 23.10. | Kabeļu kurpe, presējama 120mm2/ Cable lugs, compression 120mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
| 23.11. | Kabeļu kurpe, presējama 150mm2/ Cable lugs, compression 150mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
| 23.12. | Kabeļu kurpe, presējama 185mm2/ Cable lugs, compression 185mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
| 23.13. | Kabeļu kurpe, presējama 240mm2/ Cable lugs, compression 240mm2 | 11±0.5(M10)-13±0.5(M12) |  |  |  |
|  | Garums/ Lenght, L, mm |  |  |  |  |
| 24.1. | Kabeļu kurpe, skrūvējama/ Cable lugs with bolts | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.2. | Kabeļu kurpe, presējama 6mm2/ Cable lugs, compression 6mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.3. | Kabeļu kurpe, presējama 10mm2/ Cable lugs, compression 10mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.4. | Kabeļu kurpe, presējama 16mm2/ Cable lugs, compression 16mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.5. | Kabeļu kurpe, presējama 25mm2/ Cable lugs, compression 25mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.6. | Kabeļu kurpe, presējama 35mm2/ Cable lugs, compression 35mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.7. | Kabeļu kurpe, presējama 50mm2/ Cable lugs, compression 50mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.8. | Kabeļu kurpe, presējama 70mm2/ Cable lugs, compression 70mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.9. | Kabeļu kurpe, presējama 95mm2/ Cable lugs, compression 95mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.10. | Kabeļu kurpe, presējama 120mm2/ Cable lugs, compression 120mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.11. | Kabeļu kurpe, presējama 150mm2/ Cable lugs, compression 150mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.12. | Kabeļu kurpe, presējama 185mm2/ Cable lugs, compression 185mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 24.13. | Kabeļu kurpe, presējama 240mm2/ Cable lugs, compression 240mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Pielieto vadu dzīslām/ used for terminating conductors |  |  |  |  |
| 25.1. | Materiāls/ material | Cu |  |  |  |
| 25.2. | Monolīta apaļš, monolīta sektorveida, daudzstiepļu sektorveida, daudzstiepļu apaļs/ Round solid, sector shaped solid, stranded sector shaped, stranded round | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Dzīslu šķērsgriezums/ conductor cross sections mm2 |  |  |  |  |
| 26.1. | Kabeļu kurpe, skrūvējama/ Cable lugs with bolts | 16÷240 |  |  |  |
| 26.2. | Kabeļu kurpe, presējama 6mm2/ Cable lugs, compression 6mm2 | 6 |  |  |  |
| 26.3. | Kabeļu kurpe, presējama 10mm2/ Cable lugs, compression 10mm2 | 10 |  |  |  |
| 26.4. | Kabeļu kurpe, presējama 16mm2/ Cable lugs, compression 16mm2 | 16 |  |  |  |
| 26.5. | Kabeļu kurpe, presējama 25mm2/ Cable lugs, compression 25mm2 | 25 |  |  |  |
| 26.6. | Kabeļu kurpe, presējama 35mm2/ Cable lugs, compression 35mm2 | 35 |  |  |  |
| 26.7. | Kabeļu kurpe, presējama 50mm2/ Cable lugs, compression 50mm2 | 50 |  |  |  |
| 26.8. | Kabeļu kurpe, presējama 70mm2/ Cable lugs, compression 70mm2 | 70 |  |  |  |
| 26.9. | Kabeļu kurpe, presējama 95mm2/ Cable lugs, compression 95mm2 | 95 |  |  |  |
| 26.10. | Kabeļu kurpe, presējama 120mm2/ Cable lugs, compression 120mm2 | 120 |  |  |  |
| 26.11. | Kabeļu kurpe, presējama 150mm2/ Cable lugs, compression 150mm2 | 150 |  |  |  |
| 26.12. | Kabeļu kurpe, presējama 185mm2/ Cable lugs, compression 185mm2 | 185 |  |  |  |
| 26.13. | Kabeļu kurpe, presējama 240mm2/ Cable lugs, compression 240mm2 | 240 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative

****

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)