
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 0931.xxx v1

Kabeļu kurpes 6-20kV/ 6-20kV Cable lugs

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 0931.001 Kabeļu kurpe 20kV presējama 300 mm2/ 20kV Cable lugs, compression 300 mm2 [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 0931.002 Kabeļu kurpe 20kV presējama 500 mm2/ 20kV Cable lugs, compression 500 mm2 | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | LVS EN 61238 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 61238 esamība/ The declaration of conformity according LVS EN 61238 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltages U0/U(Um), kV | 12/20(24) |  |  |  |
|  | Materiāls/ Material | Cu |  |  |  |
|  | Pārklājums/ Surface | Alvota/ Tin plated |  |  |  |
|  | Garenvirziena ūdensizturīga/ Longitudinal water-proof, | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Pielieto vadu dzīslām/ used for terminating conductors |  |  |  |  |
| 13.1. | Materiāls/ material | Cu |  |  |  |
| 13.2. | Daudzstiepļu apaļš/ Round stranded | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Dzīslu šķērsgriezums/ Conductor cross sections mm2 |  |  |  |  |
| 14.1. | Kabeļu kurpe, presējama 300 mm2/ Cable lugs, compression 300 mm2 | 300 |  |  |  |
| 14.2. | Kabeļu kurpe, presējama 500 mm2/ Cable lugs, compression 500 mm2 | 500 |  |  |  |
|  | Kabeļkurpes cauruma diametrs/ Cable lug hole diameter, D, mm |  |  |  |  |
| 15.1. | Kabeļu kurpe, presējama 300 mm2/ Cable lugs, compression 300 mm2 | ≥13±0.5(M12) |  |  |  |
| 15.2. | Kabeļu kurpe, presējama 500 mm2/ Cable lugs, compression 500 mm2 | ≥13±0.5(M12) |  |  |  |
|  | Kabeļkurpes garums/ Cable lug lenght, L, mm |  |  |  |  |
| 16.1. | Kabeļu kurpe, presējama 300 mm2/ Cable lugs, compression 300 mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.2. | Kabeļu kurpe, presējama 500 mm2/ Cable lugs, compression 500 mm2 | Norādīt/ Specify |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative

****

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)