


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 1411.xxx v1


**Stārķa ligzdas pamatne/ Stork nest base**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-2)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 1411.001 Stārķa ligzdas pamatne/ Stork nest base [[2]](#footnote-3) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-4) |  |  |  |
|  | 1411.002 Skava dzelzsbetona balstu stārķu ligzdas konstrukcijai/ Concrete pole clamp for stork nest base | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | LVS EN ISO 14713-1:2017 (Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība)/ LVS EN ISO 14713-1:2017; Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Rasējums ar izmēriem, pdf/ Drawing with dimensions, pdf | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/  Operating ambient temperature range, ºC | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Stārķa ligzdas pamatne, attēls/ Stork nest base, drawing | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1 Korozijnoturība vides kategorijai ne zemāk kā "C2" un kalpošanas laiks ne mazāk kā "H"/  EN ISO 14713-1 Corrosion resitance for environmental category not less than “C2”, service life not less than “H” | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Paredzēta stiprināšanai pie koka vai dzelzsbetona balsta/ Intended for reinforcement on wood or concrete poles | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Montāžai koka balstā ar bultskrūvēm vai betona balstā ar skavām, mm/ Mouting on the wooden pole with bolt, bolt's ar concrete pole with clamp size, mm | M16 |  |  |  |
|  | Pamatnes materiāls - Karsti velmēta U-profila sija un apaļdzelzs, metāls - S235JR vai izturīgāks materiāls/ Base material composition - Hot rolled U-profile beam and round iron, S235JR or higher | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Metinātajiem savienojumiem šuvju katetes augstums 5mm, 30mm garai/ Welded joints - the height of the joints must be at least 5mm high, 30mm long | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Skavas komplektā ietilpst paplāksnes un uzgriežņi/ Nuts and washers must be included in the Clamp set | Atbilst/Compliant |  |  |  |

**Attēlam informatīvs raksturs/ Informative picture**

**Attēls 1/ Picture 1** (1411.001 Stārķa ligzdas pamatne/ Stork nest base)



**Attēls 2/ Picture 2**(1411.002 Skava dzelzsbetona balstu stārķu ligzdas konstrukcijai/ Concrete pole clamp for stork nest base)

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-2)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-3)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-4)