TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS_1502.001 v1

Bojājuma vietas noteicējs, īsslēguma, 0,4kV līnijām

| Nr.p.k. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgās prasības |  |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums, ražotnes atrašanās vieta un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1502.001 Bojājuma vietas noteicējs, īsslēguma, 0,4kV līnijām | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
| Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), uz kurām ir pievienotas atsauces šajā TS |  |  |  |  |  |
|  | 0410.201 Izolējošais stienis daudzfunkcionāls (drošinātāju, operatīvais) līdz 20kV, garums līdz 7m | Atbilst |  |  |  |
| Standarti |  |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas standartam EN61010-1 vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas standartam EN1326-1 vai ekvivalents | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā; - attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | Prece apzīmēta ar CE zīmi | Atbilst |  |  |  |
| Galvenās tehniskās prasības |  |  |  |  |  |
|  | Ierīce ir viegli pārvietojama | Atbilst |  |  |  |
|  | Jāspēj noteikt īsslēgumus – (f-0) un (f-f) - 0.4kV gaisvadu tīklā | Atbilst |  |  |  |
| Prasības sensora daļai |  |  |  |  |  |
|  | Ir LED tipa gaismas indikācija par sensora stāvokli ieslēgtā režīmā | Atbilst |  |  |  |
|  | Sensora daļai ir skaņas īsslēguma indikācija | Atbilst |  |  |  |
|  | Sensora daļai ir aizsardzība pret bojājumiem, kurus var izraisīt neatslēgta līnija, pieslēgšana pie augstāka sprieguma nekā mērījumu spriegums. | Atbilst |  |  |  |
|  | Sensoru daļai jābūt brīvi noņemamai un ar pārejas adapteru piestiprināmai pie slēgstieņa (tehniskā specifikācija Nr. TS_0410.201) gala adaptera. | Atbilst |  |  |  |
| Prasības strāvas ģeneratoram |  |  |  |  |  |
|  | Ir dažādu pieslēgspaiļu komplekti | Atbilst |  |  |  |
|  | Ir iespēja ievietot kabeļu sadalnēs | Atbilst |  |  |  |
|  | Ģenerators ir ar iekšējo aizsardzību pret pārspriegumiem gan ģeneratora izejā, gan ģeneratora ieejā. | Atbilst |  |  |  |
|  | Ģenerators darbojas no tīkla sprieguma (f – 0) | 230V |  |  |  |
| Vides nosacījumi |  |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -5ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
|  | Aizsardzības klase | ≥ IP54 |  |  |  |
| Obligātā komplektācija |  |  |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma | Mīksta vai cieta |  |  |  |
|  | Pārejas adapters piestiprināms pie slēgstieņa (kategorija Nr.0410.002 Slēgstienis aparātu komutacijai 6-20 kV) gala adaptera. | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

# Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta izmantojot sadaļā "Dokumentācija" minētos dokumentus).

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)).

.