TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2109.2xx v1

Gaisvadu līnijas savienotāji kailvadiem, automātiskie/ Overhead line automatic joint for bare conductor

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 2109.200 Vadu savienotājs, automātiskais 35 mm², kailvadiem, 1-20kV/ Overhead line automatic joint 35 mm², bare conductors, 1-20kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 2109.201 Vadu savienotājs, automātiskais 70 mm², kailvadiem, 1-20kV/ Overhead line automatic joint 70 mm2, bare conductors, 1-20kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2109.202 Vadu savienotājs, automātiskais 95-120 mm², kailvadiem, 1-20kV/ Overhead line automatic joint 95-120 mm², bare conductors, 1-20kV | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | EN 61284 Gaisvadu līnijas. Prasības un testi veidgabaliem/ EN 61284 Overhead lines - Requirements and tests for fittings | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Korozijas aizsardzība EN 61284 p.4.1.4/ Protection against corrosion EN 61284 p.4.1.4 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Mehāniskais tests EN 61284, p.11.5.1/ Tensile test EN 61284, p.11.5.1 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Koronas testi EN 61284, p.14/ Corona and radio interference voltage (RIV) tests EN 61284, p.14 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Siltuma cikla un īslēguma strāvas tests EN 61284, p.13/ Heat cycle tests EN 61284, p.13 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Marķēšana EN 61284, p.4.1.5 un p.7/ Visual examination EN 61284, p.4.1.5 un p.7 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piegādātājs iesniedz lietošanas instrukciju transportēšanai, Uzglabāšanai, Montāžai un Ekspluatācijai)/ The Applicant provides technical documentation (user manual) for Transportation, Storage, Mounting and Operation | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj tipa testu un/vai produkta sertifikāta kopija. Tipa testu un/vai produkta sertifikātu izsniegusi laboratorija vai sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/>) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 standartu prasībām. Tipa tests/produkta sertifikāts var būt veikts/izsniegts ārpus akreditācijas sfēras. Testi var būt veikti pēc cita standarta, bet testa metodes un prasības nevar būt zemākas par specifikācijā norādīto standartu./ Shall be add copy of type test and/or product certificate. Type test and/or product certificate shall be issued by laboratory or certification body accredited in accordance with the accepted EU accreditation procedure (laoratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (<http://www.european-accreditation.org/>) and compliant with the requirements of ISO/IEC 17025/17065 standard. Type tests/Product certificate could be done/issue out of accreditation scope. The test may be carried out by another standards, but test methods and requirements not lower than indicated standarts in specification. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Elektrotehniskie dati/ Electrical data** |  |  |  |  |
|  | Nominālais darba spriegums, kV/ Nominal operating voltage, kV | 20 |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Tehnical data** |  |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Alumīnija sakausējuma apaļajam vītajam vadam pēc standarta EN 50182/ For aluminum alloy round wire concentric lay stranded conductors according the standard EN 50182 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 2109.200 vadu savienotājs, automātiskais 35 mm², kailvadiem, 1-20kV: vadītāja diametra diapazons 7.04-8.4/ Overhead line automatic joint 35 mm², bare conductors, 1-20kV: conductor diameter 7.04-8.4mm | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 2109.201 vadu savienotājs, automātiskais 70 mm², kailvadiem, 1-20kV: vadītāja diametra diapazons 10.19-11.4/ Overhead line automatic joint 70 mm2, bare conductors, 1-20kV: conductor diameter 10.19-11.4mm | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 2109.202 vadu savienotājs, automātiskais 95-120 mm², kailvadiem, 1-20kV: vadītāja diametra diapazons 12.8-14.4/ Overhead line automatic joint 95-120 mm², bare conductors, 1-20kV: conductor diameter 12.8-14.4mm | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Visa konstrukcija (iekšējā virsma, ķīļi, uzgalis, atspere, …) - koroziju izturīgi/ All construction (inner surface, jaws, pilot cup, spring, …) - corrosion resistant | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Savienotājs nodrošina 90% izturību no vada stiprības robežvērtības (vada stiprības robežvērtības standartā EN50182)/ Rated to hold a minimum 90% of conductor rated breaking strength (conductor rated breaking strength according the standard EN 50182) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Nerūsējoša tērauda atspere ķīļu saspiešanai vai cits ķīļu nofiksēšanas mehānisms/ Stainless steel spring for a jaws compression or another the jaws compresion method | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Uz ķīliem sintētisks smērs ar plašu temperatūras diapazonu, lai uzlabotu korozijas aizsardzību smagā vidē, nodrošinot stabilu elektrovadītspēju/ On a jaws synthetic inhibitor with wide temperature range for improved corrosion protection in severe environments, ensuring stable electrical conductivity  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Savienotāja konstrukcija nodrošina ūdens un mitruma aizplūšanu un iztvaikošanu/ Ventilation holes to allow water and moisture to escape and for air cooling | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)