TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2113.xxx v1

Zemsprieguma piekarspailes, enkurspailes / Low voltage suspension and tension clamps

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | 2113.005 Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-50 mm²/ Tension clamp for areal bundled cable, messenger 25-50mm2 **[[2]](#footnote-2)** | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 2113.006 Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-95 mm²/ Tension clamp for areal bundled cable, messenger 25-95 mm2 | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | 2113.007 Piekarspaile, piekarkabeļa 25-95 mm2 ar plastikāta aizsargu/ Suspension clamp with plastic shield for areal bundled cable 25-95mm2 | Tipa apzīmējums/ Type reference  |  |  |  |
|  | **Standarts/ Standards** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standards LVS EN50483  | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/Documentation** |  |  |  |  |
|  | Piegādātājs iesniedz lietošanas instrukciju transportēšanai, uzglabāšanai, montāžai un ekspluatācijai)/ The Applicant provides technical documentation (user manual) for transportation, storage, mounting and operation | LV  |  |  |  |
|  | Piegādātājs iesniedz tipa testu rezultātus, atbilstoši tehniskās specifikācijas Nr. TS\_2113.00x\_v1 pielikumā Nr.1 noteiktajiem testiem/ The Applicant provides type test results according to the tests set out in technical specification Nr. TS\_2113.00x\_v1 Annex No.1 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj tipa testu un/vai produkta sertifikāta kopija. Tipa testu un/vai produkta sertifikātu izsniegusi laboratorija vai sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (<http://www.european-accreditation.org/>) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 standartu prasībām. Tipa tests/produkta sertifikāts var būt veikts/izsniegts ārpus akreditācijas sfēras. Testi var būt veikti pēc cita standarta, bet testa metodes un prasības nevar būt zemākas par specifikācijā norādīto standartu./ Shall be add copy of type test and/or product certificate. Type test and/or product certificate shall be issued by laboratory or certification body accredited in accordance with the accepted EU accreditation procedure (laoratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (<http://www.european-accreditation.org/>) and compliant with the requirements of ISO/IEC 17025/17065 standard. Type tests/Product certificate could be done/issue out of accreditation scope. The test may be carried out by another standards, but test methods and requirements not lower than indicated standarts in specification. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Tehniskie dati/ Tehnical data** |  |  |  |  |
|  | Nominālais darba spriegums, kV/ Nominal operating voltage, kV | 1kV |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range, ºC  | -40°…+40° |  |  |  |
|  | Pielietojums- ārtipa/ Application- outdoor | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Pielietojums neizolētam nesošajam vadam/ Application for uninsulated neutral messenger wire | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | AMKAs enkurspaile neitrāles vadam 25-50 mm² ar diametru, mm/ ABC’s messenger diameter 25-50 mm², mm | 5.8 - 8.0 |  |  |  |
|  | AMKAs enkurspaile neitrāles vadam 25-95 mm², ar diametru, mm/ ABC’s messenger's 25-95 mm², diametr for tensionclamp, mm | 5.8 -11.3 |  |  |  |
|  | AMKAs piekarspaile neitrāles vadam 25-95 mm², ar diamtru, mm/ ABC’s messenger diameter 25-95 mm², mm | 5.8 -11.3 |  |  |  |
|  | Stiprinājuma cilpas diametrs/ Crimping eye diameter, mm | ≥16 |  |  |  |
|  | Iespēja nostiprināt vadu spailē ar skrūvi/ Posibility to fasten the messenger with bolt | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Bultskrūves materiāls - cinkots tērauds vai nerūsējošais tērauds/ Bolts Hot-dip galvanized steel or stainless steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Spaile- korozijas izturīgs alumīnija sakausējums vai cinkots tēraudsClamp- corrosion resistant aluminium alloy or hot-dip galvanised steel | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | 2113.007 Piekarspailei apakšā izolējošs plastmasas aizsargs– UV noturīgs / Suspencion clamp with plastic insulation protection on the botton - UV resistant | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

TS 2113.00x v1 Pielikums Nr.1/

TS 2113.00x v1 Annex No 1

**Pieprasīto tipa testu saraksts/ List of requested type tests**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr./ No** | **Tests / Test** |  |
|  | Skrūvju pievilkšanas spēka tests/ Connector bolt tightening test | Jā/ Yes |
|  | Stiepes tests pie apkārtējās vides temperatūras enkurspailei/ Tensile test at ambient temperature for tension clamp | Jā/ Yes |
|  | Korozīju noturības tests/ Corrosion test | Jā/ Yes |
|  | Izslīdēšanas tests pie apkārtējās vides temperatūras piekarspailei/ Slip test at ambient temperature for suspensions clamp | Jā/ Yes |
|  | Novecošanās tests/ Climatic ageinig test | Jā/ Yes |
|  | Piekarspailes svārstību tests/ Swing test for suspensions clamp | Jā/ Yes |
|  | Vizuālās pārbaudes tests: Ražotāja logo, minimālai un maksimālais vada šķērsgriezums, skrūvju pievilkšanas spēks/ Visual examination test: Manufacturer,s logo, Minimum and maximum cross section, Tightening torque | Jā/ Yes |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)