# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2309.005 v1

# Fāzu līdzsvarotājs 0,4kV / Phase balancer 0,4kV

| Nr. | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija/ General information |  |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 2309.005 Fāzu līdzsvarotājs- balansieris 3f/ Phase balancer, 3ph | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
| Standarti/ Standarts |  |  |  |  |  |
|  | Atbilst attiecināmajiem standartiem un direktīvām (deklarācija)/ Is in conformity with the relevant requirements of the European Union Directives and harmonized standards (declaration) | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| Dokumentācija/ Documentation |  |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā; /.jpg or .jpeg format - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; /resolution of at least 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; /the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read; - attēls nav papildināts ar reklāmu /the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas un uzstādīšanas instrukcija šādās valodās/ User and installation manual (technical instructions) | LV vai/or EN |  |  |  |
| Tehniskā informācija/ Technical information |  |  |  |  |  |
|  | Spriegums/ Voltage |  |  |  |  |
|  | Nominālais darba spriegums/ Rated voltage, V | 230/400 |  |  |  |
|  | Pieļaujamā amplitūda no nomināla/ range from nominal, ± % | 20% |  |  |  |
|  | Fāzu skaits/ Number of Phases |  |  |  |  |
|  | Pieslēguma fāžu skaits/ nominal - number of working phases | 3 |  |  |  |
|  | Nominālā strāva/ Rated current, A |  |  |  |  |
|  | Fāze/ phase | 25-35 |  |  |  |
|  | Neitrāle/ neutral | 40-50 |  |  |  |
|  | Zudumi/ Losses, |  |  |  |  |
|  | Tukšgaitas/ No-load, W | ≤ 50 |  |  |  |
|  | 35A Slodze/ Load, W | ≤ 130 |  |  |  |
|  | Darbība/ Operation |  |  |  |  |
|  | Līdzsvarot asimetriskas slodzes 3 fāžu tīklā (balansēšanas jaudas, punkti 9.1, 9.2). Balansēšana tiek veikta, sadalot slodzes strāvas vienmērīgi 3 fāzēs; Samazināt barošanas sprieguma asimetriju;/ Balance asymmetrical loads in a 3-phase network (balancing capacities, points 9.1, 9.2). Balancing is carried out by dividing; load currents evenly over the 3 phases; Reduce supply voltage asymmetry; | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Samazināt kopējo harmonisko kropļojumu (THD) faktoru tīklā/ Reduce the total harmonic distortion (THD) factor in the network; | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Samazināt mirgoņu (Plt)/ Reduce flicker (Plt); | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Uzlabot (palielināt) īsslēguma strāvu patērētāja pieslēguma punktā/ Improve (increase) the short-circuit current at the consumer connection point. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Iekārtas aizsardzība/ Protection |  |  |  |  |
|  | Integrēta pārslodzes aizsardzība (pārslodzes gadījumā ierīce automātiski atslēdzas no tīkla)/ Integrated overcurrent protection (In case of overload, the device automatically disconnects from the grid); | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Integrēta īsslēguma aizsardzība (īsslēguma gadījumā ierīce automātiski atslēdzas no tīkla)/ Integrated short-circuit protection (in the event of a short-circuit The device automatically disconnects from the grid); | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Integrēta aizsardzība fāzes zuduma gadījumā (ja 0,4 kV līnijā tiek zaudēta 1 fāze, ierīce automātiski atslēdzas no tīkla)/ Integrated phase-loss protection (in case of 1 phase is lost, the device automatically disconnects from the grid). | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
| Konstrukcija/ Construction |  |  |  |  |  |
|  | Uzstādīšanas vide/ Installation environment | Ārtipa/ Outdoor |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūras diapazons/ Operating ambient temperature range | -35…+40C |  |  |  |
|  | IP klase/ Protection level | ≥ IP 44 |  |  |  |
|  | Iekārtas korpuss - korozijas noturīgs materiāls (≥30 gadu antikorozijas pārklājuma noturīgums pie vides korozivitātes kategorijas C3) / enclosure – corrosion resistant material (≥30 years according to atmospheric corrosivity class C3) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Dzesēšanas veids- dabīgā/ Type of cooling- natural | Dzesēšana ar gaisu vai eļļu/ Air or oil cooled |  |  |  |
|  | Izmēri: / Dimensions:, mm | ≤ 800x460x400 |  |  |  |
|  | Kalpošanas laiks/ Designed Lifetime | ≥ 25 gadi |  |  |  |
|  | Nomaināmas vadības elektronikas komponentes/ Replaceable control electronic units | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Marķēti ievadi/izvadi/ Marked input/output terminals | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Zemējuma pievienojums uz korpusa (ja iekārtu paredzēts zemēt)/ Earthing connection on cover | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Uzstādīšanai vienstatņa balstā (stiprinājumiem, kronšteiniem jābūt komplektā)/ For one pole installation (support lugs for mounting on wooden pole) | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Bezapkalpes iekārta/ Maintenance free equipment | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | Iekārta gatava pieslēgšanai tīklam/ Equipment ready for connection to grid | Jā/ Yes |  |  |  |

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)