TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2501.xxx v1

Ieliktņi vidsprieguma drošinātājiem/ Medium voltage fuse link

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 2501.004 Ieliktnis VS drošinātājatdalītājam 10A/ MV Fuse-disconnector link 10A [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 2501.005 Ieliktnis VS drošinātājatdalītājam 16A/ MV Fuse- disconnector link 16A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2501.006 Ieliktnis VS drošinātājatdalītājam 20A/ MV Fuse- disconnector link 20A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2501.007 Ieliktnis VS drošinātājatdalītājam 25A/ MV Fuse- disconnector link 25A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 2501.008 Ieliktnis VS drošinātājatdalītājam 32A/ MV Fuse- disconnector link 32A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN 60282- 2010 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV vai/ or EN |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN 60282 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN 60282 | Jā/ Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltage UN, kV | 24 |  |  |  |
|  | Tīkla frekvence/ Network frequency, Hz |  50 |  |  |  |
|  | Materiāls/ Material | Cu vai Cu sakausējums/ Cu or Cu alloy |  |  |  |
|  | Nominālā strāva/ Rated current, In, A |  |  |  |  |
| 15.1. | Ieliktnis VS doršinātājam 10A/ MV Fuse link 10A (p.2.) | 10 |  |  |  |
| 15.2. | Ieliktnis VS doršinātājam 16A/ MV Fuse link 16A (p.3.) | 16 |  |  |  |
| 15.3. | Ieliktnis VS doršinātājam 20A/ MV Fuse link 20A (p.4.) | 20 |  |  |  |
| 15.4. | Ieliktnis VS doršinātājam 25A/ MV Fuse link 25A (p.5.) | 25 |  |  |  |
| 15.5. | Ieliktnis VS doršinātājam 32A/ MV Fuse link 32A (p.6.) | 32 |  |  |  |
|  | Ierobežojošā strāva/ Limiting current, (600 s) A |  |  |  |  |
| 16.1. | Ieliktnis VS doršinātājam 10A/ MV Fuse link 10A (p.2.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.2. | Ieliktnis VS doršinātājam 16A/ MV Fuse link 16A (p.3.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.3. | Ieliktnis VS doršinātājam 20A/ MV Fuse link 20A (p.4.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.4. | Ieliktnis VS doršinātājam 25A/ MV Fuse link 25A (p.5.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.5. | Ieliktnis VS doršinātājam 32A/ MV Fuse link 32A (p.6.) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| 16.6. | Iekštipa, ātrtipa lietošana/ Indoor, outdoor use | Jā/ Yes |  |  |  |
| 16.7. | UV izturīgs aizsargs/ UV resistant cover | Jā/ Yes |  |  |  |
| 16.8. | Apkārtējās vides temperatūra/ Ambient temperature, C0 | +40/-40 |  |  |  |
|  | Raksturlielumi/ Dimensions: |  |  |  |  |
| 17.1. | Aizsarga garums/ Cover length, ( a )mm | 100-165 |  |  |  |
| 17.2. | Ieliktņa garums/ Fuse-link length,( b ) mm | 170-295 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)