**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/** **TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2604.001 v1**

**Drošinātājatdalītājs, ārtipa, 24kV/ Fuse Disconnector, outdoor, 24kV**

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (preces ražotāja nosaukums un preces ražotājvalsts)/ Manufacturer (name, location) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 2604.001 Drošinātājatdalītājs, ārtipa, 24kV/ Fuse Disconnector, outdoor, 24kV [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai parauga piegādes laiks (pēc pieprasījuma)/ For technical evaluation, the delivery time of the sample (on request) | 15 darba dienas/ 15 working days |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standard** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IEC 60060/ Compliance with standard IEC 60060 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IEC 60660/ Compliance with standard IEC 60660 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IEC 62271-102/ Compliance with standard IEC 62271-102 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IEC 60282-1/ Compliance with standard IEC 60282-1 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam IEC 62271-1/ Compliance with standard IEC 62271-1 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ Instructions for use in the following languages | LV vai EN/ LV or EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi/ Environmental conditions** |  |  |  |  |
|  | Darba temperatūras apakšēja robeža/ Working temperature submitter limit | -25 °C |  |  |  |
|  | Darba temperatūras augšēja robeža/ Upper limit of working temperature | +40 °C |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical data** |  |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltage | 24 kV |  |  |  |
|  | Nominālā frekvence/ Rated frequency | 50Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva/ Rated current | 50A |  |  |  |
|  | Īslaicīgā termoizturības nominālā strāva 3s/ Rated short – time withstand current 3s | 10kA |  |  |  |
|  | Nominālais zibensizlādes pārspriegumaizsardzības izturspriegums/ Rated lighting impulse withstand voltage: |  |  |  |  |
| 17.1. | - pār izolācijas attālumu/ across the isolating distance | 145kV |  |  |  |
| 17.2. | - uz zemi un starp fāzēm/ to earth and between phases | 125kV |  |  |  |
|  | Nominālais tīkla frekvences izturspriegums/ Rated power frequency withstand voltage: |  |  |  |  |
| 18.1. | - pār izolācijas attālumu/ across the isolating distance | 60kV |  |  |  |
| 18.2. | - uz zemi un starp fāzēm/ to earth and between phases | 50kV |  |  |  |
|  | Lieces stiprība/ Flexion resistance (strenght of bend) | Norādīt vērtību/ Fulfill |  |  |  |
|  | Attālums strāva noplūdei pa izolatoru virsmu (caursites ceļš)/ Insulator creepage distance | Norādīt vērtību/ Fulfill |  |  |  |
|  | **Konstrukcija/ Construction** |  |  |  |  |
|  | Atdalīšana tiek īstenota ar drošinātāju saitēm (līdzīgi TG) un elastīgu drošinātāja stiprinājuma plāksni/ Disconnection is realized by fuse links (like TG) and flexible fuse fixing plate | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Pilnībā nokomplektēta produkta svars, kg/ Mass of complete switch, (please fill up), kg | Norādīt vērtību/ Fulfill |  |  |  |
|  | Kopņu pievienojuma vieta ar bultskrūvi M10/ Fuse-Base contacts with Terminal screw M10 | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Konstruēta un izgatavota tiešai pievienošanai vidējā sprieguma sadales tīklam/ Designed and manufactured for direct connection to medium voltage distribution network | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Trīs poli vienā komplektā/ Three poles in one set | Atbilst/ Comply |  |  |  |
|  | Ar aprīkojumu pārsprieguma novadītāju pievienošanai līnijas pusē/ With accessories for surge arresters mounting on incoming side | Atbilst/ Comply |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)