TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2901.002-003 v1

Izvads zemējuma, daļēji cinkots tērauds, d=10 mm/ Earthing outlet, partially galvanized steel, d = 10 mm

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimal technical requirement** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts/ The offer with technical specification** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 2901.002 Izvads zemējuma, daļēji cinkots tērauds, d=10mm, 2,7m/Earthing outlet, partialy galvanized steel, d=10mm, 2,7m[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 2901.003 Izvads zemējuma, daļēji cinkots tērauds, d=10mm, 1,5m/ Earthing outlet, partialy galvanized steel, d=10mm, 1.5m | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN IEC 62561-2- 2018 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN ISO 1461- 2009 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ .jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN IEC 62561-2 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN IEC 62561-2 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN ISO 1461 esamība/The declaration of conformity with the standard LVS EN ISO 1461 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Materiāls/Material: |  |  |  |  |
| 10.1. | Atlaidināts tērauds, daļēji cinkots ; cinkotā daļa: 2000-2500mm/ Tempered steel, partially galvanized; galvanized part: 2-2,5m (p.2.) | Jā/Yes |  |  |  |
| 10.2. | Atlaidināts tērauds, daļēji cinkots ; cinkotā daļa: 1-1,3m/ Tempered steel, partially galvanized; galvanized part: 1-1,3m (p.3.) | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Garums/Length, m |  |  |  |  |
| 11.1. | Izvads zemējuma/ Earthing outlet (p.2.) | 2.7 |  |  |  |
| 11.2. | Izvads zemējuma/ Earthing outlet (p.3.) | 1.5 |  |  |  |
|  | Diametrs/Diameter, mm | 10 |  |  |  |
|  | Apaļš, monolīts/Round, solid | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Maksimālā elektriskā pretestība/Maximum electrical resistance, µΩ/m | 0,25 |  |  |  |
|  | Stiepes izturība: 290 līdz 510 N/mm²/Tensile strength: 290 to 510 N/mm² | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Maksimālais oglekļa saturs metālā/Maximum carbon content in metal, % | 0.3 |  |  |  |
|  | Metināms/Weldable | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Viens izvada gals simetriski apaļš/ One outlet end symmetrically round | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Otrā izvada galā piemetināta cinkota tērauda plāksne (40x4mm), ar caurumu skrūvei M10, metinājuma šuves garums ≥50mm/ At the other end, welded galvanized steel plate (40x4mm), with a hole for screw M10, weld seam length ≥50mm | Jā/Yes |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information( data sheet page) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference [↑](#footnote-ref-3)