TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 2903.001-002 v1

Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm/

 Earthing electrode, bare steel, d=16 mm, 2m with earthing outlet, partially galvanized steel, d = 10 mm

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimāla tehniskā prasība/ Minimal technical requirement** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts/ The offer with technical specification** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 2903.001 Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm, 2.7m/ Earthing electrode, bare steel, d=16 mm, 2m with earthing outlet, partially galvanized steel, d = 10mm, 2.7m[[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 2903.002 Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm, 1.7m/ Earthing electrode, bare steel, d=16mm, 2m with earthing outlet, partially galvanized steel, d = 10mm, 1.7m | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check (on request), working days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN IEC 62561-2- 2018 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts LVS EN ISO 1461- 2009 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:* ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ .jpg or .jpeg format
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions on it can be read;
* attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement
 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN IEC 62561-2 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN IEC 62561-2 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam LVS EN ISO 1461 esamība/ The declaration of conformity with the standard LVS EN ISO 1461 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m/ Earthing electrode, bare steel, d=16 mm, 2m |  |  |  |  |
| 10.1. | Materiāls/Material | Tērauds/ Steel |  |  |  |
| 10.2. | Garums/Length, m | 2 |  |  |  |
| 10.3. | Diametrs/Diameter, mm | 16 |  |  |  |
| 10.4. | Apaļš, monolīts/Round, solid | Jā/Yes |  |  |  |
| 10.5. | Maksimālā elektriskā pretestība/Maximum electrical resistance, µΩ/m | 0.25 |  |  |  |
| 10.6. | Stiepes izturība: 350 līdz 770 N/mm²/Tensile strength: 350 to 770 N/mm² | Jā/Yes |  |  |  |
| 10.7. | Maksimālais oglekļa saturs metālā/Maximum carbon content in metal, % | 0.3 |  |  |  |
| 10.8. | Metināms/Weldable | Jā/Yes |  |  |  |
| 10.9. | Viens gals smails, otrs simetriski apaļš/ One end is pointed, the other is symmetrically round | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Daļēji cinkots tērauda izvads / Earthing outlet, partially galvanized steel, |  |  |  |  |
| 11.1. | Atlaidināts tērauds, daļēji cinkots ; cinkotā daļa: 2-2,5m/ Tempered steel, partially galvanized (p.2.) | Jā/Yes |  |  |  |
| 11.2. | Atlaidināts tērauds, daļēji cinkots ; cinkotā daļa: 1-1,3m/ Tempered steel, partially galvanized 1-1,3m (p.3.) | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Garums/Length, m |  |  |  |  |
| 12.1. | Zemeējuma izvads/ Earthing outlet, m (p.2.) | 2.7 |  |  |  |
| 12.2. | Zemeējuma izvads/ Earthing outlet, m (p.3.) | 1.7 |  |  |  |
| 12.3. | Diametrs/Diameter, mm | 10 |  |  |  |
|  | Apaļš, monolīts/Round, solid | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Maksimālā elektriskā pretestība/Maximum electrical resistance, µΩ/m | 0,25 |  |  |  |
|  | Stiepes izturība: 290 līdz 510 N/mm²/Tensile strength: 290 to 510 N/mm² | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Maksimālais oglekļa saturs metālā/Maximum carbon content in metal, % | 0.3 |  |  |  |
|  | Metināms/Weldable | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Viens izvada gals simetriski apaļš/ One outlet end symmetrically round | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Otrā izvada galā piemetināta cinkota tērauda plāksne (40x4mm), ar caurumu skrūvei M10, metinājuma šuves garums ≥50mm/ At the other end, welded galvanized steel plate (40x4mm), with a hole for screw M10, weld seam length ≥50mm | Jā/Yes |  |  |  |
|  | Zemējuma izvads piemetināts zemējuma elektrodam, metinājuma šuve ≥50mm, metinājuma vieta apstrādāta pret koroziju/ Earthing outlet welded to the earthing electrode, weld seam ≥50mm, weld place corrosion-proof | Jā/Yes |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs/ The image is informative



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ The exact source of technical information( data sheet page) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu/ Specify type reference [↑](#footnote-ref-3)