# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3006.xxx v1

# Horizontālie drošinātājslēdži, NH tipa drošinātājiem/ Horizontal fuse-switch with NH type fuses

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgā informācija/ General information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt informāciju/ Specify |  |  |  |
|  | 3006.002 Drošinātājslēdzis, horizontālais NH00 Inom=160 A 60 mm kopņu sistēmai, ar āķveida stiprinājumiem./ 3006.002 Horizontal fuse switch disconnector, size NH00, Inom=160 A with hook connection to busbar system 60 mm . | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3006.004 Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2 Inom=400 A 60 mm kopņu sistēmai, ar āķveida stiprinājumiem./ 3006.004 Horizontal fuse switch disconnector, size NH2, Inom=400 A with hook connection to busbar system 60 mm and busbar feeding and outgoing clamps. | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3006.100 Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2 Inom=400 A 60 mm kopņu sistēmai, ar āķveida stiprinājumiem. (sadaļņu kabeļu sekcijai - pievienojums uz kopni un izvads uz sadalni)./ 3006.100 Horizontal fuse switch disconnector, size NH2, Inom=400 A with hook connection to busbar system 60 mm and busbar feeding and outgoing clamps (for section cables – connection to busbar and outgoing to distribution panel). | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Standarti/ Standarts |  |  |  |  |
|  | LVS EN 60947-3:2009, Zemsprieguma komutācijas ierīces un vadības ierīces. 3.daļa: Slēdži, atdalītāji, slodzes atdalītāji un drošinātājslēdži (IEC 60947-3:2008) vai ekvivalents./ LVS NE 60947-3:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units, or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN 60947-1:2007 Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi vai ekvivalents./ EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules, or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN 60269-1:2007 Zemsprieguma drošinātāji. 1.daļa: Vispārīgās prasības (IEC 60269-1:2006) vai ekvivalents./ EN 60269-1:2007 Low-voltage fuses - Part 1: General requirements; Amendment 1 (IEC 60269-1:2006), or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN 60695-11-10:2013; Ugunsbīstamības testēšana. 11-10.daļa: Testēšanas liesmas. Testēšana ar horizontālu un vertikālu 50 W liesmu (IEC 60695-11-10:2013) vai ekvivalents./ EN 60695-11-10:2013 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods (IEC 60695-11-10:2013) ,or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods) vai ekvivalents./ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code), or equivalent. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documentation |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:/ An image of the product that meets the following requirements has been submitted: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format, - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix, - ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā./ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read, - attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj tipa testu un/vai produkta sertifikāta kopija. Tipa testu un/vai produkta sertifikātu izsniegusi laboratorija vai sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar ES pieņemto akreditācijas kārtību (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/) un atbilst ISO/IEC 17025/17065 vai ekvivalents standartu prasībām. Tipa tests/produkta sertifikāts var būt veikts/izsniegts ārpus akreditācijas sfēras. Testi var būt veikti pēc cita standarta, bet testa metodes un prasības nevar būt zemākas par specifikācijā norādīto standartu./ Shall be add copy of type test and/or product certificate. Type test and/or product certificate shall be issued by laboratory or certification body accredited in accordance with the accepted EU accreditation procedure (laoratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/) and compliant with the requirements of ISO/IEC 17025/17065 or equivalent standard. Type tests/Product certificate could be done/issue out of accreditation scope. The test may be carried out by another standards, but test methods and requirements not lower than indicated standarts in specification. | Atbilst / Compliant |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija latviešu valodā, (piegādājot produktu), kur iekļauts:/ User manual in Latvian (with delivery of goods), which includes: - uzglabāšana un transportēšana/ Storage and transportation, - nosacījumi, kas garantē noteikto kalpošanas laiku,/ the conditions guaranteeing a certain lifetime, - uzstādīšanas (montāžas) vispārējie nosacījumi,/ general conditions of installation (assembly), - prasības mehānismiem un aprīkojumam,/ requirements for machinery and equipment, - papildus prasības, lai nodrošināt noteikto kalpošanas laiku (ja tādas prasības tiek izvirzītas),/ in addition - to ensure the specified service life (if such requirements are set). | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environmental conditions | - |  |  |  |
|  | Darba vides temperatūra saskaņā ar EN 60947-1:2007 vai ekvivalents; norādīt piemēroto vērtību diapazonu °C ./ Operating ambient temerature in accordance with EN 60947-1:2007 or equivalent specify an appropriate range of values °C. | -25°C – +35 °C |  |  |  |
|  | Vides piesārņojuma pakāpe (atbilstoši IEC 60947-1, vai ekvivalents)./ Pollution degree (according to IEC 60947-1, or equivalent). | 3 |  |  |  |
|  | Prasības drošinātājslēdža konstrukcijai/ Requirements for the construction of the fuse-switch | - |  |  |  |
|  | Izmantošanas kategorija (atbilstoši EN 60947-3, vai ekvivalents)./ Utilization category (according to LVS NE 60947-3, or equivalent). | AC-22B |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe atbilstoši EN 60529, vai ekvivalents. / Class of protection according to EN 60529 or equivalent. | IP 20 |  |  |  |
|  | EN 60695-11-10:2013; Ugunsbīstamības testēšana. 11-10. daļa: Testēšanas liesmas. Testēšana ar horizontālu un vertikālu 50 W liesmu (IEC 60695-11-10:2013), vai ekvivalents. / EN 60695-11-10:2013 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods (IEC 60695-11-10:2013), or equivalent. | V-0 |  |  |  |
|  | Drošinātājslēdzi var montēt uz Al un Cu kopnēm./ The fuse-switch can be mounted on Al and Cu busbars. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Stiprināšana pie kopnēm ar āķveida stiprinājumiem./ Fastening to busbar with hook connection. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Nominālais darba spriegums, Un (V)./ Rated voltage, Un (V). | 690 |  |  |  |
|  | Nominālais izolācijas spriegums, Ui (V)./ Rated insulation voltage, Ui (V). | 1 000 |  |  |  |
|  | Nominālā sprieguma impulsa izturība, Uimp (kV)./ Rated impulse-withstand voltage, Uimp (kV). | 8 |  |  |  |
|  | Nominālā tīkla frekvence (Hz)./ Rated frequency of the AC network, (Hz). | 50 |  |  |  |
|  | Pārsprieguma kategorija EN 60364-4-44 vai ekvivalents, EN 60730-1 vai ekvivalents. / Overvoltage category according toEN 60364-4-44 or equivalent, EN 60730-1, or equivalent.g | IV |  |  |  |
|  | Nominālā darba strāva, Ie (A)./ Rated operating current, Ie (A). | - |  |  |  |
|  | NH 00 | 160 |  |  |  |
|  | NH 2 | 400 |  |  |  |
|  | Nominālā īsslēguma strāva pie 400 V, (kA)./ Rated short-circuit current at 400 V (kA). |  |  |  |  |
|  | NH 00 | 80 |  |  |  |
|  | NH 2 | 100 |  |  |  |
|  | Nominālā īsslēguma strāvas izturība 1 sek., (kA)./ Rated short-circuit current persistence 1 sek., (kA). |  |  |  |  |
|  | Mehāniskās izturības cikli./ Mechanical resistance cycles. |  |  |  |  |
|  | NH 00 | 1 400 |  |  |  |
|  | NH 2 | 800 |  |  |  |
|  | Elektriskās komutācijas cikli./ Electrical switching cycles. |  |  |  |  |
|  | NH 00 | 200 |  |  |  |
|  | NH 2 | 200 |  |  |  |
|  | Maksimālie zudumi drošinātāju kontaktsavienojumos, bez drošinātājiem (W)./ Maximum loss in fuse conctact connections [Maximum power dissipation of the Fuse-Links without fuse] (W). |  |  |  |  |
|  | NH 00 | 12 |  |  |  |
|  | NH 2 | 34 |  |  |  |
|  | Spailes./ Connectors. |  |  |  |  |
|  | NH00 drošinātājslēdzim "V" veida vai prizmas veida spailes Al un Cu sm tipa kabeļu pievienošanai 35 mm2 - 70 mm2./ Horizontal NH00 fuse-switch "V" type or prism terminal connector is suitable for Al/Cu sm type cable with crossection 16 mm2 - 70 mm2 connection. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | NH2, drošinātājslēdzim "V" veida vai prizmas veida spailes Al sm tipa kabeļu pievienošanai 150 mm2 - 240 mm2./ Horizontal NH2,NH3 fuse-switch disconnector "V" type or prism terminal connector is suitable for Al sm type cable with crossection 150 mm2 - 240 mm2 connection. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | "V"veida spaile Al un Cu "sm" tipa kabeļu pievienošanai./ "V" type connector is suitable for Al/Cu sm type cable. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Prizmas tipa spaile Al un Cu "sm" tipa kabeļu pievienošanai./ Prism terminal is suitable for Al/Cu sm type cable. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Spailes NH00 drošinātājslēdzim kabeļa pievienošanai ar kabeļa kurpi./ Terminals for NH00 fuse switch for cable connection with cable lug. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Spailes NH2 drošinātājslēdzim kabeļa pievienošanai ar kabeļa kurpi./ Terminals for NH2 fuse switch for cable connection with cable lug. | Atbilst/ Confirm |  |  |  |

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).