TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3011.xxx v1

Zemsprieguma drošinātāji, PN2 tipa / Low voltage fuses, PN2 type

| **Nr./ No** | **Apraksts/ Description** | **Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product** | **Avots/ Source[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes/ Remarks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija/ General information** |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and location) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 3011.001 Drošinātājs/Fuse, PN2-100, 31.5A [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums/ Type reference [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | 3011.002 Drošinātājs/Fuse, PN2-100, 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.003 Drošinātājs/Fuse, PN2-100, 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.004 Drošinātājs/Fuse, PN2-100, 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.005 Drošinātājs/Fuse, PN2-100, 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.006 Drošinātājs/Fuse, PN2-100, 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.007 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 31.5A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.008 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.009 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.031 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.010 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.011 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.012 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 125A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.013 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.014 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 200A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.015 Drošinātājs/Fuse, PN2-250, 250A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.016 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 31.5A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.017 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 40A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.032 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 50A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.018 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 63A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.019 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 80A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.020 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 100A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.021 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 125A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.022 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 160A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.023 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 200A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.024 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 250A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.025 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 315A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.026 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 355A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.027 Drošinātājs/Fuse, PN2-400, 400A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.033 Drošinātājs/Fuse, PN2-630, 315A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.028 Drošinātājs/Fuse, PN2-630, 400A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.029 Drošinātājs/Fuse, PN2-630, 500A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | 3011.030 Drošinātājs/Fuse, PN2-630, 630A | Tipa apzīmējums/ Type reference |  |  |  |
|  | Parauga piegāde laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Delivery time for sample technical check(on request), working days | Norādīt/Specify |  |  |  |
|  | **Standarti/ Standarts** |  |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam/ According standarts GOST 17242-86 | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | **Dokumentācija/ Documentation** |  |  |  |  |
|  | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām/An image of the product that meets the following requirements has been submitted:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read * attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst/ Confirm |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās/ User manual (technical instructions) | LV, EN, RU |  |  |  |
|  | Deklarācijas par atbilstību standartam GOST 17242-86 esamība/ The declaration of conformity with the standard GOST 17242-86 | Jā/Yes |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija/ Technical information** |  |  |  |  |
|  | Pielietošanas klase/ Utilization category | gL/gG |  |  |  |
|  | Kūstošā ieliktņa nominālais spriegums Un/ Fuse-link rated voltage Ur, V | AC 400V vai/or  AC 500V (50 Hz) |  |  |  |
|  | Atslēgšanas spēja/ Breaking capacity, kA |  |  |  |  |
|  | PN-2-100, PN2-250 (p. 2.- 17.) | ≥100 |  |  |  |
|  | PN-2-400 (p.18.- 30.) | ≥40 |  |  |  |
|  | PN-2-630 (p.31.- 34.) | ≥25 |  |  |  |

1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction) [↑](#footnote-ref-1)
2. “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls” [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name) [↑](#footnote-ref-3)