TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3101.51x

Uzskaites sadalnes kompozītmateriāla, Inom 400 A, 630 A/ Metering switchgears composite material, Inom 400 A, 630 A

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatinformācija/produkts/ Basic information/product |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)./ Manufacturer (name of the manufacturer of the material and the country of manufacturing). | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 3101.510 Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 7, Inom 400A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/400./ 3101.510 Switchgear for metering, composite meterial, dimension 7, Inom 400A, (to be assembled with current transformers on busbars) UP7-1/400. | UP7-1/400 |  |  |  |
|  | 3101.530 Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 7, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630./ 3101.510 Switchgear for metering, composite meterial, dimension 7, Inom 630A, (to be assembled with current transformers on busbars), UP7-1/630. | UP7-1/630 |  |  |  |
|  | Sadaļņu komplektāciju saraksts Pielikums Nr. 3. / List of assembly variants Annex No. 3. |  |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request), business days. | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_1301.200_v1_Bistami_elektriba_artipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_1304.005_v2_Bistami_elektriba_iekstelpu | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_0307.xxx_v1_Strāvmaiņi_iekštipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3004.xxx_v1_Drošinātājslēdzis_vertikālais | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3106.031_v1_Skaititaja_komutacijas_karba | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.030_v1_Sledzene_trissturis_M24_sadalnem | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2012 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikumi,vai ekvivalents./ EN 61439 -1:2012; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies General Provisions or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 62208:2012 Tukši korpusi zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču komplektiem, vai ekvivalents./ EN 62208:2011 Emty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requirements or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem, vai ekvivalents./ EN 61439 -5:2015; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2: Assemblies for power distribution in public networks), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61238-1:2003 Spiedsavienotāji un mehāniskie savienotāji spēka kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz 36 kV (Um=42 kV) – 1.daļa: Testēšanas metodes un prasības vai ekvivalents./ EN 61238-1:2003 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV (Um=42 kV) – Part 1: Testing methods and requirements, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60529:2003 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods). Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase, vai ekvivalents./ EN 60529:2003 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 50525-2-21:2011 Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam vai ekvivalents./ EN 50525-2-21:2011 Electrical cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U). Part 2-21: Cables for general application or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60715:2017 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai vai ekvivalents./ EN 60715:2017 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 11667, Ar šķiedru armētās plastmasas - Atliešanas masas sastāvs un plastmasas kompozītmateriālu pusfabrikāti - Sveķu, armētās šķiedras un minerālu pildmasas satura noteikšana - Šķīdināšanas metodes vai ekvivalents./ ISO 11667 Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of resin, reinforced-fibre and mineral-filler content - Dissolution methods or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 1172:2002, Ar tekstilstiklu stiegrotas plastmasas - Kompozītplastu pusfabrikāti, veidņu sastāvi un slāņplasti - Tekstilstikla un minerālpildvielas satura noteikšana - Kalcinēšanas metode vai ekvivalents./ ISO 1172:2002, Textile glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content - Calcination methods or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 179, Plastmasas - Šarpi trieciena īpašību noteikšana vai ekvivalents./ ISO 179 Plastics -Determination of Charpy impact properties or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60695-11-10:2013; Ugunsbīstamības testēšana. 11-10. daļa: Testēšanas liesmas. Testēšana ar horizontālu un vertikālu 50 W liesmu (IEC 60695-11-10:2013) vai ekvivalents./ LVS EN 60695-11-10:2013 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods (IEC 60695-11-10:2013) or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 62, Plastmasas. Ūdens absorbcijas noteikšana vai ekvivalents./ ISO 62, Plastics - Determination of water absorption or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Pēc vispārīgās vienošanas noslēgšanas, reizē ar pirmo preču piegādi, izveidots vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto sadaļņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas un ekspluatācijas instrukcijas norādītā valodā./ Following signing of a general agreement, simultaneously with the first delivery of goods, a uniform catalogue is developed containing the specification of technical parameters of switchgear, possible configurations and installation and operation instructions in the specified language. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Ražotāja apliecinājums par atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem./ The manufacturers confirm the compliance with the standards specified in the technical specifications Apliecinājums par korpusa ražošanai izmantotā kompozītmateriāla atbilstību tehniskajā specifikācijā 34. punktā noteiktajām prasībām/ Confirmation that the composite material used to manufacture housing complies with the technical specifications stated in paragraph 34. | Iesniegt/ To be submitted |  |  |  |
|  | Sadalnē (durvju iekšpusē) piestiprināt datu plāksnīti, kas satur šādu informāciju: - ražotāja nosaukums, - tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu - nominālais spriegums Un, V - sadalnes nominālā strāva InA - sadalnes korpusa IP klase - izgatavošanas mēnesis un gads; - identifikācijas Nr. - atbilstības standarts - CE marķējums - izcelsmes valsts/ - A data plate (inside the switchgears door) containing the following information shall be attached to the switchgear: - manufacturer's name, - type designation with the assembly designation - Rated voltage Un, V - switchgear rated current InA - IP class of the switchgear housing - month and year of production - Identification No. - compliance standard - CE label - country of origin | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Tehniskā pase (reizē ar preču piegādi), kas satur šādu informāciju: - tipa apzīmējums - idenfikācijas Nr. - izgatavošanas mēnesis un gads - tehniskie dati - principshēma - komplektācijas saraksts - ekspluatācijas nosacījumi garantijas nosacījumi./ Technical passport (along with delivery of goods) containing the following information: - type designation - Identification No. - month and year of production - technical data - circuit diagram - list of assembly - operation conditions - guarantee conditions | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes iekšpusē (uz durvīm) jābūt uzlīmei uz kuras norādīti sadalnē montēto strāvmaiņu a) tehniskie dati: b) strāvmaiņu ražotājs, c) strāvmaiņu tips, d) nomināls, e) precizitātes klase, f) strāvmaiņu verifikācijas gads un mēnesis, g) katra strāvmaiņa numurs. Šiem datiem jābūt norādītiem arī sadalnes pasē./ Metering entrance box should include label (on the door) with relevant current transformer a) technical data: b) current transformer manufacturer; c) current transformer type; d) the rated; e) accuracy class; f) current transformers verification year and month; g) each current transformer number. All this information should be included in metering entrance box data sheet. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi./ Environment conditions. |  |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012, vai ekvivalents)./ Ambient air temperature overage over a period 24 h (according to EN 62208:2012 or equivalent). | -25°C - +35°C |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe sadalnei bez papildus blīvējumiem (ar aizvērtām durvīm)./ Protection degree of the switchgear without additional sealings (with closed door). | IP43 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe kabeļu komutācijas daļai ar atvērtām durvīm. Piezīme – prasības kontrole veikta, ja kopnes ir nosegtas ar slēdzi vai izolācijas uzliku (uzlika ir iekļauta papildaprīkojumā)./ Protection degree of the cable switching part with open door. Note - the requirement has been verified if the busbars are covered by a switch or an insulation insert (the insert is included in the additional equipment). | IP21 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe ar atvērtām durvīm un montētu nosegvāku./ Protection degree with open door and cover. | IP31 |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012 vai ekvivalents; norādīt piemēroto vērtību diapazonu./ Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012 or equivalent; specify an appropriate range of values. | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Korpusa konstrukcija./ Design of the housing. |  |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa un pamatnes materiāls - presēšanas procesā izveidots materiāls, kurš sastāv no poliestera sveķiem, pildītiem ar stiklšķiedras armējumu./ Enclosure and base material - (SMC) sheet moulding compound based on an unsaturated polyester resin reinforced with glassfibres Korpusa materiāla īpašības./ Enclosure material conditions. - Stiklšķiedras daudzums saskaņā ar ISO 11667 vai ekvivalents vai ISO 1172 vai ekvivalents – 25–28 %./ Glass fiber content accordance with ISO 11667 or equivalent or ISO 1172 or equivalent – 25–28 % . - Minimālā triecienizturība saskaņā ar ISO 179 vai ekvivalents - 70 kJ/m2./ Impact strength (Charpy) accordance with ISO 179 or equivalent - 70 kJ/ m2 . - Liesmizturības klase saskaņo ar UL94 vai ekvivalents – V0/3.5./Flammability according with UL94 or equivalent - V0/3.5. - Sadalnes un pamatnes sienas biezums - ≥ 3,5 mm./ Thickness of wall of the cable switchgears and base - ≥ 3,5 mm. - Tests ar karstu stiepli saskaņā ar EN 62208 vai ekvivalents pie 960 °C./ Glow wire test according with EN 62208 or equivalent 960 °C. - Ūdens absorbēšana saskaņā ar ISO 62 vai ekvivalents Met.1 - ≤ 0,5 %./ Water aborbtion according with - ISO 62 or equivalent Met.1 - ≤ 0,5 %. Pamata komplektācija – sadalnes pamatnes virs zemes esošā daļa un korpuss ražošanas procesā papildus pārklāts ar atmosfēras un UV izturīgu krāsu RAL7035./ Basic components - enclosure should be covered with reliable atmosphere and ultraviolet color RAL7035. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Visu sadalnē montēto metāla elementu korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam, vides kategorijā – "C3", atbilstoši EN ISO 14713-2017 vai ekvivalents./ Corrosion resistance of metal elements assembled in the housing shall not be below the environment category "C3", in compliance with EN ISO 14713-1:-2017 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums./ Rated voltage. | 420 V |  |  |  |
|  | Darba frekvence./ Operational frequency. | 50 Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva atbilstoši sadalnes principiālajā shēmā norādītajām vērtībām [TS_3101.51x_v1Pielikums Nr.1]./ Rated current in compliance with the values defined by the circuit diagram of the switchgear [TS_3101.51x _v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam jābūt veidotam tā, lai novērstu kabeļu izolācijas bojāšanu kabeļu montāžas un ekspluatācijas laikā – novērsta konstrukcijas malu (šķautņu) saskare ar kabeli./ The housing of the switchgear shall be designed to prevent damage of cable insulation during cable installation and operation - prevention of contact between the structure edges and the cable. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes konstrukcijai jānodrošina ventilācija, kas novērš kondensāta rašanos uz strāvu vadošajām daļām un aparatūras./ The switchgear design shall provide ventilation preventing formation of condensate on power leading parts and apparatus. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne tiek komplektēta ar pamatni un cokolu. Sadalne tiek piegādāta ar pieskrūvētu cokolu un pamatni./ Switchgear is asambled with a pedestal and base. The switchgear is supplied with a screwd pedestal and base. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes jumtam jābūt slīpam./ The top of switchgear should have slope. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnē uzstādīt kopnes, kas paredzētas kabeļu turētājiem 70 -240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām kabeļu fiksācijai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst maksimālajam sadalnē montējamo kabeļu skaitam un šķērsgriezumam. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ Busbars intended for cable holders 70 - 240 mm2 for fixing cables shall be installed in the base. Cable holders can be screwed from two parts for fixing cables. The number and dimension of cable holders corresponds to the maximum number and cross-section of cables to be installed in the switchgear. It is permitted to provide a rubber insert for cables for fixing cables with a lower cross-section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Attālumam no kabeļturētāja līdz kabeļu dzīslas pievienojuma vietai pie drošinātājslēdža spailēm jābūt optimālam, lai ērti varētu veikt kabeļa pievienošanu, ne mazākam par 300 mm./ The distance from cableholder to switchgear clambs contacts must be optimal for easy cable adding and not less than 300 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēm un cokoliem jāatbilst norādītajiem izmēriem [specifikācijas Nr. TS 3101.51x v1 Pielikums Nr.2]./ Switchgears and socles shall comply with specified dimensions [specification No. TS 3101.51x v1 Annex No.2]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvīm ar kniedēm (vai līdzīgi) ārpusē piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA ar ST kontaktinformāciju”. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai Nr. TS 1301.200 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY' with ST contacts shall be fastened to the switchgear door by rivets (on in a similar manner). The sign shall comply with technical specification No. TS 1301.200 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz uzskaites daļas strāvu vadošās daļas nosedzošā ekrāna (iekšējā ekrāna) piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA " Tā nedrīkst aizsegt skaitītāju. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai Nr. TS 1304.005 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY" shall be fastened on the screen covering the current conducting parts of the metering part (internal screen), It may not cover the meter. The sign shall comply with technical specification No. TS 1304.005 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvis stiprinātas pie sadalnes ar veramām eņģēm./ The switchgear door is fastened to the switchgear by means of pivots. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Iekšpusē uz sadalnes durvīm uzstādīt shēmas (izmērs: 148x210 mm / A5+ 10 mm katrā pusē) stiprināšanas elementu mehāniskai plastikāta shēmas nostiprināšanai sadalnē. / Circuit diagrams shall be installed inside on the switchgear door (dimensions: 148x210 mm / A5+ 10mm to each side) for mechanical fixing of a plastic diagram in the switchgear. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes komplektējošo daļu izvietojums nodalījumos un elektriskie savienojumi jāuzstāda saskaņā ar sadalnes principiālo shēmu [TS Nr. TS_3101.51x_v1 Pielikums Nr.1]./ The placement of the switchgear assembly parts and electrical connections shall be in compliance with the switchgear circuit diagram [TS No.TS_3101.51x_v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpuss ir jāpiegādā gofrēta kartona iepakojumā./ The housing of the switchgear shall be delivered in a corrugated paperboard package. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaites sadalnes durvīm jābūt aprīkotām ar vienu vai divām slēdzenēm./ The metering switchgear door shall be equipped with one or two locks. Atslēgu skaits sadalnē atbilstošs skaitītāju skaitam, un 1 rezerves atslēga./ The number of keys in the switchgear corresponding to the number of meters and 1 spare key. Durvīs uzstādītā slēdzene atbilst tehniskajai specifikācijai TS TS_3110.030_v1. / Door-mounted lock shall comply with technical specification No TS_3110.030_v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pirmsuzskaites strāvu vadošām daļām, skaitītājam un ievada aizsardzības aparātiem jābūt nosegtiem ar plombējamu, grūti degošu vai nedegoša materiāla ekrānu. Izmantojot polimēra materiālu ekrāna minimālais biezums 4 mm. - Ekrānam jābūt droši nostiprinātam, tā plombēšana jāparedz divās vietās. Izmantojot skrūves – tām ir jāatbilst skrūvgriežu tipiem PH, PZ vai(-) "mīnus". Divas no tām - noplombējamas ar piekaramajām plombām. Ekrānam jābūt rokturim tā noņemšanai./ The pre-metering current conducting parts, the meter and inlet protection devices shall be covered by a sealable, flame retardant or fire-proof material screen If polymeric material is used, the minimum thickness of the screen is 4 mm. - The screen shall be securely fastened, its sealing shall be provided for in two places. If screws are used - they shall correspond to screwdriver types PH, PZ or (-). Minimum two of them shall be sealed by suspended seals. The screen shall be equipped with a handle for removing it. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Minimālais caurspīdīgā ekrāna izmērs atbilst trīsfāzu skaitītāja izmēram (325x180 mm (augstums x platums))./ - The minimum size of the transparent screen corresponds to the dimensions of a 3-phase meter (325 x 180 mm (height x width)). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes komplektācija./ Switchgears assembly. |  |  |  |  |
|  | Sadalnē tiek montēta: - Skaitītāja montāžas plate ar stiprinājumiem skaitītāja montāžai; - Strāvmaiņu komutācijas kārba ar samontētu vadojumu tās pievienošanai elektroenerģijas skaitītājam. Elektroenerģijas komutācijas kārbai jāatbilst TS 3106.031v1. - Komutācijas kārbā - sprieguma spailes atslēgtas, strāvas spailes atslēgtas un savienotas īsslēgumā (šuntētas)./ In the switchgear must be installed: - Counter mounting plate with meter fixing elements; - The current transformer swiching box and wiring for connecting the meter; The meter switching box complies with the technical requirements defined in TS 3106.031 v1. In the current transformer switching box - voltage terminals disconnected, current terminals disconnected and short-circuited (shunted). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Trīsfāžu skaitītāja un tā stiprinājuma vietu izmēri: - attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 210 -245 mm - attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 145 – 180 mm - pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 140 mm - skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 325 mm - skaitītāja maksimālais platums 180 mm - minimālais attālums starp skaitītājiem pa horizontāli 10 mm; - attālums no skaitītāja apakšējiem stiprinājumiem līdz citām sadalni komplektējošām ierīcēm ≥90 mm./ Dimensions of a three phase meter and its fixing locations: - vertical distance between points of fastening 210 – -245 mm - horizontal distance between points of fastening 145 – 180 mm - permitted thickness of the meter, minimum 140 mm maximum length of the meter jointly with the terminal cover 325 mm - maximum width of the meter 180 mm - the minimum horizontal distance between meters 10 mm distance from the bottom fixings of the meter to other devices of the switchgear assembly ≥90 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jābūt samontētam un nostiprinātam vadojumam skaitītāja pievienošanai strāvmaiņu komutācijas kārbai. Tiek montēts vara monolītais vads ar šķērsgriezumu 2.5 mm2./ The wiring shall be installed and secured for connecting the meter to the current transformer marshalling box. A monolithic copper wire with a cross-section of 2,5 mm2 is installed. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pie skaitītāja pienākošajiem vadiem jāatstāj vadu rezerve 120 mm. Skaitītājam pievienojamie vadu gali ar noņemtu izolāciju 18 mm./ A wire reserve of 120 mm shall be left for the wires incoming to the meter. The ends of the wires to be connected to the meter shall be with removed insulation 18 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Strāvmaiņu komutācijas kārbai pienākošie fāžu sprieguma vadi VL1, VL2, VL3 pievienoti pie vertikālā drošinātājslēdža M12 spailēm. 4 mm2 lokanie vadi M12 spailēm pievienoti ar kabeļu kurpi./ The phase voltage wires VL1, VL2, VL3 coming to the current transformer secondary circuit switching box are connected to the M12 terminals of the vertical fuse-switch. 4 mm2 flexible wires connected to M12 terminals with cable shoe. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes vadojums jāveido atbilstoši TN-C-S sistēmai./ The switchgear wiring shall be designed in compliance with TN-C-S system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UP7-1/400 sadalnē montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs – 30x5 (mm). - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, saskaņa ar EN 1652 vai evivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the UP7-1/400 switchgear. - Cu busbar size – 30x5 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UP7-1/630 sadalnē montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs – 40x10 (mm). - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 vai 250-270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai evivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the UP7-1/630 switchgear. - Cu busbar size – 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 or 250-270 N/mm2 according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kopnēs iepresēt M12 uzgriežņus vertikālā drošinātājslēdža uzstādīšanai. Drošinātājslēdža savienošana ar kopnēm - pievienojuma mezglam – "bultskrūve /paplāksnes/uzgrieznis" ir jānodrošina savienojums, lai bez periodiskas apkalpošanas tiktu nodrošināts nepieciešamais kontaktsavienojums visā ekspluatācijas laikā, ņemot vērā materiālu izmaiņas./ M12 nuts for installation vertical fuse-switches shall be pressed into busbars. Connection of the fuse-switch to busbars - the connection device - "bolt/ washers/ nut"- shall provide a connection to ensure the required contact connection during the whole operation period without periodic maintenance taking into account the material change. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēta PEN kopne. • PEN kopnē iepresēti M12 uzgriežņi. • PEN kopnes uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. • Iepresēto uzgriežņu skaits atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam sadalnē. • "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ A PEN busbar is mounted in the switchboard. • M12 nuts are pressed into the PEN busbar. • PEN busbar nuts are supplied with a screw and washer. • The number of nuts shall comply with the maximum possible number of cables in the switchgear. • "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē UP7-1/400 uz kopnēm montē NH2 vertikālo drošinātājslēdzi ar M12 spailēm un pievienojumu komplektu 2 gab. Al sm (daudzdzīslu sektora) tipa kabeļu (240 mm2) pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Vertikālais drošinātājslēdzis atbilst TS_3004.xxx_v1. Kopnēs sagatavota vieta 2 gab. aizejošo kabeļu (240 mm2) pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ On the UP7-1/400 busbars are mounted NH2 vertical fuse-switch with M12 type terminals with connection kit for connecting 2 pcs. Al sm (multi-conductor sector) type (240 mm2) cables with cable shoes. The vertical fuse-switch shall comply with technical specification (TS_3004.xxx_v1). There is a space prepared in the busbars for connecting 2 pcs outgoing cables (240 mm2) with cable shoes. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē UP7-1/400, tiek montēti strāvmaiņi 100/5A, 150/5A, 200/5A./ Current transformers 100/5A, 150/5A, 200/5A are mounted in the box. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē UP7-1/630 uz kopnēm montē NH3 (910 A) vertikālo drošinātājslēdzi ar M12 spailēm un pievienojumu komplektu 2 gab. Al sm (daudzdzīslu sektora) tipa kabeļu (240 mm2) pievienošanai ar kabeļu kurpēm.Vertikālais drošinātājslēdzis atbilst TS_3004.xxx_v1. Kopnēs sagatavota vieta 2 gab. aizejošo kabeļu (240 mm2) pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ On the UP7-1/630 busbars are mounted NH3 (910 A) vertical fuse-switch with M12 type terminals with connection kit for connecting 2 pcs. Al sm (multi-conductor sector) type (240 mm2) cables with cable shoes. The vertical fuse-switch shall comply with technical specification (TS_3004.xxx_v1). There is a space prepared in the busbars for connecting 2 pcs outgoing cables (240 mm2) with cable shoes. |  |  |  |  |
|  | 2 gab. kabeļu pievienošanai sadalnē montē drošinātājslēdzi ar M12 spailēm. Pie drošinātājslēdža spailēm tiek montēts, pievienojuma komplekts 2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm (kat. Nr. 3009.016)./ For connecting 2 pcs. cables to the M12 terminals of the NH2 fuse-swich, a connection kit for connecting cables with cable lugs is mounted to the fuse-swich terminals (cat. No. 3009.016). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē UP7-1/630, tiek montēti strāvmaiņi 250/5 A, 300/5A, 400/5A, 500/5A; 600/5A./ Current transformers 250/5 A, 300/5A, 400/5A; 500/5A; 600/5A are mounted in the U6-1/630 switchgear. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēs montētie strāvmaiņi atbilst tehniskajai specifikācijai TS 0307.xxx v1. Strāvmaiņu nomināls tiek norādīts sadalnes pasūtījumā./ The current transformers shall comply with technical specification TS 0307.xxx v1. The nominal of current transformers are specified in the switchgears order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz kopnēm montējamajiem strāvmaiņiem jābūt uzstādītiem izjaucamā kopnes posmā. / The current transformer mounted on the busbar must be installed at the removable section of the busbar. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Strāvmaiņu strāvas sekundāro un sprieguma ķēžu vadu galiem jābūt marķētiem. Marķējumam jāatbilst strāvmaiņu komutācijas kārbas specifikācijas shēmā norādītajam. - Papildus shēmā norādītajam marķējumam uz sprieguma vadiem pie skaitītāja spailēm jābūt ar fāzei atbilstošas krāsas marķējumu: VL1 – dzeltens, VL2 – zaļš, VL3 – sarkans. - Vadiem jābūt sakārtotiem un nostiprinātiem atbilstoši pievienojua vietai skaitītāja spailēm./ - The ends of the wires of the current transformers’ secondary and voltage circuits shall be labelled. The labelling shall comply with that indicated in the diagram with the specification of the current transformer marshalling box - In addition to the marking indicated in the diagram, the marking on the voltage lines at the terminals of the meter must be marked with a phase-appropriate colour VL1 – yellow, VL2 – green, VL3 – red. Wires must be arranged and secured according to the location of the attachment place at meter. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 3101.51x_ v1

Pielikums Nr.1/ Annex No. 1

Sadaļņu principiālās shēmas/ Circuit diagrams of switchgears

| Shēma/ Diagram Nr.1 3101. 510, Sadalne uzskaites, gabarīts 7, In ≤ 400 A, strāvmaiņi uz kopnēm, UP7-1/400/ Switchgear for metering, dimension 7, In ≤ 400 A, with current transformers on busbars, UP7-1/400 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | In=400 A - FU1-Sadalnē U6-1/400 NH2 (400 A) vertikālais drošinātājslēdzis; - X3 - kabeļu 2 gab. (70 mm2 - 240 mm2) pievienošanas M12 spailes; - X4 - kabeļu (70 mm2 - 240 mm2) pievienojums PEN kopnei ar kabeļu kurpēm; - X12 - Lietotāja kabeļu 2 gab. (70 mm2 - 240 mm2) pievienojums ar kabeļu kurpēm; - X13 – " Lietotāja kabeļu (70 mm2 - 240 mm2) pievienojums PEN kopnei ar kabeļu kurpēm; - X5 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei; - Tx - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba; - P- Trīsfāzu skaitītājs; - TA- Strāvmainis. / - FU1 - U6-1/400 NH2 (400 A), vertical fuse-switch; - X3 – cables 2 pcs. (70 mm2 - 240 mm2) connection M12 type terminals; - X4 - connection of cables (70 mm2 - 240 mm2) to PEN busbar with cable shoes; - X12 –Consumer cables 2 pcs. (70 mm2 - 240 mm2) connection with cable shoes; - X13- Consumer cable (70 mm2 - 240 mm2) connection terminals to PEN busbar with cable shoes; - X5 - "V" type terminal for connection Cu earthing wire with cross-section 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar; - Tx - current transformer switching terminal box; - P - Three phase meter; - TA - Current transformer. |
| Shēma/ Diagram Nr.1 3101. 530, Sadalne uzskaites, gabarīts 7, In ≤630 A, strāvmaiņi uz kopnēm, UP7-1/630/ / Switchgear for metering, dimension 7, In ≤ 630 A, with current transformers on busbars, UP7-1/630 |  |  |
|  | In=630 A - FU1-Sadalnē U6-1/630 NH3 (910 A) vertikālais drošinātājslēdzis; - X3 - kabeļu 2 gab. (70 mm2 - 240 mm2) pievienošanas M12 spailes; - X4 - kabeļu. (70 mm2 - 240 mm2) pievienojums PEN kopnei ar kabeļu kurpēm; - X12 - Lietotāja kabeļu 2 gab. (70 mm2 - 240 mm2) pievienojums ar kabeļu kurpēm; - X13 – " Lietotāja kabeļu (70 mm2 - 240 mm2) pievienojums PEN kopnei ar kabeļu kurpēm; - X5 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei; - Tx - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba; - P- Trīsfāzu skaitītājs; - TA- Strāvmainis./ - FU1 - U6-1/630 NH3 (910 A), vertical fuse-switch; - X3 – cables 2 pcs. (70 mm2 - 240 mm2) connection M12 type terminals; - X4 - connection of cables (70 mm2 - 240 mm2) to PEN busbar with cable shoes; - X12 –Consumer cables 2 pcs. (70 mm2 - 240 mm2) connection with cable shoes; - X13 - Consumer cable (70 mm2 - 240 mm2) connection terminals to PEN busbar with cable shoes; - X5 - "V" type terminal for connection Cu earthing wire with cross-section 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar; - Tx - current transformer switching terminal box; - P - Three phase meter; - TA - Current transformer. |  |  |

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3101.51x_v1

Pielikums Nr.2/ Annex No.2

Uzskaites/kabeļu sadaļņu izmēri/ Dimensions of metering/ cable switchgear

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3101.51x_v1

Pielikums Nr.3/ Annex No.3

Sadaļņu komplektāciju saraksts / List of assembly variants

| Kategorijas kods/ Category code | Kategorjas nosaukums/ Category name | Sadalnes tips/Switchgears type |
| --- | --- | --- |
| 3101.510 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 400A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/400 | UP7-1/400 |
| 3101.511 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 400A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/400-100/5 | UP7-1/400-100/5 |
| 3101.512 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 400A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/400-150/5 | UP7-1/400-150/5 |
| 3101.514 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 400A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/400-200/5 | UP7-1/400-200/5 |
| 3101.530 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630 | UP7-1/630 |
| 3101.532 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630-250/5 | UP7-1/630-250/5 |
| 3101.533 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630-300/5 | UP7-1/630-300/5 |
| 3101.534 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630-400/5 | UP7-1/630-400/5 |
| 3101.535 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630-500/5 | UP7-1/630-500/5 |
| 3101.536 | Sadalne uzskaites, kompozītmateriāla, gabarīts 6, Inom 630A, (iespējams uzstādīt strāvmaiņus uz kopnēm), UP7-1/630-600/5 | UP7-1/630-600/5 |

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

Turpmāk tekstā – “Sadalne”/ Hereinafter – “Switchgear”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Piedāvāts materiāls no Materiālu reģistra (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs)/ Technical Specification has been completed or a material from the Register of Materials has been offered (https://sadalestikls.lv/en/register-of-materials)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

Izmērus iespējams koriģēt, par to pasūtītājam un piegādātājam savstarpēji vienojoties.

Dimensions may be adjusted upon mutual agreement between the customer and the supplier.