TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3102.xxx v1

Kabeļu komutācijas sadalnes/ Cable switchgears

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatinformācija/ Basic information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the material and the country of manufacturing) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 3102.006 Sadalne sekcionējoša Inom 160A, S(160)./ Switchgear for sectioning; Inom 160A , S(160). | S(160) |  |  |  |
|  | 3102.610 Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3./ Switchgear for cables, dimension 3 (to be assembled with 3 vertical fuse-switches NH2), K3. | K3 |  |  |  |
|  | 3102.630 Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4./ Switchgear for cables, dimension 4 (to be assembled with 4 vertical fuse-switches NH2), K4. | K4 |  |  |  |
|  | 3102.650 Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6./ Switchgear for cables, dimension 6 (to be assembled with 6 vertical fuse-switches NH2), K6. | K6 |  |  |  |
|  | 3102.670 Sadalne kabeļu, gabarīts 1 komplektēts ar 1 horizontālo drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili, Kh1./ Switchgear for cables, dimension 1 with 1 horizontal fuse-switch NH00 and a transit terminal, Kh1. | Kh1 |  |  |  |
|  | 3102.680 Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5./ Switchgear for cables, dimension 5 (to be assembled with 2 horizontal fuse-switches NH2 and 1 horizontal fuse-switch NH00), Kh5. | Kh5 |  |  |  |
|  | 3102.690 Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9./ Switchgear for cables, dimension 9 (to be assembled with 4 horizontal fuse-switches NH2 and 1 horizontal fuse-switch NH00), Kh9. | Kh9 |  |  |  |
|  | Papildus elementi (nav iekļauti sadalnes pamatkomplektācijā)./ Additional elements (not included in the basic box set). |  |  |  |  |
|  | 3106.063 Stiprinājuma elementu komplekts K un UK sadalnes montāžai pie sienas un savstarpējai saskrūvēšanai, WB./ Fixings for installing the switchgear to the wall and mutual screwing together. | WB |  |  |  |
|  | 3009.004 Elektroizolējošs materiāls kopnes nosegšanai, sadalnēs ar 60 mm kopņu sistēmu, neuzstādīta NH2 drošinātājslēdža vietā./ 3009.004 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed NH2 fuse-switch in switchgear with 60 mm busbar system. | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 3009.003 Panelis no elektroizolējoša materiāla kopnes nosegšanai neuzstādīta vertikālā NH2 drošinātājslēdža vietai, nokomplektēts ar izolācijas materiāla stiprinājuma elementiem./ 3009.003 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed vertical NH2 fuse-switch, assembled with insulation material fixing elements. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Krāsojums – esošās sadalnes korpusa un papildus elementu nokrāsošana. Krāsas tonis RAL7032 vai RAL7035./ Painting - painting of the existing switchgear housing and additional elements. Colour RAL7032 or RAL7035. | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Sadaļņu komplektāciju saraksts Pielikums Nr. 4./ List of assembly variants Annex No. 4. | Pielikums Nr. 4/ Annex No. 4 |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_1301.200_v1_Bistami_elektriba.artipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS 3004.xxx v1 Drosinatajsledzis_vertikalais | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS 3006.xxx v1 Drosinatajsledzis_hor_60 mm_kopnem | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3005.xxx_v1_Drosinatajsledzis_hor | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3108.xxx_v1_Sadalnu_pamatnes | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3109.xxx_v1_Sadalnu_cokoli | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.001-002_v1_Sledzene_pusmeness | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS 3106.1xx_v1_Modularas_spailes-sadalnēm. | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2011 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikumi, vai ekvivalents./ EN 61439 -1:2012; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies General Provisions, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem, vai ekvivalents./ EN 61439 -5:2015; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2: Assemblies for power distribution in public networks), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība ,vai ekvivalents./ EN ISO 14713-2017 (Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60947-1:2007 Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Pirms skaitītāja modulārie slēdži, vai ekvivalents./ EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear. Pre-meter modular switches, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN IEC 61238-1-1:2019 Spiediena un mehāniskie spēka kabeļu savienotāji. 1-1. Daļa: Testēšanas metodes un prasības iz neizolētiem vadītājiem testētiem spiediena un mehāniskajiem savienotājiem spēka kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz 1 kV (Um=1.2 kV), vai ekvivalents./ EN IEC 61238-1-1:2019 Compression and mechanical connectors for power cables – Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltage up to 1 kV (Um=1.2 kV) tested on non-insulated conductors, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods). Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase, vai ekvivalents./ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 50525-2-21:2011 Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam, vai ekvivalents./ EN 50525-2-21:2011 Electrical cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U). Part 2-21: Cables for general application, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60715:2017 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai, vai ekvivalents./ EN 60715:2017 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories,or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | DIN 603, Cup head square neck bolts. Sadalnes korpusa detaļu stiprinājumos, kur skrūvju galvas atrodas sadalnes ārpusē izmanto skrūves ar gludo galvu, vai ekvivalents./ DIN 603, Cup head square neck bolts. In fixtures of the switchgear housing part where screw heads are located on the outside of the switchgear screws with a flat head shall be used, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | DIN 7338, Rivets for brake linings and clutch linings. Vītņkniedes izgatavotas atbilstoši šim standartam, vai analoga, vai ekvivalents./ DIN 7338, Rivets for brake linings and clutch linings. Threat rivets manufactured in compliance with the standard, on analogue,or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60715:2018 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai, vai ekvivalents./ LVS EN 60715:2018 Dimensions of low-voltage, switchgear and controlgear – Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Pēc vispārīgās vienošanas noslēgšanas, reizē ar pirmo preču piegādi, izveidots vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto sadaļņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas un ekspluatācijas instrukcijas norādītā valodā./ Following signing of a general agreement, simultaneously with the first delivery of goods, a uniform catalogue is developed containing the specification of technical parameters of switchgear, possible configurations and installation and operation instructions in the specified language. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē (durvju iekšpusē) piestiprināt datu plāksnīti, kas satur sekojošu informāciju: - ražotāja nosaukums, tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu - nominālais spriegums Un, V - sadalnes nominālā strāva InA - sadalnes korpusa IP klase - izgatavošanas mēnesis un gads; - identifikācijas Nr. - atbilstības standarts - CE marķējums - izcelsmes valsts./ - A data plate (inside the switchgears door) containing the following information shall be attached to the switchgear - manufacturer's name, type designation with the assembly designation - Rated voltage Un, V - switchgear rated current InA - IP class of the switchgear housing - month and year of production - Identification No. - compliance standard - CE label - country of origin | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Tehniskā pase (reizē ar preču piegādi), kas satur šādu informāciju: - tipa apzīmējums - identifikācijas Nr. - izgatavošanas mēnesis un gads - tehniskie dati - principshēma - komplektācijas saraksts - ekspluatācijas nosacījumi - garantijas nosacījumi/ Technical passport (along with delivery of goods) containing the following information: - type designation - Identification No. - month and year of production - technical data - circuit diagram - list of assembly - operation conditions - guarantee conditions | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012, vai ekvivalents)./ Ambient air temperature overage over a period 24 h (according to EN 62208:2012, or equivalent). | -25°C – +35°C |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe sadalnei bez papildus blīvējumiem (ar aizvērtām durvīm)./ Protection degree of the switchgear without additional sealings (with closed door). | IP43 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe kabeļu komutācijas daļai ar atvērtām durvīm. Piezīme – prasības kontrole veikta, ja kopnes ir nosegtas ar slēdzi vai izolācijas uzliku (uzlika ir iekļauta papildaprīkojumā)./ Protection degree of the cable switching part with open door. Note - the requirement has been verified if the busbars are covered by a switch or an insulation insert (the insert is included in the additional equipment). | IP21 |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012, vai ekvivalents. Norādīt piemēroto vērtību diapazonu./ Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012, or equivalent. specify an appropriate range of values. | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Kabeļu komutācijas sekcijas korpusa konstrukcija./ Design of the cable section housing. |  |  |  |  |
|  | Visu materiālu un korpusa korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam ar cinka pārklājumu 42 μm biezumā, vides kategorijā – "C3", atbilstoši EN ISO 14713-2017 vai ekvivalents. Paredzētais kalpošanas laiks – ne mazāks kā 30 gadi. Piezīmēs norādīt izmantoto materiālu (tā marku) un materiāla aizsardzību (aizsardzības apzīmējumu)./ Corrosion resistance of materials and the housing shall not be below that of galvanised metal with zinc coating with the thickness of 42 μm, the environment category "C3", in compliance with EN ISO 14713-1:-2017 or equivalent. Intended service time - minimum 30 years. The used material ( metal brand) and the material protection (protection denomination) shall be specified in notes. | Atbilst |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam izmantotais materiāls - cinkots ( 600 g/m2 ) tērauds ar biezumu ne mazāku par,/ The material used for the switchgear body - galvanised ( 600 g/m2 ) metal with minimum thickness, | 1.5mm |  |  |  |
|  | Cinka slāņa biezums./ Zinc layer thickness. | 42 μm |  |  |  |
|  | Korpusa metāla sagatavošana veikta atbilstoši kādam no zemāk uzskaitītajiem standartiem: - EN ISO 17668:2016 Cinka difūzijas pārklājumi uz dzelzs izstrādājumiem. Šerardizācija. Specifikācija vai ekvivalents - EN 10346:2015 Vienlaidus karsti pārklāti tērauda plakanie izstrādājumi aukstai presēšanai vai ekvivalents. - EN ISO 1461:2009 Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi vai ekvivalents./ - Housing metal treatment performed in compliance with any of the below listed standards: - EN ISO 17668:2016 Zinc diffusion coatings on ferrous products. Sherardizing. Specification or equivalent. - EN 10346:2015 Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming or equivalent. - EN ISO 1461:2009; Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles or equivalent. | Norādīt atbilstošo/ Specify as relevant |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums./ Rated voltage. | 420 V |  |  |  |
|  | Darba frekvence./ Operational frequency. | 50 Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva atbilstoši sadalnes principiālajā shēmā norādītajām vērtībām [TS 3102.xxx v1 Pielikums Nr.1]./ Rated current in compliance with the values defined by the circuit diagram of the switchgear [TS 3102.xxx v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes jumtam jābūt slīpam ne mazāk kā no 3 līdz 4 grādu leņķī./ The top of Distribution cabinet should have slope more than 3 to 4 degrees. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam jābūt veidotam tā, lai novērstu kabeļu izolācijas bojāšanu kabeļu montāžas un ekspluatācijas laikā – novērsta konstrukcijas malu (šķautņu) saskare ar kabeli./ The housing of the switchgear shall be designed to prevent damage of cable insulation during cable installation and operation - prevention of contact between the structure edges and the cable. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes konstrukcijai jānodrošina ventilācija, kas novērš kondensāta rašanos sadalnes iekšpusē./ The switchgear design shall provide ventilation preventing formation of condensate inside the switchgear. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Nodrošināta sadalnes uzstādīšana uz pamatnes, vai pie ēkas sienas, izmantojot atbilstošus stiprinājumus (tie iekļauti sadalnes papildus aprīkojumā). - Stiprinājumiem pie sienas jānodrošina distance 50 mm no sienas, - jābūt iespējai vienāda augstuma sadalnes montēt blakus, tās saskrūvējot. Montējot blakus, sadaļņu saskrūvēšanai izmantot papildkomplektācijā esošos sadalnes stiprinājumus, kas paredzēti arī sadalnes nostiprināšanai pie sienas./ Installation of the switchgear on both a base or at a building wall is provided by using relevant fastenings (they are included as optional devices): - Fixtures to the wall shall provide a distance of 50 mm from the wall. - It shall be possible to install switchgears of the same height side by side by screwing them. If they are installed side by side, the switchgear fixtures included in the additional set and intended for fixing the switchgear to the wall shall be used for screwing switchgears together. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnei jābūt stiprināmai uz pamatnes, kas izgatavota atbilstoši sadaļņu pamatnes prasībām - Tehniskā specifikācija Nr.TS 3108.xxx v1./ It shall be possible to fix the switchgear to a base produced in compliance with the requirements of the switchgear base, i.e. Technical Specification No. TS 3108.xxx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvīm ar kniedēm (vai līdzīgi) ārpusē piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA ar ST kontaktinformāciju”. Zīme jāuzstāda durvju vērtnes centrā 2/3 augstumā no durvju vertikālā izmēra. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai TS 1301.200 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY' with ST contacts shall be fastened to the switchgear door by rivets (on in a similar manner). The sign shall be installed in the centre of the door at the height of 2/3 of the vertical dimension of the door. The sign shall comply with technical specification No. TS 1301.200 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvis stiprinātas pie sadalnes ar veramām eņģēm./ The switchgear door is fastened to the switchgear by means of pivots. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa detaļas savstarpēji saskrūvēt ar skrūvēm, kas atskrūvējamas tikai no sadalnes iekšpuses vai pēc kabeļu daļas atvēršanas./ The parts of the switchgear housing shall be mutually screwed together by using screws that can only be unscrewed from the inside of the switchgear or after opening the cable part. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalņu Kh9 uzskaites sekcijas durvīm jābūt divām vērtnēm./ The switchgears Kh9 meetering section must have two doors. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Ja sadalnes korpusa detaļu stiprinājumu skrūvju galvas atrodas sadalnes ārpusē, tad jāizmanto skrūves ar gludo galvu, kas ražotas saskaņā ar DIN 603 vai, ekvivalents. / If screw heads of the fixtures of the switchgear housing parts are located on the outside of the switchgear screws with a flat head shall be used which is manufactured in compliance with DIN 603, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Iekšpusē uz sadalnes durvīm uzstādīt shēmas (izmērs: 148x210mm / A5+ 10 mm katrā pusē) stiprināšanas elementu mehāniskai plastikāta shēmas nostiprināšanai sadalnē./ Circuit diagrams shall be installed inside on the switchgear door (dimensions: 148x210mm/ A5+ 10mm to each side) for mechanical fixing of a plastic diagram in the switchgear. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes komplektējošo daļu izvietojums nodalījumos un elektriskie savienojumi jāuzstāda saskaņā ar sadalnes principiālo shēmu [TS 3102.xxx v1 Pielikums Nr.1]./ The placement of the switchgear assembly parts and electrical connections shall be in compliance with the switchgear circuit diagram [TS 3102.xxx v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēm jāatbilst norādītajiem izmēriem [TS 3102.xxx v1 Pielikums Nr.2]./ Switchgears shall comply with specified dimensions [TS 3102.xxx v1 Annex No.2]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa sānos un aizmugurē montētas slēgtās vītņkniedes M10 stiprinājuma elementu komplekta pieskrūvēšanai. Vītņkniežu montāžas vietas norādītas [TS_3101.2xx_v1 Pielikums Nr. 3]./ Blind rivert nuts M10 pressed into the side and back the switchgear housing for monting the set of fastening elements. The blind rivert nuts mounting locations specified in [TS_3101.2xx_v1 Annex Nr. 3]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpuss ir jāpiegādā gofrēta kartona iepakojumā./ The housing of the switchgear shall be delivered in a corrugated paperboard package. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadaļņu korpusu komplektēt ar skrūvju komplektu, sadalnes stiprināšanai pie pamatnes, cokola vai sienas stiprinājuma elementiem./ The housing of the switchgear shall be assembled with a set of screws for fixing the switchgear to the base, socle or wall fixing elements. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Sadalnē jābūt kabeļu turētāju komplektam 35-240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst sadalnē montēto kabeļu skaitam un šķērsgriezumam./ In the switchgear should be the set of cable holders for cable 35-240 mm2 fastening. The number and dimension of the cable holders shall correspond to the number of cables and the cross section of the cables mounted in the switchgear. - Kabeļu turētāji tiek montēti uz "C30" veida kopnes, kura atbilst 60715:2018 vai ekvivalents. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ Cable holders are mounted on the "C30" type busbars, which comply with EN 60715:2018. Cable holders shall be screwed together from two parts to secure the cables. It is permitted to provide a rubber insert for cables for securing cables with a smaller cross-section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Attālumam no kabeļturētāja līdz kabeļu dzīslas pievienojuma vietai pie drošinātājslēdža spailēm jābūt optimālam, lai ērti varētu veikt kabeļa pievienošanu, ne mazākam par 300 mm. / The distance from cableholder to switchgear clambs contacts must be optimal for easy cable adding and not less than 300 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvju noslēgšanas mehānisms:/ The switchgear door locking mechanism: - durvīm izmantot 2 punktu stiprinājumu sistēmu/ for the door 2 point fixing system shall be used; - mehānisms tiek noslēgts ar profilpuscilindra slēdzeni/ atslēgu. Slēdzene nav iekļauta sadalnes komplektācijā. Sadalnes durvju aizvērējmehānisms ir jānokomplektē ar skrūvi profilpuscilindra atslēgas iestiprināšanai. Skrūve ar gremdgalvu M5 12 mm gara. Izgatavota saskaņā ar DIN 965 vai ekvivalents. - Profilpuscilindra slēdzene atbilstoši tehniskajai specifikācijai TS 3110.001-002 v1./ The mechanism is locked by means of the profile semi-cylinder lock.The lock not be included in the switchgear assembly. - The closing mechanism of the switchgear door shall be assembled with a screw for fastening the profile semi-cylinder lock. Screw with a flush head M5, length 12 mm. Manufactured in compliance with DIN 965 or equivalent. The profile semi-cylinder lock shall comply with technical specification TS 3110.001-002 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Elektriskie savienojumi un vadojums jāizveido atbilstoši TN-C sistēmai./ Electrical connections and wiring shall be placed according to TN-C system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu sekcijas aizpildījums sadalnēs atbilstoši principiālajām shēmām [TS 3102.xxx v1 Pielikums Nr.1]. - K tipa sadaļņu kabeļu daļā ir jāuzstāda 185 mm kopņu sistēma. - Kopnēs iepresēt uzgriežņus atbilstoša skaita NH2 vertikālo drošinātājslēdžu uzstādīšanai. - Piezīme: NH00 drošinātājslēdžus montē uz adaptera. Uz adaptera montē 2 gab. NH00 drošinātājslēdžus. - Drošinātājslēdža savienošana ar kopnēm - pievienojuma mezglam – "bultskrūve /paplāksnes/uzgrieznis" ir jānodrošina savienojums, lai bez periodiskas apkalpošanas tiktu nodrošināts nepieciešamais kontaktsavienojums visā ekspluatācijas laikā, ņemot vērā materiālu izmaiņas./ The composition of the cable part in K type switchgear in compliance with circuit diagrams [TS 3102.xxx v1 Annex No.1], - 185 mm busbar system shall be installed in the busbar part. - Nuts for installation of a corresponding number of NH2 vertical fuse-switches shall be pressed into busbars. - Note: NH00 fuse-switches will be installed on the adapter. 2 pcs. NH00 fuse-switches can be installed on the adapter. - Connection of the fuse-switch to busbars - the connection device - "bolt/ washers/ nut"- shall provide a connection to ensure the required contact connection during the whole operation period without periodic maintenance taking into account the material change. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | K tipa sadalnēs montēta 185 mm kopņu sistēma ar Al vai Cu kopnēm. - Al kopnes izmērs ≥ 30x10 (mm). - Al kopnes izgatavotas no AW6101 markas alumīnija ar rūdījuma pakāpi T6, saskaņa ar EN 573-3 vai ekvivalents. - Cu kopnes izmērs ≥ 30x5 (mm). - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 vai 250-270 N/mm2, saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Al or Cu busbars is mounted in the K type switchgear. - Al busbar size ≥ 30x10 (mm). - Al busbar made of AW6101 aluminium brand with tensile strength T6, according to EN 573-3 or equivalent. - Cu busbar size ≥ 30x5 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 or 250-270 N/mm2, according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kh tipa sadaļņu kabeļu daļas aizpildījums sadalnēs atbilstoši principiālajām shēmām TS 3102.xxx v1 Pielikums Nr.1]. - Kabeļu daļā montēta 60 mm kopņu sistēma. Piezīme: Korpuss tiek komplektēts ar NH00 un NH2horizontāliem drošinātājslēdžiem ar spailēm kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Drošinātājslēdža savienojums ar kopnēm – āķveida pievienojums./ The composition of the cable part in Kh type switchgear in compliance with circuit diagrams [TS 3102.xxx v1 Annex No.1]. - 60 mm busbar system shall be installed in the busbar part. Note: The housing is assembled with NH00 and NH2 horizontal fuse -switches with terminals for connecting cables with cable shoes. - Connection of the fuse-switch with busbars - hook type connection. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kh tipa sadalnēs montēta 60 mm kopņu sistēma ar Al vai Cu kopnēm. • Al kopnes izmērs – 30x10 (mm). • Al kopnes izgatavotas no AW6101 markas alumīnija ar rūdījuma pakāpi T6, saskaņa ar EN 573-3 vai ekvivalents. • Cu kopnes izmērs – 30x5 (mm). • Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 vai 250-270 N/mm2, saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Al or Cu busbars is mounted in the Kh type switchgears. • Al busbar size 30x10 (mm). • Al busbar made of AW6101 aluminium brand with tensile strength T6, according to EN 573-3 or equivalent. • Cu busbar size – 30x5 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 or 250-270 N/mm2, , according to EN 1652 or equivalent. |  |  |  |  |
|  | K tipa sadalnes tiek komplektētas ar NH00, NH2 un NH3 vertikālajiem drošinātājslēdžiem ar M12 spailēm kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Vertikālo drošinātājslēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3004.xxx v1. Drošinātājslēdžu vietas (sadalnē) sanumurēt no kreisās uz labo pusi./ The K type switcgears are equipped with NH00, NH2, NH3 vertical fuse-switches with M12 terminals for connecting cables with cable shoes. The requirenents of vertical fuse-switches set out in specification TS_3004.xxx_v1 Vertical fuse_switch. Places of fuse-switches (in the switchgear) shall be numbered from left to right. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kh tipa sadalnes tiek komplektētas ar NH00, NH2 horizontālajiem drošinātājslēdžiem ar spailēm kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Horizontālo drošinātājslēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3006.xxx v1. Drošinātājslēdžu vietas (sadalnē) sanumurēt no kreisās uz labo pusi./ The Kh type switcgears are equipped with NH00, NH2 horizontal fuse-switches with terminals for connecting cables with cable shoes. . The requirenents of horizontal fuse-switches set out in specification TS_3006.xxx_v1. Places of fuse-switches (in the switchgear) shall be numbered from left to right. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēto drošinātājslēdžu tips un skaits tiek norādīts sadalnes pasūtījumā./ The type and number of switchgear mounted fuse-switches specified in switchgears order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēs ar 185 mm kopņu sistēmu, kopņu posmi, kuros nav uzstādīts drošinātājslēdzis nesegti ar paneli no elektroizolējoša materiāla. Paneļa gabarīti atbilst NH2 vertikālā drošinātājslēdža izmēriem. Sadalnēs ar 60 mm kopņu sistēmu kopņu posmi kuros nav uzstādīti drošinātājslēdži tiek nosegti ar paneli vai izolējošu uzliku. Paneļi nokomplektēti ar izolācijas materiāla stiprinājuma elementiem./ In switchboards with a 185 mm busbar system, busbar sections in which a fuse switch is not installed, must be covered with panels of electrically insulating material. The dimensions of the panel correspond to the dimensions of the NH2 vertical fuse-switch. In switchboards with a 60 mm busbar system, busbar sections where fuse-switches are not installed are covered with a panel or insulating cover. Panels are complete with insulation material fastening elements. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēta PEN kopne. • PEN kopnē iepresēti M12 uzgriežņi. • PEN kopnes uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. • Iepresēto uzgriežņu skaits atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam sadalnē. • "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ A PEN busbar is mounted in the switchboard. • M12 nuts are pressed into the PEN busbar. • PEN busbar nuts are supplied with a screw and washer. • The number of nuts shall comply with the maximum possible number of cables in the switchgear. • "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - S (160) sadalnē kabeļu pievienošanai izmantot "A" klases (Al un Cu materiāla kabeļiem) spailes (EN 61238-1 vai ekvivalents). Modulāro spaiļu tehniskās prasības norādītas TS 3106.1xx v1 Modulārās spailes sadalnēm./ - In the S (160) swichgerars "A" category (Al and Cu material cables) terminals shall be used for connecting cables according to (EN 61238-1 or equivalent). The tehnical requirements for modular terminals are specified in TS 3106.1xx v1 Modular terminals for switchgears. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek nodrošināta ar papildus elementiem./ Switchgear is equipped with additional elements upon order. |  |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek nodrošināta ar papildus elementiem./ Switchgear is equipped with additional elements upon order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3106.063 Stiprinājuma elementu komplekts K un UK sadalnes montāžai pie sienas un savstarpējai saskrūvēšanai, WB./ 3106.063 Fixings for installing the switchgear to the wall and mutual screwing together, WB. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Krāsojums (papildus komplektācija – esošās sadalnes korpusa un papildus elementu nokrāsošana). Krāsas tonis RAL7032 vai RAL7035. Korpuss apstrādāts atbilstoši "C3" korozivitātes kategorijai, kas noteikta standartā: EN ISO 12944-2:2018 (Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju korozijaizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām) vai ekvivalents. Izturīgs pret temperatūras iespaidā radītu metāla deformāciju. / Painting (optional assembly - painting of the existing switchgear housing and additional elements). Colour RAL7032 or RAL7035. The housing is treated in compliance with "C3" corrosion category defined by standard: EN ISO 12944-2:2018 (Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems) or equivalent.. Resistant to metal deformation caused by temperature impact. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3009.003 Panelis no elektroizolējoša materiāla kopnes nosegšanai neuzstādīta vertikālā NH2 drošinātājslēdža vietai, nokomplektēts ar izolācijas materiāla stiprinājuma elementiem./ 3009.003 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed vertical NH2 fuse-switch, assembled with insulation material fixing elements. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3009.004 Elektroizolējošs materiāls kopnes nosegšanai, sadalnēs ar 60 mm kopņu sistēmu, neuzstādīta NH2 drošinātājslēdža vietā./ 3009.004 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed NH2 fuse-switch in switchgear with 60 mm busbar system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 3102.xxx v1

#### Pielikums Nr.1/ Annex No. 1

# Sadaļņu principiālās shēmas/ Circuit diagrams of switchgears

| Sadalnes nosaukums un tās principiālā shēma/ Name of the switchgear and its circuit diagram | Shēmā izmantotie apzīmējumi/ Designations in the diagram |
| --- | --- |
| Shēma/ Diagram Nr.1 3102.610, Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3./ Switchgear cable, dimension 3 (to be assembled with 3 vertical fuse-switches NH2), K3. |  |
|  | In=400A X1- M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. kabeļkurpēm. X5- M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. X6 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ X1- M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. X5 - M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X6 - "V" type terminal for connecting Cu earthing wire n 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma/ Diagram Nr.2 3102.630 Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4./ Switchgear cable, dimension 4 (to be assembled with 4 vertical fuse-switches NH2), K4. |  |
| --- | --- |
|  | In=400A X1- M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. kabeļkurpēm. X5- M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. X6 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ X1- M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. X5 - M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X6 - "V" type terminal for connecting Cu earthing wire n 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma/ Diagram Nr.3 3102.650Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6./ Switchgear cable, dimension 6 (to be assembled with 6 vertical fuse-switches NH2), K6. |  |
| --- | --- |
|  | In=400A X1- M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. kabeļkurpēm. X5- M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. X6 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ X1- M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. X5 - M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X6 - "V" type terminal for connecting Cu earthing wire n 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma/ Diagram Nr.4 3102.670 Sadalne kabeļu, gabarīts 1 ar 1 horizontālu drošinātājslēdzis NH00 un tranzītspaili, Kh1./ Switchgear cable, dimension 1 with 1 horizontal fuse-switch NH00 and a transit terminal, Kh1. |  |
| --- | --- |
|  | In: Tranzīts/ Transit = 400A Sadalne/ Switchgear = 160A -FU1 - horizontālais drošinātājslēdzis NH00 X1- 2 kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 pievienošanas spailes X2, 2 kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 pievienošanas spailes PEN kopnei X3- zemētāja ar šķērsgiezumu no 16 mm2 - 35 mm2 pievienošanai PEN kopnei X4 – spailes 2 kabeļiem ar šķērsgriezumu 16 mm2 - 35 mm2./ FU1- Horizontal fuse-switch NH00 X1 – 2 cables 35 mm2 - 240 mm2 connection terminals X2 – 2 cables 35 mm2 -240 mm2 connection terminals to PEN busbar X3 - earthing devices with cross-section from 16 mm2 - 35 mm2 connection to PEN busbar X4 - cable 16 mm2 – 35 mm2 connection terminals |

| Shēma/ Diagram Nr.5 3102.680 Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5./ Switchgear cable, dimension 5 (to be assembled with 2 horizontal fuse-switches NH2 and 1 horizontal fuse-switch NH00), Kh5. |  |
| --- | --- |
|  | In=400A NH00, NH2- horizontālie drošinātājslēdži X1- M8 spailes 16 mm2 - 70 mm2 kabeļu pievienošanai pie NH00 ar kabeļu kurpēm. M12 spailes 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai pie NH2 ar kabeļu kurpēm. X2 - M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. X3 -"V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ NH00, NH2- horizontal fuse-switches. X1- M8 terminals for connecting 16 mm2 - 70 mm2 cables to NH00 with cable shoes. M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to NH2 with cable shoes. X2 - M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X3 - "V" type terminal for connection Cu earthing wire 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma/ Diagram Nr.6 3102.690 Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9/ Switchgear cable, dimension 9 (to be assembled with 4 horizontal fuse-switches NH2 and 1 horizontal fuse-switch NH00), Kh9 |  |
| --- | --- |
|  | In=400A NH00, NH2- horizontālie drošinātājslēdži X1- M8 spailes 16 mm2 - 70 mm2 kabeļu pievienošanai pie NH00 ar kabeļu kurpēm. M12 spailes 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai pie NH2 ar kabeļu kurpēm. X2 - M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. X3 -"V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ NH00, NH2- horizontal fuse-switches. X1- M8 terminals for connecting 16 mm2 - 70 mm2 cables to NH00 with cable shoes. M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to NH2 with cable shoes. X2 - M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X3 - "V" type terminal for connection Cu earthing wire 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. |

| 3102.006 Sadalne sekcionējoša Inom 160A , S(160)/ Switchgear for sectioning; Inom 160A , S(160) |  |
| --- | --- |
|  | In=160 A NH00 - horizontālais drošinātājslēdzis Inom=160 A. X1- spailes L1, L2, L3 1 gab. 6 mm2 - 95 mm2 kabeļa pievienošanai. X2 - PEN tranzīta spaile 2 gab. 6 mm2 - 95 mm2 kabeļu un zemētājvada pievienošanai. X3 – spailes 1 gab. 6 mm2 -95 mm2 kabeļa pievienošanai./ NH00 - horizontal fuse-switch Inom=160 A. X1 - terminals L1, L2, L3 for connecting a 1pc. 6 mm2 - 95 mm2 cable. X2 - PEN transit terminal for connecting 2. pc. 6 mm2 - 95 mm2 cables and earthing wire. X3 - terminals for cable 6 mm2- 95 mm2 connection |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3102.xxx v1

#### Pielikums Nr.2/ Annex No.2

Kabeļu sadaļņu izmēri/ Dimensions of metering/ cable switchgear

| Sadalnes tips/ Switchgear type | Augstums, mm/ Height, mm | Platums, mm/ Width, mm | Dziļums, mm/ Depth, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| K3 | 1020 | 400 | 315 |
| K4 | 1020 | 500 | 315 |
| K6 | 1020 | 850 | 315 |
| Kh1 | 700 | 380 | 250 |
| Kh5 | 700 | 640 | 250 |
| Kh9 | 700 | 1050 | 250 |
| S(160) | 615 | 305 | 195 |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS TS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr.  3102.xxx v1

#### Pielikums Nr. 3/Annex Nr.3

Vītņkniežu montāžas vietas K tipa sadalnēm/ The blind rivert nuts mounting locations for K type switchgears

Vītņkniežu montāžas vietas Kh tipa sadalnēm/ The blind rivert nuts mounting locations for Kh type switchgears

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS TS TECHNICAL SPECIFICATION Nr.  3102.xxx v1

#### Pielikums Nr.4/ Annex No.4

Sadaļņu komplektāciju saraksts / List of assembly variants

| Kategorijas kods/ Category code | Kategorjas nosaukums/ Category name | Switchgears type |
| --- | --- | --- |
| 3102.610; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3; K3. 3102.611; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-002; K3-002. 3102.612; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-003; K3-003. 3102.613; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-004; K3-004. 3102.614; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-004 (NH-00 M8); K3-004 (NH-00 M8). 3102.615; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-005; K3-005. 3102.616; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-006; K3-006. 3102.617; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-006 (NH-00 M8); K3-006 (NH-00 M8). 3102.618; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-21-002; K3-21-002. 3102.619; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-21-003; K3-21-003. 3102.621; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-21-004; K3-21-004. 3102.622; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-22-001; K3-22-001. 3102.623; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-22-002; K3-22-002. 3102.624; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-22; K3-22. 3102.625; Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-23; K3-23. | Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-003. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-004. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-004 (NH-00 M8). Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-005. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-006. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-006 (NH-00 M8). Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-21-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-21-003. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-21-004. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-22-001. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-22-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-22. Sadalne kabeļu, gabarīts 3 (iespējams uzstādīt 3 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K3-23. | K3. K3-002. K3-003. K3-004. K3-004 (NH-00 M8). K3-005. K3-006. K3-006 (NH-00 M8). K3-21-002. K3-21-003. K3-21-004. K3-22-001. K3-22-002. K3-22. K3-23. |
| 3102.630. 3102.631. 3102.632. 3102.633. 3102.634. 3102.635. 3102.636. 3102.637. 3102.638. 3102.639. 3102.641. 3102.642. 3102.643. 3102.644. 3102.645. | Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-005. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-006. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-008. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-21-003. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-21-004. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-21-005. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-21-006. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-21-006 (NH-00 M8). Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-22. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-22-004. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-23. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-23-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K4-24. | K4. K4-002. K4-005. K4-006. K4-008. K4-21-003. K4-21-004. K4-21-005. K4-21-006. K4-21-006 (NH-00 M8). K4-22. K4-22-004. K4-23. K4-23-002. K4-24. |
| 3102.650. 3102.651. 3102.652. 3102.653. 3102.654. 3102.655. 3102.656. 3102.657. 3102.658. 3102.659. 3102.661. 3102.662. 3102.663. 3102.664. 3102.665. 3102.666. 3102.667. 3102.668. | Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-005. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-21-006. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-21-007. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-21-008. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-21-009. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-22-005. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-22-008. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-23. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-23-006. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-24. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-24-001. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-24-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-24-004. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-25. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-25-001. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-25-002. Sadalne kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2), K6-26. | K6. K6-005. K6-21-006. K6-21-007. K6-21-008. K6-21-009. K6-22-005. K6-22-008. K6-23. K6-23-006. K6-24. K6-24-001. K6-24-002. K6-24-004. K6-25. K6-25-001. K6-25-002. K6-26. |
| 3102.670. 3102.671. | Sadalne kabeļu, gabarīts 1, komplektēta ar 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili, Kh1. Sadalne kabeļu, gabarīts 1, komplektēta ar 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili, Kh1-001-T240-T35. | Kh1. Kh1-001-T240-T35. |
| 3102.680. 3102.681. 3102.682. 3102.683. 3102.684. | Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5. Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5-003. Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5-004. Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5-22. Sadalne kabeļu, gabarīts 5 (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh5-22-001. | Kh5. Kh5-003. Kh5-004. Kh5-22. Kh5-22-001. |
| 3102.690. 3102.691. 3102.692. 3102.693. 3102.694. | Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9. Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9-007. Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9-23. Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9-23-001. Sadalne kabeļu, gabarīts 9 (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), Kh9-24-001. | Kh9. Kh9-007. Kh9-23. Kh9-23-001. Kh9-24-001. |

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas /dokumenta nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction / document)

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Norādīt vai ir aizpildīta Tehniskā Specifikācija, jeb piedāvāts materiāls no Materiālu reģistra (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs)/ Indicate whether the Technical Specification has been completed or a material from the Register of Materials has been offered (https://sadalestikls.lv/en/register-of-materials)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

Izmērus iespējams koriģēt, par to pasūtītājam un piegādātājam savstarpēji vienojoties.