TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3103.0xx v1

Slēgto transformatoru apakšstaciju 0.4 kV sadalnes / 0.4 kV switchgear for indoor transformer substations

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgā informācija/ General information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta)/ Manufacturer (name and factory location) | Norādīt informāciju / Specify information |  |  |  |
|  | 3103.004 Sadalne, slēgtai TA, Inom 400 A, transformatoriem līdz 250 kVA, ST-400./ 3103.004 Switchgear for indoor TS, Inom 400 A, for transformers up to 250 kVA, ST-400 . | ST-400 |  |  |  |
|  | 3103.005 Sadalne, slēgtai TA Inom 910 A, transformatoriem līdz 630 kVA, ST-910. / 3103.005 Switchgear for indoor TS, Inom 910 A, for transformers up to 630 kVA, ST-910 | ST-910 |  |  |  |
|  | 3103.006 Sadalne, slēgtai TA Inom 1450 A, transformatoriem līdz 1000 kVA, ST-1450./ 3103.006 Switchgear for indoor TS, Inom 1450 A, for transformers up to1000 kVA, ST-1450. | ST-1450 |  |  |  |
|  | 3103.010 Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei ST-400, ST-MD (400)./ 3103.010 Additional module of 0.4 kV switchgear ST-400 for indoor TS, ST-MD (400). | ST-MD (400) |  |  |  |
|  | 3103.011 Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei ST-910, ST-MD (910)./ 3103.011 Additional module of 0.4 kV switchgear ST-910 for indoor TS, ST-MD (910). | ST-MD (910) |  |  |  |
|  | 3103.012 Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei ST-1450, ST-MD (1450)./ 3103.012 Additional module of 0.4 kV switchgear ST-910 for indoor TS, ST-MD (1450). | ST-MD (1450) |  |  |  |
|  | 3103.020 Statne sadalnei ST-400 un ST-910, augstums 1800 mm, StST-630(400)./ 3103.020 Frame for switchgear ST-400 and ST-910, height 1800 mm, StST-630(400). | StST-630 (400) |  |  |  |
|  | 3103.021 Statne sadalnei ST-1450; augstums 1800 mm, StST-1450./ 3103.021 Frame for switchgear ST-1450; height 1800 mm, StST-1450. | StST-1450 |  |  |  |
|  | 3103.022 Statne papildmodulim ST-MD; augstums 1800mm, StST-MD./ 3103.022 Frame for switchgear ST-MD; height 1800 mm, StST-MD. | StST-MD |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_0307.xxx_Stravmaini_0.4kV_iekstipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_0308.1xx_Stravmaini_0.4kV_dr.sl.iebuveti | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_0308.2xx_Stravmaini_0.4kV_pie_dr.sl.pievienoti | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_1802.0xx_Parsprieguma_nov_0.4kV | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3004.xxx_v1_Drosinatajsledzis_vertikalais | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3004.5xx_Sledzis_vertikalais | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3018.201_Automatsledzis_1000kVA_0.4kV | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3103.1xx_TA_0.4kV_modulis_paspaterinam | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3106.031_Skaititaja_komutacijas_karba | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3106.033_Panelis_un_komutacijas_karba_skaititajam | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2011 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikumi, vai ekvivalents./ EN 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. General rules, or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem), vai ekvivalents./ EN 61439-5:2015 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 5: Particular requirements for assemblies for power distribution in public networks or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1:2017 (Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība ,vai ekvivalents./ EN ISO 14713-1:2017 (Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures – Part 1: General principles of design and corrosion resistance), or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN 60947-1:2007 Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces ,vai ekvivalents./ EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear, or equvalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN IEC 61238-1-1:2019 Spiediena un mehāniskie spēka kabeļu savienotāji. 1-1. Daļa: Testēšanas metodes un prasības iz neizolētiem vadītājiem testētiem spiediena un mehāniskajiem savienotājiem spēka kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz 1 kV (Um=1.2 kV) ,vai ekvivalents./ EN IEC 61238-1-1:2019 Compression and mechanical connectors for power cables – Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltage up to 1 kV (Um=1.2 kV) tested on non-insulated conductors, or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods); Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase vai ekvivalents./ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code); Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN 50525-2-21:2011; Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam, vai ekvivalents./ EN 50525-2-21:2011Electric cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-21: Cables for general applications, or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | EN 60715:2017 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai ,vai ekvivalents./ EN 60715:2017 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60715:2018 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai, vai ekvivalents./ LVS EN 60715:2018 Dimensions of low-voltage, switchgear and controlgear – Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories, or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documentation |  |  |  |  |
|  | Pirms produkta piegādes AS Sadales tīkls, sadalnes ražotājam jāizveido vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto sadaļņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas ekspluatācijas instrukcijas./ Prior to the delivery of the product to Sadales tīkls AS, the manufacturer of the switchgear shall prepare a uniform catalogue where the technical parameters of the offered switchgear, the possible configuration, and installation and operation instructions are specified. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Sadalnes uzstādīšana - neapkurinātās telpās, - betona konteinertipa transformatora apakšstacijās, - Metāla konteinertipa transformatora apakšstacijās./ - Installation of the switchgear: - in unheated premises, - in concrete container-type transformer substations, - in metal container-type transformer substations. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012, vai ekvivalents)./ Ambient air temperature overage over a period 24 h (according to EN 62208:2012, or equivalent). | -25°C – +35 °C |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012 ,vai ekvivalents; norādīt piemēroto vērtību diapazonu./ Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012 or equivalent; specify an appropriate range of values. | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Prasības konstrukcijai/ Requirements for design |  |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe samontētai nokomplektētai sadalnei (arī no aizmugures plaknes), nodrošinot sadalnei noteikto aizsardzības pakāpi./ Degree of protection of the assembled complete switchgear (also from the rear plate), providing the degree of protection established for the switchgear. | IP20 |  |  |  |
|  | Visu materiālu un korpusa korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam ar cinka pārklājumu 32 μm biezumā, vides kategorijā - "C2", atbilstoši EN ISO 14713 -2017 vai ekvivalents. Paredzētais kalpošanas laiks – ne mazāks kā 35 gadi. Papildus – piezīmēs norādīt izmantoto materiālu (tā marku) un materiāla aizsardzību (aizsardzības apzīmējumu)./ Corrosion resistance of all materials and housing shall not be below that of galvanised metal with zinc coating with a thickness of ≥ 32 μm, the environment category C2, in compliance with EN ISO 14713-2017 or equivalent. The estimated lifetime shall be at least 35 years. In addition, the material used (its category) and the material protection (protection denomination) shall be specified in the notes. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums./ Rated voltage. | 0.42 kV |  |  |  |
|  | Darba frekvence/ Operating frequency | 50 Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva atbilstoši sadalnes principiālajā shēmā norādītajām vērtībām [TS 3103.xxx, Pielikums Nr.1]./ Rated current in compliance with the values specified in the circuit diagram of the switchgear [TS 3103.xxx, Annex 1]. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Katrai sadalnei ir datu plāksnīte, kas satur sekojošu informāciju: - Ražotāja nosaukums,tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu, nominālais spriegums Un, V - sadalnes nominālā strāva InA, A - Sadalnes korpusa IP klase - Izgatavošanas mēnesis un gads - Identifikācijas Nr. - Atbilstības standarts - CE marķējums - Izcelsmes valsts/ - Each switchgear has a data plate containing the following information: - Manufacturer’s name, type designation with the configuration designation and rated voltage Un, V - Switchgear rated current InA, A - IP class of the switchgear housing - Month and year of production - Identification No. - Compliance standard - CE marking - Country of origin | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Tehniskā pase, kas satur šādu informāciju: - Tipa apzīmējums - Idenfikācijas Nr. - Izgatavošanas mēnesis un gads - Tehniskie dati - Principshēma - Komplektācijas saraksts, ekspluatācijas nosacījumi un garantijas nosacījumi/ - Technical passport containing the following information: - Type designation - Identification No. - Month and year of production - Technical data - Circuit diagram - Configuration contents list, operation conditions and warranty conditions | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnei jābūt uzlīmei uz kuras norādīti sadalnē montēto strāvmaiņu tehniskie dati: - Strāvmaiņu ražotājs - Strāvmaiņu tips - Nomināls - Precizitātes klase - Strāvmaiņu verifikācijas gads un mēnesis - Katra strāvmaiņa numurs Šiem datiem jābūt norādītiem arī sadalnes pasē,/ The switchgear must have a label indicating the technical details of the mounted current transformer: - Current transformer manufacturer - Current transformer type - Rating - Accuracy class - Year and month of the current transformer verification - Number of each current transformer These data shall also be indicated in the switchgear passport. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa skrūvēm, stiprinājumu detaļām, kabeļu stiprinājumiem un citām komplektā ietilpstošām detaļām nav pieļaujama korozijas veidošanās./ Formation of corrosion on screws of the switchgear housing, fastening parts, cable fastenings and other parts included in the set is not permitted. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne uzstādāma pie sienas, uz statnes vai metāla konstrukcijām. Stiprināšanas elementi iekļauti sadalnes pamatkomplektācijā./ Switchgear shall be installed at a wall, on a frame or on metal structures. The fastening parts shall be included in the basic configuration of the switchgear. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes aparatūra tiek montēta uz tērauda rāmja, kas nostiprināts pie sienas. Pie rāmja, uz 65 mm izolatoriem, piestiprināta sadalnes nominālajai strāvai atbilstoša 185 mm kopņu sistēma. Pie kopnēm montēti vertikālie NH tipa drošinātājslēdži./ The switchgear hardware shall be mounted on a steel frame attached to a wall. A 185 mm busbar system compliant with the rated current of the switchgear shall be installed on the frame on the 65 mm insulators. Vertical NH type fuse switches shall be mounted on the busbars. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne sastāv no savstarpēji savienojamiem moduļiem: - Galvenais modulis - Papildmodulis - Uzskaites modulis - Pašpatēriņa modulis./ The switchgear shall consist of mutually compatible modules: - Main module - Additional module - Metering module - Auxiliary (self-consumption) module. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Visām strāvu vadošajām daļām jābūt nosegtām (arī no sadalnes aizmugures). Aizsardzības pakāpe IP 20. Kopņu posmiem, kuros nav uzstādīti drošinātājslēdži jābūt nosegtiem ar rūpnieciski ražotiem, noņemamiem plastikāta paneļiem. Katra paneļa izmērs atbilst drošinātājslēdža NH2 izmēram./ All conductive parts shall be covered (also from the back of the switchgear). Degree of protection IP 20. The busbar sections in which fuse switches are not installed shall be covered with industrially manufactured, removable plastic panels. The size of each panel shall correspond to the size of the fuse switch NH2. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēto drošinātājslēdžu tips un skaits skaits tiek noteikts pasūtījumā. ( sadalnes maksimālā komplektācija norādīta pielikumā - [TS 3103.0xx, Pielikums Nr.1])./ The switchgear shall come complete with NH fuse switches. Their number and type shall be specified in the order (the maximum configuration of the distribution is specified in the the annex [. TS 3103.0xx, Annex 1]). | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Elektriskie savienojumi jāizveido atbilstoši TN-C sistēmai./ Electrical connections shall be compliant with the TN-C system. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē ST-400 montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs ≥ 40x10 (mm). - PEN kopne Cu ≥ 40x10 (mm) - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200 - 250 N/mm2, vai 250-270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the ST-400 switchgear. - Cu busbar size ≥ 40x10 (mm). - PEN busbar ≥ Cu 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē ST-910 montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs ≥ 60x10 (mm). - PEN kopne ≥ Cu 40x10 (mm) - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200 - 250 N/mm2, saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the ST-910 switchgear. - Cu busbar size ≥ 60x10 (mm). - PEN busbar ≥ Cu 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200 - 250 N/mm2, according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē ST-1450 montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs ≥ 80x10 (mm). - PEN kopne ≥ Cu 50x10 (mm). - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, vai 250 - 270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the ST-1450 switchgear. - Cu busbar size ≥ 80x10 (mm). - PEN busbar ≥ Cu 50x10(mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | - Kopnēs, visā to garumā, jābūt iepresētiem uzgriežņiem NH2, NH3 vertikālo drošinātājslēdžu uzstādīšanai. - Piezīme: NH00 drošinātājslēdži tiek montēti uz adaptera. Uz adaptera tiek montēti 2 gab. NH00 drošinātājslēdži. - Drošinātājslēdža savienošana ar kopnēm - pievienojuma mezglam – "bultskrūve /paplāksnes/uzgrieznis" ir jānodrošina savienojums, bez periodiskas apkalpošanas – tiek nodrošināts nepieciešamais kontaktsavienojums visā ekspluatācijas laikā, ņemot vērā materiālu izmaiņas. - Nuts shall be pressed into the busbars along their length for installing the NH2 or NH3 vertical fuse-swiches. - Note: NH00 fuse switches shall be mounted on the adapter. Two NH00 fuse switches shall be mounted on the adapter. - Connecting of the fuse switch to the busbars: the connection device – “bolt/washers/nut” – shall provide a connection to ensure the required contact connection during the whole operation period without periodic maintenance, taking into account the change of materials. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Uz kopnēm tiek montēti NH2, NH3 un NH4a drošinātājslēdži./ The NH2, NH3 un NH4a fuse switches switches shall be mounted on the busbars. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēto drošinātājslēdžu tips un skaits tiek norādīts sadalnes pasūtījumā./ The type and number of switchgear mounted fuse-switches specified in switshgears order. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes tiek komplektētas ar NH2, NH3 un NH4a vertikālajiem drošinātājslēdžiem ar iebūvētām M12 spailēm kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Drošinātājslēdžu un slēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajās specifikācijās TS_3004.xxx_./ In the housing composition of the cable part in switchgear is assembled with NH2, NH3 un NH4a vertical fuse-switches with built-in M12 terminals for connecting cables with cable shoes. The requirements of vertical fuse-switches set out in specification TS_3004.xxx./ | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | 2 gab. kabeļu pievienošanai sadalnē montē drošinātājslēdzi ar M12 spailēm. Pie spailēm tiek montēts, pievienojuma komplekts 2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm (kat. Nr. 3009.016)./ For connecting 2 pcs. cables to the M12 terminals of the NH2 fuse-swich, a connection kit for connecting cables with cable lugs is mounted (cat. No. 3009.016). | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Pie galvenā moduļa kopnēm tiek montēti pārsprieguma novadītāji. Pārsprieguma novadītājiem jābūt atbilstošiem TS_1802.0xx./ Surge arresters are mounted on the main module busbars. Surge arresters must comply with TS_1802.0xx. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | 3103.004, Sadalne slēgtai TA ar Inom=400 A, transformatoram līdz 250 kVA (ST-400), * Galvenais slēdzis pienākošo kabeļu pievienošanai - NH3 (630 A) vertikālais drošinātājslēdzis ar M12 spailēm un komplekts 2 gab. kabeļu 70 mm2 - 240 mm2 pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ 3103.004 Switchgear for indoor TS, Inom 400 A, for transformers up to 250 kVA, ST-400 . * The main swich for connecting lead incoming is NH3 (630 A) vertical fuse-switch with M12 terminals and connecting kit for connecting 2 pcs. 70 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | 3103.005, Sadalne, slēgtai TA Inom=910 A, transformatoriem līdz 630 kVA, ST-910. No transformatora pienākošo kabeļu pievienošanai sadalnē uzstādīts NH4a drošinātājslēdzis ar Inom 1250 A. Savienojums ar transformatoru – trīs (3) kabeļi ar šķērsgriezumu līdz 240 mm2 , vai kopne./ 3103.005, Switchgear for indoor TS, Inom 910 A, for transformers up to 630 kVA, ST-910. The NH4a fuse-switch with Inom 1250 A shall be installed in the switchgear to connect the lead incoming from the transformer. Connection to transformer with three (3) cables with a cross-section of up to 240 mm2, or busbar. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | 3103.006, Sadalne, slēgtai TA Inom 1450A, transformatoriem līdz 1000 kVA, ST-1450. 0,4 kV sadalnes galvenais slēdzis – automātslēdzis ar regulējamu atslēgšanas raksturlīkni, Inom 1450 A, atslēgšanās nostrādes - atbilstoši transformatora aizsardzības prasībām. Automātslēdža tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3018.201./ * Automatslēdzim jābūt iespējai pievienot no transformatora pienākošo Cu kopni, 80 x10mm. * Sadalnes papildus komplektācijā jābūt adapterim , no transformatora pienākošo 4 gab. Cu vadu ar šķērsgriezumu 240 mm2, pievienošanai./ 3103.006 Switchgear for indoor TS, Inom 1450 A, for transformers up to1000 kVA, ST-1450. * 0,4 kV switchgear main swich – automatic circuit breaker with adjustable breaking characteristic with the rated current 1450 A, breaking actuation shall be in accordance with the protection requirements for the transformer. The technical requirements for circuit breaker are set forth in related technical specification TS 3018.201./ * There shall be a possibility to connect the Cu busbar 80 x 10 mm incoming from the transformer to the automatic circuit breaker. * Should be possible to connect 4 pcs. Cu wires with a cross-section of 240 mm2 incoming from the transformer to the automatic circuit breaker. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes labajā pusē F6 un F7 vertikālo drošinātājslēdžu vietā jābūt iespējai montēt vertikālo paralēlās darbības slēdzi. Vertikālo paralēlās darbības drošinātājslēdzi izmanto kā sekcijslēdzi transformatoru apakšstacijās ar vairākiem transformatoriem./ On the right side of the switchgear, instead of the vertical fuse switches F6 and F7, must be possible to mount a vertical fuse-swich for parallel operation. The vertical fuse-swich for parallel operation is used as a section switch in transformer substations with several transformers. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes konstrukcijai un kopnēm jābūt sagatavotām tā, lai labajā un kreisajā sānā būtu iespēja kopnēm pievienot papildus moduli./ The switchgear structure and the busbars shall be prepared so that it is possible to attach an additional module to the busbars on the right and left side. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Kopējās patērētās elektroenerģijas uzskaites strāvmaiņu nomināls, tiek noteikts pasūtījumā. Strāvmaiņi nokomplektēti ar vadojumu pievienošanai uzskaites modulim - "STU" (Panelis ar skaitītāju un komutācijas kārbu, "STU" tehniskās prasības noteiktas saistītajā tehniskajā specifikācijā TS 3106.033.). Strāvmaiņu sekundārās ķēdes tiek pieslēgtas pie "STU" strāvmaiņu komutācijas kārbas. Strāvmaiņu tehniskās prasības noteiktas saistītajās tehniskajās specifikācijās TS 0308.2xx, TS 0307.xxx, TS 0308.1xx./ Suitable current transformers are used for metering the total electricity consumed, with wiring for connecting a metering module. The secondary circuits of the current transformers are connected to the meter by the "STU" - mounted marshalling box of the current transformers. (Panel with a meter and marshalling box - STU; technical requirements are set forth in related technical specification TS 3106.033). The technical requirements of the current transformers are set forth in related technical specifications TS 0308.2xx, TS 0307.xxx, TS 0308.1xx. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Kopņu novietojuma montāžas parametri norādīti TS 3103.0xx_V1 Pielikumā Nr. 3./ The assembly parameters for the busbar location are specified in TS 3103.0xx_V1 Appendix No. 3. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēta PEN kopne. • PEN kopnē iepresēti M12 uzgriežņi. • PEN kopnes uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. • Iepresēto uzgriežņu skaits atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam sadalnē. • "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei • A PEN busbar is mounted in the switchboard. • M12 nuts are pressed into the PEN busbar. • PEN busbar nuts are supplied with a screw and washer. • The number of nuts shall comply with the maximum possible number of cables in the switchgear. • "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē uzstādīt “C30” veida kopnes, kas atbilst EN 60715:2018 vai ekvivalents un kas paredzētas kabeļu turētājiem 35 - 240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām kabeļu fiksācijai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst pasūtījuma shēmai. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ C30 type busbars, which comply with EN 60715:2018 or equivalent and are intended for cable holders for securing 35 - 240 mm2 cables, shall be installed in the switchgear. Cable holders shall be screwed together from two parts to secure the cables. The number and dimensions of the cable holders shall match requested scheme. It is permitted to provide a rubber insert for cables for securing cables with a smaller cross-section. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai mainīt PEN kopnes attālumu no drošinātājslēdžu pievienojuma spailēm solis 100 mm./ It shall be possible to change the distance of the PEN busbar from the fuse switch connection terminals step 100 mm. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnei izveidots, nostiprināts vadojums strāvmaiņu sekundāro ķēžu savienošanai ar komutācijas kārbu. - Vara vadītāja vadi ar min. šķērsgriezumu 2.5 mm2 . - Vadu garums 3 m . - Izmantojot daudzdzīslu vadus, tiem jābūt uzmontētiem āderuzgaļiem./ The switchgear shall have secured wiring for connecting secondary circuits of the current transformers to the marshalling box. - Copper conductor wires with min. cross-section of 2.5 mm2 - Wire length 3 m - Cable end sleeves shall be installed on the ends of multi-conductor wires. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes ST-400, ST-910, ST-1450 un pašpatēriņa modulis ST-PM, panelis skaitītājam un komutācijas kārbai STU tiek montēta pie sienas vai uz papildkomplektācijā esošās statnes StST-630(400), StST-1450. Statne papildmodulim StST-MD./ The switchboards ST-400, ST-910, ST-1450 and additional modules ST-PM, STU are mounted on the wall or on the optional stand StST-630(400), StST-1450. Stand for additional module StST-MD. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne, atbilstoši pasūtījumam, nokomplektējama ar Pašpatēriņa moduli ST-PM, ST-PM2 un paneli skaitītajam ar komutācijas kārbu STU./ In accordance with the order, the switchgear shall come complete with the Auxiliary (self-consumption) module ST-PM, ST-PM2 and the Panel for the meter with the marshalling box STU. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Prasības papildmodulim./ Requirements for the additional module. |  |  |  |  |
|  | Papildmodulis paredzēts 4 gab. vertikālo NH2 vai NH3 drošinātājslēdžu montāžai./ Additional module designed for assembly of 4 vertical NH2 or NH3 switch-fuses. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Papildmoduļa konstrukcijai un kopnēm jābūt sagatavotam tā, lai labajā un kreisajā sānā būtu iespējams stiprināt galveno moduli vai papildmoduli Moduļa komplektā jāiekļauj skrūves un savienojošie elementi kopņu savienošanai ar vienu no blakus esošajiem moduļiem, atbilstoši TS 3103.0xx_V1 Pielikumā Nr. 3 montāžas parametriem./ The additional module structure and the busbars shall be prepared so that it is possible to attach the main module or additional busbars on the right and left side. The module set shall include screws and connecting elements for connecting the busbars with one of the adjacent modules, according to the parameters specified in Appendix No. 3 of TS 3103.0xx_V1. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē ST-MD(400) montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs ≥ 40x10 (mm). - PEN kopne Cu ≥ 40x10 (mm) Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, vai 250-270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the swich gear ST-MD(400). - Cu busbar size ≥ 40x10 (mm). - PEN busbar Cu ≥ 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē ST-MD(910) montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs ≥ 60x10 (mm). - PEN kopne Cu ≥ 40x10 (mm) - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 vai 250 - 270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the ST-MD(910) switchgear. - Cu busbar size ≥ 60x10 (mm). - PEN busbar Cu ≥ 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē ST-MD(1450) montēta 185 mm kopņu sistēma ar Cu kopnēm. - Cu kopnes izmērs ≥ 80x10 (mm). - PEN kopne Cu ≥ 50x10 (mm). - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 vai 250 - 270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai ekvivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the ST-MD(1450) switchgear. - Cu busbar size ≥ 80x10 (mm). - PEN busbar ≥ Cu 50x10(mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Papildmodulis tiek komplektētas ar NH2, NH3 vertikālajiem drošinātājslēdžiem ar M12 spailēm kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpi. Vertikālo drošinātājslēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3004.xxx v1./ The additional module housing is assembled with NH2, NH3 vertical fuse-switches with M12 terminals for connecting cables with cable shoes. The requirements of vertical fuse-switches set out in specification TS_3004.xxx_v1 Vertical fuse_switch. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | 2 gab. kabeļu pievienošanai sadalnē montē drošinātājslēdzi ar M12 spailēm. Pie spailēm tiek montēts, pievienojuma komplekts 2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm (kat. Nr. 3009.016)./ For connecting 2 pcs. cables to the M12 terminals of the NH2 fuse-swich, a connection kit for connecting cables with cable lugs is mounted (cat. No. 3009.016). | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Papildmodulis ST-MD tiek komplektēts ar pasūtījumā norādīto drošinātājslēdžu skaitu un tipu./ The ST-MD additional module is equiped with the number and type of fuse-swiches specified in the order. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēta PEN kopne. • PEN kopnē iepresēti M12 uzgriežņi. • PEN kopnes uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. • Iepresēto uzgriežņu skaits atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam sadalnē. • "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ A PEN busbar is mounted in the switchboard. - M12 nuts are pressed into the PEN busbar. • PEN busbar nuts are supplied with a screw and washer. • The number of nuts shall comply with the maximum possible number of cables in the switchgear. "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē uzstādīt “C30” veida kopnes, kas atbilst EN 60715:2018 vai ekvivalents un kas paredzētas kabeļu turētājiem 35 - 240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām kabeļu fiksācijai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst pasūtījuma shēmai. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ C30 type busbars, which comply with EN 60715:2018 or equivalent and are intended for cable holders for securing 35 - 240 mm2 cables, shall be installed in the switchgear. Cable holders shall be screwed together from two parts to secure the cables. The number and dimensions of the cable holders shall match requested scheme. It is permitted to provide a rubber insert for cables for securing cables with a smaller cross-section. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes statne./ Frame for switchgear |  |  |  |  |
|  | Statnes StST paredzētas ST sadalņu stiprināšanai telpās virs kabeļu kanāliem, pie sienas vai citas konstrukcijas./ StST frame are designed for mounting ST distribution boards indoors above cable trench, on walls or other structures. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Statnes korpuss izgatavots no 2,5 – 3 mm biezas cinkotas tērauda loksnes DX51D. / The housing of the frame is made of 2.5 – 3 mm thick galvanized steel sheet DX51D. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Statne komplektēta ar skrūvju komplektu sadalnes stiprināšanai./ The frame is complete with a set of screws for mounting the distribution board./ | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek komplektēta ar papildus elementiem./ Switchgear is equipped with additional elements upon order. |  |  |  |  |
|  | Pašpatēriņa modulis ST-PM, ST-PM2 atbilst TS Nr. 3103.1xx./ The self-consumption module ST-PM, ST-PM2 shall meet the technical requirements set forth in specification TS 3103.1xx. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3106.033 Skaitītāja panelis un komutācijas kārba, STU./ 3106.033 meter panel and marshalling box, STU. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3103.020 Statne sadalnei ST-400 un ST-910, augstums 1800 mm, StST-630(400)./ 3103.020 Frame for switchgear ST-400 and ST-910, height 1800 mm, StST-630(400). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3103.021 Statne sadalnei ST-1450; augstums 1800 mm, StST-1450./ 3103.021 Frame for switchgear ST-1450; height 1800 mm, StST-1450. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3103.022 Statne papildmodulim ST-MD; augstums 1800mm, StST-MD./ 3103.022 Frame for switchgear ST-MD; height 1800 mm, StST-MD. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION TS 3103.0xx v1

### Pielikums Nr.1/Annex 1

### Sadaļņu principiālās shēmas./ Switchgear circuit diagrams.

### 3103.004 Sadalne, slēgtai TA, Inom 400 A, transformatoriem līdz 250 kVA, ST-400,

### 3103.004 Switchgear for indoor TS, Inom 400 A, for transformers up to 250 kVA, ST-400.

|  | ### Inom = 400 A ### QF1 - Ievada vertikālais drošinātājslēdzis NH3 (630 A). ### FV1 - Pārsprieguma novadītāji. ### FU1 – FU7 –Vertikālie NH drošinātājslēdži. ### FU6, FU7 - Vertikālo drošinātājslēdžu vietā iespējams montēt vertikālo paralēlās darbības drošinātājslēdzi. ### TA1 - Uz kopnēm montēti 8. gabarīta strāvmaiņi. ### X1 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. ### X2, X5 - Kopnē iepresēti M12 uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. ### X3 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei. ### X4 - Sagatavota vieta papildus NH drošinātājslēdža vai papildus moduļa montāžai. ### X5 - PEN pievienojums no transformatora. ### X6 - Pašpatēriņa sadalnes pieslēguma vieta. ### QF1 - Input vertical fuse switch NH3 (630 A). ### FV1 - Surge arresters. ### FU1 – FU7 – Vertical fuse switches - NH. ### FU6, FU7 - Instead of the vertical fuse-switches must be possible to mount a vertical fuse-swich for parallel operation. ### TA1 - Size 8 current transformers mounted on busbars. ### X1 - M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. ### X2, X5 - M12 nuts pressed into the busbar, complete with screw and washer. ### X3 - "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. ### X4 - Prepared spaces for additional NH fuse-swich or additional module assembly. ### X5 - PEN connection from transformer with cable shoes. ### X6 - Self-consumption switchgear connection point. |
| --- | --- |

# 3103.005 Sadalne, slēgtai TA Inom 910A, transformatoriem līdz 630 kVA, ST-910,

###### 3103.005 Switchgear for indoor TS, Inom 910A, for transformers up to 630 kVA, ST-910.

|  | ### Inom = 910 A ### QF1 - Ievada vertikālais drošinātājslēdzis NH4a (1250). ### FV1 - Pārsprieguma novadītāji. ### FU1 – FU7 –Vertikālie NH drošinātājslēdži . ### FU6, FU7 - Vertikālo drošinātājslēdžu vietā iespējams montēt vertikālo paralēlās darbības drošinātājslēdzi. ### TA1 - Uz kopnēm montēti 8. gabarīta strāvmaiņi. ### X1 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm kurpēm. ### X2, X5 - Kopnē iepresēti M12 uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. ### X3 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei. ### X4 - Sagatavota vieta papildus NH drošinātājslēdža vai papildus moduļa montāžai. ### X5 - PEN pievienojums no transformatora. ### X6 - Pašpatēriņa sadalnes pieslēguma vieta. ### QF1 - Input vertical fuse switch NH3 (630 A). ### FV1 - Surge arresters. ### FU1 – FU7 – Vertical fuse switches - NH. ### FU6, FU7 - Instead of the vertical fuse-switches must be possible to mount a vertical fuse-swich for parallel operation. ### TA1 - Size 8 current transformers mounted on busbars. ### X1 - M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. ### X2, X5 - M12 nuts pressed into the busbar, complete with screw and washer. ### X3 - "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. ### X4 - Prepared spaces for additional NH fuse-swich or additional module assembly. ### X5 - PEN connection from transformer with cable shoes. ### X6 - Self-consumption switchgear connection point. |
| --- | --- |

3103.006 Sadalne, slēgtai TA Inom 1450 A, transformatoriem līdz 1000 kVA, ST-1450, /                                                                                                 3103.006 Switchgear for indoor TS, Inom 1450 A, for transformers up to 1000 kVA, ST-1450

|  | ### Inom = 1450 A ### SF1 - Automātslēdzis (1450 A). ### FV1 - Pārsprieguma novadītāji. ### FU1 – FU7 –Vertikālie NH drošinātājslēdži . ### F6, F7 - Vertikālo drošinātājslēdžu vietā iespējams montēt vertikālo paralēlās darbības drošinātājslēdzi. ### TA1 - Uz kopnēm montēti 8. gabarīta strāvmaiņi. ### X1 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm kurpēm. ### X2, X5 - Kopnē iepresēti M12 uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. ### X3 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei. ### X4 - Sagatavota vieta papildus NH drošinātājslēdža vai papildus moduļa montāžai. ### X5 - PEN pievienojums no transformatora. ### X6 - Pašpatēriņa sadalnes pieslēguma vieta. ### QF1 - Input vertical fuse switch NH3 (630 A). ### FV1 - Surge arresters. ### FU1 – FU7 – Vertical fuse switches - NH. ### FU6, FU7 - Instead of the vertical fuse-switches must be possible to mount a vertical fuse-swich for parallel operation. ### TA1 - Size 8 current transformers mounted on busbars. ### X1 - M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. ### X2, X5 - M12 nuts pressed into the busbar, complete with screw and washer. ### X3 - "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2) to the PEN busbar. ### X4 - Prepared spaces for additional NH fuse-swich or additional module assembly. ### X5 - PEN connection from transformer with cable shoes. ### X6 - Self-consumption switchgear connection point. |
| --- | --- |

3103.010 Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei ST-400, ST-MD (400).
3103.011 Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei ST-910, ST-MD (910).
3103.012 Papildmodulis slēgtās TA 0,4 kV sadalnei ST-1450, ST-MD (1450)./

# 3103.010 Additional module of 0.4 kV switchgear ST-400 for indoor TS, ST-MD (400).

# 3103.011 Additional module of 0.4 kV switchgear ST-910 for indoor TS, ST-MD (910).

# 3103.012 Additional module of 0.4 kV switchgear ST-910 for indoor TS, ST-MD (1450).

|  | ### FU1 – FU4 – Vertikālie drošinātājslēdži - NH2, NH3. X1 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. X2 - Kopnē iepresēti M12 uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. ### X4 - Sagatavotas vietas papildus moduļu montāžai./ ### FU1 – FU5 – Vertical fuse switches - NH2, NH3. ### X1 - M12 terminals for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables with cable shoes. X2 - M12 nuts pressed into the busbar, complete with screw and washer. ### X4 - Prepared spaces for additional module assembly. |
| --- | --- |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION TS 3103.0xx v1

#### Pielikums Nr.2/Annex 2

#### Statne StST./ Frame StST.

| Statne/ Frame | Platums (mm)/ Width (mm) | Augstums (mm)/ Height (mm) | Sadalne ST/ Switchgear ST |
| --- | --- | --- | --- |
| StST-MD | 600 | 1800 | ST-MD |
| StST-630 | 1000 | 1800 | ST-400, ST-910 |
| StST-1000 | 1150 | 1800 | ST-1450 |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION TS 3103.0xx v1

#### Pielikums Nr.3/Annex 3

#### Kopņu montāžas parametri./ Busbar assembly parameters.

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”