TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.50x v1

Uzskaites /kabeļu komutācijas sadalnes, kompozītmateriāla / Metering-cable switchgears composite material.

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatinformācija/produkts/ Basic information/ product |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the material and the country of manufacturing) | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 3105.500 Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājam (iespējams uzstādīt 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili) UKhP1-1/63. / Switchgear for metering/cables, dimension 1, 1 horiz.fuse-switch NH00 and a transit terminal, with a metering board for 1 meter, I=63 A, UKhP1-1/63. | UKhP1-1/63 |  |  |  |
|  | 3105.520 Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63. / Switchgear composite material for metering/cables, dimension 5, 2 horiz.fuse-switches NH2 and 1 horizontal fuse-switch NH00, with a metering board for 2 meters, I=63 A, UKhP5-2/63. | UKhP5-2/63 |  |  |  |
|  | 3105.540 Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 9, 4 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 4 gab. horizontālos drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP9-4/63. / Switchgear composite material for metering/cables, dimension 9, 4 horiz.fuse-switches NH2 and 1 horiz. fuse-switch NH00, with a metering board for 4 meters, I=63 A, UKhP9-4/63. | UKhP9-4/63 |  |  |  |
|  | Sadaļņu komplektāciju saraksts Pielikums Nr. 4/ List of assembly variants Annex No. 4 |  |  |  |  |
|  | Papildus elementi (nav iekļauti sadalnes pamatkomplektācijā)./ Additional elements (not included in the basic box set). |  |  |  |  |
|  | 3009.004 Elektroizolējošs materiāls kopnes nosegšanai, sadalnēs ar 60 mm kopņu sistēmu, neuzstādīta NH2 drošinātājslēdža vietā./ 3009.004 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed NH2 fuse-switch in switchgear with 60 mm busbar system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_1301.200_v1_Bistami_elektriba.artipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_1304.005_v1_Bistami_elektriba.iekstelpu | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3006.xxx_v1_Drosinatajsledzis_hor_60mm_kopnem | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3016.xxx_v1_Modularie_sledzi | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.001-002_v1_Sledzene_pusmeness | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.030_v1_Sledzene_trissturis_M24_sadalnem | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS 3106.1xx v1 Modulārās spailes sadalnēm. | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2011 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikumi, vai ekvivalents. / EN 61439 -1:2011; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies General Provisions, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 62208:2012 Tukši korpusi zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču komplektiem, vai ekvivalents. / EN 62208:2011 Emty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requrements, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem, vai ekvivalents. / EN 61439 -5:2015; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2: Assemblies for power distribution in public networks), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1:2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība, vai ekvivalents. / EN ISO 14713-1:2017 (Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN IEC 61238-1-1:2019 Spiediena un mehāniskie spēka kabeļu savienotāji. 1-1. Daļa: Testēšanas metodes un prasības iz neizolētiem vadītājiem testētiem spiediena un mehāniskajiem savienotājiem spēka kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz 1 kV (Um=1.2 kV) ,vai ekvivalents. / EN IEC 61238-1-1:2019 Compression and mechanical connectors for power cables – Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltage up to 1 kV (Um=1.2 kV) tested on non-insulated conductors, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods). Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase, vai ekvivalents. / EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 50525-2-21:2011 Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam, vai ekvivalents. / EN 50525-2-21:2011 Electrical cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U). Part 2-21: Cables for general application, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Pēc vispārīgās vienošanas noslēgšanas, reizē ar pirmo preču piegādi, izveidots vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto sadaļņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas un ekspluatācijas instrukcijas norādītā valodā./ Following signing of a general agreement, simultaneously with the first delivery of goods, a uniform catalogue is developed containing the specification of technical parameters of switchgear, possible configurations and installation and operation instructions in the specified language. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Ražotāja apliecinājums par atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem./ The manufacturers confirm the compliance with the standards specified in the technical specifications Apliecinājums par korpusa ražošanai izmantotā kompozītmateriāla atbilstību tehniskajā specifikācijā 30. punktā noteiktajām prasībām/ Confirmation that the compozite material used to manufacture housing complies with the technical specifications stated in paragraph 30. | Iesniegt/ To be submitted |  |  |  |
|  | Sadalnē (durvju iekšpusē)piestiprināt datu plāksnīti, kas satur sekojošu informāciju: - ražotāja nosaukums, tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu - nominālais spriegums Un, V - sadalnes nominālā strāva InA - sadalnes korpusa IP klase - izgatavošanas mēnesis un gads; - identifikācijas Nr. - atbilstības standarts - CE marķējums - izcelsmes valsts/ - A data plate (inside the swichgears door) containing the following information shall be attached to the switchgear: - manufacturer's name, type designation with the assembly designation - Rated voltage Un, V - switchgear rated current InA - IP class of the switchgear housing - month and year of production - Identification No. - compliance standard - CE label - country of origin | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Tehniskā pase (reizē ar preču piegādi), kas satur šādu informāciju: - tipa apzīmējums - idenfikācijas Nr. - izgatavošanas mēnesis un gads - tehniskie dati - principshēma - komplektācijas saraksts - ekspluatācijas nosacījumi garantijas nosacījumi/ Technical passport (along with delivery of goods) containing the following information: - type designation - Identification No. - month and year of production - technical data - circuit diagram - list of assembly - operation conditions - guarantee conditions | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012 vai ekvivalents). / Ambient air temperature overage over a period 24 h (according to EN 62208:2012 or equivalent). | -25°C ÷ +35 °C |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe sadalnei bez papildus blīvējumiem (ar aizvērtām durvīm)./ Protection degree of the switchgear without additional sealings (with closed door). | IP43 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe kabeļu komutācijas daļai ar atvērtām durvīm. Piezīme – prasības kontrole veikta, ja kopnes ir nosegtas ar slēdzi vai izolācijas uzliku. / Protection degree of the cable switching part with open door. Note - the requirement has been verified if the busbars are covered by a switch or an insulation insert. | IP21 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe uzskaites daļai ar atvērtām durvīm./ Protection degree of the metering part with open door. | IP31 |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012 vai ekvivalents; norādīt piemēroto vērtību diapazonu ./ Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012 or equivalent; specify an appropriate range of values . | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Kabeļu komutācijas daļas un uzskaites daļas korpusa konstrukcija/ Design of the cable switching part and the metering part housing |  |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa un pamatnes materiāls - presēšanas procesā izveidots materiāls, kurš sastāv no poliestera sveķiem, pildītiem ar stiklšķiedras armējumu./ Enclosure and base material - (SMC) sheet moulding compound based on an unsaturated polyester resin reinforced with glassfibres. Korpusa materiāla īpašības/ Enclosure material conditions: - Stiklšķiedras daudzums saskaņā ar ISO 11667 vai ekvivalents vai ISO 1172 vai ekvivalents – 25–28 %/ glass fiber content accordance with ISO 11667 or equivalent or ISO 1172 or equivalent – 25–28 %. - Minimālā triecienizturība saskaņā ar ISO 179 vai ekvivalents - 70 kJ/m2/ Impact strength (Charpy) accordance with ISO 179 or equivalent - 70 kJ/ m2. - Liesmizturības klase saskaņo ar UL94 vai ekvivalents – V0/3.5/ Flammability according with UL94 or equivalent - V0/3.5 - Sadalnes un pamatnes sienas biezums - ≥ 3,5 mm/ Thickness of wall of the cable switchgears and base - ≥ 3,5 mm - Tests ar karstu stiepli saskaņā ar EN 62208 vai ekvivalents pie 960 C°/ Glow wire test according with EN 62208 or equivalent - 960 Co - Ūdens absorbēšana saskaņā ar ISO 62 vai ekvivalents Met.1 - ≤ 0,5 %/ Water aborbtion according with - ISO 62 or equivalent Met.1 - ≤ 0,5 % Pamata komplektācijā – sadalnes pamatnes virs zemes esošā daļa un korpuss ražošanas procesā papildus pārklāts ar atmosfēras un UV izturīgu krāsu RAL7035./ Basic components - enclosure should be covered with reliable atmosphere and ultraviolet color RAL7035. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Visu sadalnē montēto metāla elementu korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam, vides kategorijā – "C3", atbilstoši EN ISO 14713-2017, vai ekvivalents./ Corrosion resistance of metal elements assembled in the housing shall not be below the environment category "C3", in compliance with EN ISO 14713-1:-2017, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltage | 420 V |  |  |  |
|  | Darba frekvence/ Operational frequency | 50 Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva atbilstoši sadalnes principiālajā shēmā norādītajām vērtībām [TS Nr. TS 3105.xxx v1Pielikums Nr.1]./ Rated current in compliance with the values defined by the circuit diagram of the switchgear [TS No. TS 3105.xxx v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes jumtam jābūt slīpam. / The top of Distribution cabinet should have slope. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam jābūt veidotam tā, lai novērstu kabeļu izolācijas bojāšanu kabeļu montāžas un ekspluatācijas laikā – novērsta konstrukcijas malu (šķautņu) saskare ar kabeli./ The housing of the switchgear shall be designed to prevent damage of cable insulation during cable installation and operation - prevention of contact between the structure edges and the cable. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes konstrukcijai jānodrošina ventilācija, kas novērš kondensāta rašanos uz strāvu vadošajām daļām un aparatūras./ The switchgear design shall provide ventilation preventing formation of condensate on power leading parts and apparatus. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | • Sadalnē jābūt kabeļu turētāju komplektam 35-240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst sadalnē montēto kabeļu skaitam un šķērsgriezumam. / In the switchgear should be the set of cable holders for cable 35-240 mm2 fastening. The number and dimension of the cable holders shall correspond to the number of cables and the cross section of the cables mounted in the switchgear. • Kabeļu turētāji tiek montēti uz "C30" veida kopnes, kura atbilst 60715:2018 vai ekvivalents. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ Cable holders are mounted on the "C30" type busbars, which comply with EN 60715:2018. Cable holders shall be screwed together from two parts to secure the cables. It is permitted to provide a rubber insert for cables for securing cables with a smaller cross-section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Attālumam no kabeļturētāja līdz kabeļu dzīslas pievienojuma vietai pie drošinātājslēdža spailēm jābūt optimālam, lai ērti varētu veikt kabeļa pievienošanu, ne mazākam par 300 mm. / The distance from cableholder to switchgear clambs contacts must be optimal for easy cable adding and not less than 300 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvīm ar kniedēm (vai līdzīgi) ārpusē piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA ar ST kontaktinformāciju”. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai “TS 1301.200 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY' with ST contacts shall be fastened to the switchgear door by rivets (on in a similar manner). The sign shall comply with technical specification TS 1301.200 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz uzskaites daļas strāvu vadošās daļas nosedzošā ekrāna (iekšējā ekrāna) piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA " Tā nedrīkst aizsegt skaitītāju. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai “Nr.TS 1304.005 v1”./ The sign "DANGER ELECTRICITY" shall be fastened on the screen covering the current conducting parts of the metering part (internal screen), It may not cover the meter. The sign shall comply with technical specification No. TS 1304.005 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvis stiprinātas pie sadalnes ar veramām eņģēm./ The switchgear door is fastened to the switchgear by means of pivots. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu komutācijas sekcijas durvju iekšpusē uzstādīt shēmas (izmērs: 148x210mm / A5+ 10 mm katrā pusē) stiprināšanas elementu, plastikāta shēmas nostiprināšanai sadalnē./ Circuit diagrams shall be installed inside on the Metering/ cable door (dimensions: 148x210mm / A5+ 10mm to each side) for fixing of a plastic diagram in the switchgear. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes komplektējošo daļu izvietojums nodalījumos un elektriskie savienojumi jāuzstāda saskaņā ar sadalnes principiālo shēmu [specifikācijas Nr. TS 3105.50x v1 Pielikums Nr.1]./ The placement of the switchgear assembly parts and electrical connections shall be in compliance with the switchgear circuit diagram [specification No. TS 3105.50x v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpuss ir jāpiegādā gofrēta kartona iepakojumā./ The housing of the switchgear shall be delivered in a corrugated paperboard package. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne tiek piegādāta ar kopā saskrūvētiem elementiem: - pamatne, - kabeļu sekcija, - uzskaites sekcija. / The switchgear is delivered with elements screwed together: - base, - cable section - metering section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaites sekcijā pirmsuzskaites strāvu vadošām daļām, skaitītājam un ievada aizsardzības aparātiem jābūt nosegtiem ar plombējamu, grūti degošu vai nedegošu, caurspīdīgu izturīga materiāla ekrānu: - Ekrāna minimālais biezums 4 mm. Ekrānam jābūt droši nostiprinātam, tā plombēšanai jābūt divās vietās. Izmantojot skrūves – tām ir jāatbilst skrūvgriežu tipiem PH, PZ vai (-) "mīnus". Vismaz divas no tām - noplombējamas ar piekaramajām plombām. Ekrānam jābūt rokturim tā noņemšanai. Noņemot ekrānu nav jāatslēdz automātslēdžus. / In the metering section, the pre-metering current conducting parts, the meter and inlet protection devices shall be covered by a sealable, transparent, flame retardant or fire-proof material screen. - Minimum screen thickness 4 mm. The screen shall be securely fastened, its sealing shall be provided for in two places. If screws are used - they shall correspond to screwdriver types PH , PZ or (-). Minimum two of them shall be sealed by suspended seals The screen shall be equipped with a handle for removing it. Automatic switches shall not be disconnected when the screen is removed. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēs ar vairākiem skaitītājiem ir jānodrošina neuzstādīto automātslēdžu, no ārpuses pieejamās atveres noslēgšana, bez iespējas to atvērt no ārpuses, pie nosacījuma, ka uzstādīts ir viens 1 fāzes automātslēdzis. / Closing of the externally accessible opening of not installed automated switches shall be provided in switchgears with several meters, without a possibility to open it from outside, upon the condition that one 1 phase automated switch is installed. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jānodrošina skaitītāju rādījumu nolasīšanas un pēcuzskaites automātslēdžu piedziņas sviras darbināšanas iespēja bez ekrāna noņemšanas. Minimālais caurspīdīgā ekrāna izmērs ir jāveido atbilstošs trīsfāzu skaitītāja izmēram (325x180 mm (augstums x platums))./ Reading the meter, operating of the post-metering automated switch drive lever without removing the screen shall be provided for. The minimum size of the transparent scree shall correspond to the size of a three-phase meter (325x180 mm (height x width)). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vienfāzes skaitītāja un tā stiprinājuma vietu izmēri: - attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 100 – 165 mm - attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 95 – 130 mm - pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 120 mm - skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 240 mm - skaitītāja maksimālais platums 140mm - attālums no skaitītāja apakšējiem stiprinājumiem līdz citām sadalni komplektējošām ierīcēm ≥90 mm./ - Dimensions of a single phase meter and its fixing locations: - vertical distance between points of fastening 100 – 165 mm - horizontal distance between points of fastening 95 – 130 mm - permitted thickness of the meter minimum 120 mm - maximum length of the meter jointly with the terminal cover 240 mm - maximum width of the meter 140mm distance from the bottom fixings of the meter to other devices of the switchgear assembly ≥90 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Trīsfāžu skaitītāja un tā stiprinājuma vietu izmēri: - attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 210 -245 mm - attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 145 – 180 mm - pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 140 mm - skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 325 mm - skaitītāja maksimālais platums 180 mm - minimālais attālums starp skaitītājiem pa horizontāli 10 mm - attālums no skaitītāja apakšējiem stiprinājumiem līdz citām sadalni komplektējošām ierīcēm ≥90 mm Uz skaitītāja paneļa jābūt iespēja uzstādīt 3-fāzu skaitītāja vietā 1-fāzu skaitītāju. Skaitītāja paneli nokomplektēt ar 3 komplektiem – skrūve, paplāksnes ar atsperi un paneļa sliedē ievietots kustīgs elements ar vītni skrūves fiksēšanai/ Dimensions of a three phases meter and its fixing locations: - vertical distance between points of fastening 210 – -245 mm; - horizontal distance between points of fastening 145 – 180 mm; - permitted thickness of the meter, minimum 140 mm - maximum length of the meter jointly with the terminal cover 325 mm - maximum width of the meter 180 mm - the minimum horizontal distance between meters 10 mm - distance from the bottom fixings of the meter to other devices of the switchgear assembly ≥90 mm. It shall be possible to install a single phase meter instead of a three phase meter on the meter panel. The meter panel shall be assembled with 3 sets - a screw, washers with a spring and a moving element with a thread for fixing the screw placed in the panel rail. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē, tiešā slēguma skaitītāja pieslēgšanai jāizmanto nostiprināti vara (Cu) lokanie vadi./ In the switchgear, for connection of the direct connection meter fixed copper (Cu) flexible wires shall be used. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes vadojumam jābūt marķētam atbilstoši prasībām tabulā [TS Nr. TS_3105.50x_v1 Pielikums Nr.3]./ The switchgear wiring shall be labelled according to the requirements in the table [TS No. TS_3105.50x _v1 Annex No.3]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vadu šķērsgriezums: - skaitītāju ar Inom=63 A pieslēgšanai - Cu daudzdzīslu vadi ar minimālo šķērsgriezumu 10 mm2; Uz vadu galiem jābūt uzmontētiem āderuzgaļiem: - pievienojumiem automātslēdzī āderuzgaļa garums 12 mm; - pie skaitītāja pieslēgspailēm āderuzgaļa garums18 mm; Ja vadam dzīslas rūpnieciski sapresētas monolīti, tad āderuzgaļus var nemontēt./ Wire cross-section: - for connection of meters with Inom=63 A - Cu multi-conductor wires with minimum cross-section 10 mm2; Vein caps shall be installed on wire ends: - for connections in the automated switch the length of the vein cap is12 mm; - at the meter connection terminals the length of the vein cap is 18 mm. If the conductors of a wire are pre-pressed monolith, vein caps are not needed. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vadojuma montāžai jābūt pabeigtai – vadi nostiprināti. Vada rezerve pie skaitītāja 120 mm./ The wiring installation shall be complete - wires fixed. Wire reserve as the meter shall be 120 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes uzskaites sekcijā uzstādīt: - pirms skaitītāja modulāros slēdžus ar Inom=63 A; - skaitītāja stiprināšanas paneli ar skaitītāja stiprināšanas elementiem komplektā ar skrūvēm (atbilstoši skaitītāju skaitam); - spailes pēcuzskaites AL/Cu kabeļu 4 mm2 -25 mm2 pieslēgšanai; - Jābūt sagatavotai vietai un vadojumam pēcuzskaites automātslēdžu montāžai./ - In the switchgear metering section must be installed: - pre-meter modular switches with Inom=63; - A meter fixing panel and meter fixing elements assembled with screws (corresponding to the number of meters) shall be installed in the switchgear - PE and N contact terminals; - terminals for connection of post-metering AL/Cu cables, cross-section from 4 mm2 - 25 mm2; There shall be a place and wiring for installation of post-metering automated switches. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Modulārajam slēdzim jāatbilst tehniskajai specifikācijai TS 3016.xxx v1./ The modular switch shall comply with technical specification TS 3016.xxx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaitēs, pirmsuzskaites slēdžu un automātslēdžu savstarpējai savienošanai, izmantot tikai vadojumu./ Only wiring shall be used in metering boards, for mutual connection of pre-metering switches and automated switches. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu pievienošanai izmantot "A" klases (Al un Cu materiāla kabeļiem) spailes (EN 61238-1 vai ekvivalents). Modulāro spaiļu tehniskās prasības norādītas TS 3106.1xx v1 Modulārās spailes sadalnēm./ "A" category (Al and Cu material cables) terminals shall be used for connecting cables according to (EN 61238-1 or equivalent). The tehnical requirements for modular terminals are specified in TS 3106.1xx v1 Modular terminals for swichgears. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes uzskaites daļā, apakšējā plaknē, izveidotas atveres kabeļu ievadam/montāžai. - Pēcuzskaites kabeļa šķērsgriezums 4x50 mm2. Pēcuzskaites kabeļu skaits atbilst skaitītāju skaitam sadalnē./ In the metering part of the switchgear, in the bottom plate, there are openings for cable inlet/ installation. - Cross-section of the post-meter cable 4x50 mm2. The number of cables corresponds to the number of meters in the switchboard. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
| - 6 | Sadalnēs ar uzskaiti, kabeļu komutācijas daļas sānos uzstādīt un nostiprināt slēgtu kanālu (no metāla konstrukcijas vai PE/PVC caurule ≥ D=40 mm ar gludu iekšpuses virsmu), pēcuzskaites kabeļa montāžai./ In switchgear with metering, in the cable switching part a closed channel (of metal structure or a PE/PVC pipe ≥ D=40 mm with smooth internal surface) shall be installed and fixed, for installation of a post-metering cable. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu sekcijas durvju noslēgšanas mehānisms: - durvīm izmantot 2 punktu stiprinājumu sistēmu; mehānisms tiek noslēgts ar profilpuscilindra slēdzeni/ atslēgu, tā nav jāiekļauj sadalnes komplektācijā. Sadalnes durvju aizvērējmehānisms ir jānokomplektē ar skrūvi profilpuscilindra atslēgas iestiprināšanai. Skrūve ar gremdgalvu M5 12 mm gara. Izgatavota saskaņā ar DIN 965, vai ekvivalents./ The cable switchgear door locking mechanism: - for the door 2 point fixing system shall be used; - the mechanism is locked by means of the profile semi-cylinder lock/ key presented in the drawing, it shall not be included in the switchgear assembly. The closing mechanism of the switchgear door shall be assembled with a screw for fastening the profile semi-cylinder lock. Screw with a flush head M5, length 12 mm. Manufactured in compliance with DIN 965, or equivalent. - Profilpuscilindra slēdzene atbilst tehniskajai specifikācijai Nr. TS 3110.001-002 v1/ the profile semi-cylinder lock/ key shall comply with technical specification No TS 3110.001-002 v1 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Uzskaites sadalnes durvīm jābūt aprīkotām ar vienu vai divām slēdzenēm./ The metering switchgear door shall be equipped with one or two locks. - Atslēgu skaits sadalnē atbilstošs skaitītāju skaitam, un 1 rezerves atslēga./ The number of keys in the switchgear corresponding to the number of meters and 1 spare key. Uzskaites sekcijas durvīs uzstādītā slēdzene atbilst tehniskajai specifikācijai Nr. TS TS_3110.030_v1. / Lock mounted in the metering switchgear doors shall comply with technical specification No TS_3110.030_v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Sadalnes elektriskie savienojumi un vadojums: - - Uzskaites daļā TN-C sistēma. Jābūt iespējai pārslēgt uz TN-C-S sistēmu. - - Kabeļu komutācijas daļā TN-C./ - - Switchgear electrical connections and wiring shall be compliant with TN-C system in the metering part. Must be possible it swich on the TN-C-S system. - - TN-C system in the cable switching part. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēs kabeļu sekcijā montē 60 mm kopņu sistēmu. - Al kopnes izmērs ≥ 30x10 (mm). - Al kopnes izgatavotas no AW6101 markas alumīnija ar rūdījuma pakāpi T6, saskaņa ar EN 573-3 vai evivalents. - Cu kopnes izmērs ≥ 30x5 (mm). - Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2 vai 250-270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 vai evivalents./ A 60 mm busbar system with Al or Cu busbars is mounted in the cable cection of the swichgear. - Al busbar size ≥ 30x10 (mm). - Al busbar made of AW6101 aluminium brand with tensile strength T6, according to EN 573-3 or equivalent. - Cu busbar size ≥ 30x5 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250-270 N/mm2, according to EN 1652 or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes kabeļu sekcija tiek komplektēta ar NH00 un NH2 horizontālajiem drošinātājslēdžiem, Al sm (daudzdzīslu sektora) tipa kabeļu pievienošanai. Drošinātājslēdža savienojums ar kopnēm – āķveida pievienojums./ Horizontālo drošinātājslēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3006.6xx v1./ In the switchgears cable section shall be installed 60 mm busbar system . The housing is assembled with NH00 and NH2 horizontal fuse -switches for connecting Al sm (multi-conductor sector) type cables. Connection of the fuse-switch with busbars - hook type connection. The requirenents of horizontaal fuse-switches set out in specification TS 3006.6xx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēto drošinātājslēdžu tips un skaits tiek norādīts sadalnes pasūtījumā. / The type and number of swichgear mounted fuse-switches specified in switshgears order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēs ar 60 mm kopņu sistēmu kopņu posmi kuros nav uzstādīti drošinātājslēdži tiek nosegti ar paneli vai izolējošu uzliku. Paneļi nokomplektēti ar izolācijas materiāla stiprinājuma elementiem./ In switchboards with a 60 mm busbar system, busbar sections where fuse-switches are not installed are covered with a panel or insulating cover. Panels are complete with insulation material fastening elements. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - PEN kopni komplektēt ar: - „V” veida spailēm Al "sm" (daudzdzīslu sektora) tipa kabeļu pievienošanai. Spaiļu skaits un gabarīts atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam un šķērsgriezumam sadalnē - zemējumvada pievienošanai uzstādīt “V” veida spailes Cu 1 gab. zemēšanas vada ar 16 – 35 mm2 pievienošanai. - kopnē izveidoturbumus ar diametru 10 mm (papildus pieslēgumiem)./ PEN busbar shall be assembled with: - "V" type terminals for connection of Al "sm" (multi-conductor section) type cables. The number and dimension of terminals shall comply with the maximum possible number and cross-section of cables in the switchgear. - For connection of an earthing conductor, “V” type terminal for connection of 1 pcs. Cu wire with cross-section 16 = 35 mm2, Bored openings with diameter of 10 mm shall be formed in the busbar (for additional connections). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UK un UKh sadalnēs montēti Cu lokanie vadi savienojumam starp uzskaites sekciju un kabeļu sekcijā esošo drošinātājslēdzi./ In the UK and UKh switchgears Cu flexible wires are installed for connection between the metering section and the fuse-switch in the cable section. Vadu skaits un minimālais šķērsgriezums katrai fāzei./ Number of wires and minimum cross-section for each phase : UKhP1-1/63 - 1x10 mm2 UKhP5-2/63 - 2x10 mm2 UKhP9-4/63 - 4x10 mm2 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek nodrošināta ar papildus elementiem/ Switchgear is equipped with additional elements upon order |  |  |  |  |
|  | 3009.004 Elektroizolējošs materiāls kopnes nosegšanai, sadalnēs ar 60 mm kopņu sistēmu, neuzstādīta NH2 drošinātājslēdža vietā./ 3009.004 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed NH2 fuse-switch in switchgear with 60 mm busbar system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 3105.50x v1

#### Pielikums Nr.1/ Annex No. 1

# Sadaļņu principiālās shēmas/ Circuit diagrams of switchgears

| Shēma/ Diagram Nr. 1 3105.500 Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājam (iespējams uzstādīt 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili) UKhP1-1/63. / Switchgear for metering/cables, dimension 1, 1 horiz.fuse-switch NH00 and a transit terminal, with a metering board for 1 meter, I=63 A, UKhP1-1/63. |  |
| --- | --- |
|  | In=400A, kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part In=63A, uzskaites daļā/ metering part X2 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 – 25 mm2 pievienošanas spaile X3 - Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 – 25 mm2 pievienošanas spailes X4 - Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 25 mm2 pievienošanas spailes QF1 - Trīsfāzu pēcuzskaites modulārais automātslēdzis NH00 - Horizontālais drošinātājslēdzis X5 - kabeļu 2x(35 mm2 - 240 mm2 ) "V" veida spaile zemētāju pievienošanai PEN kopnei X6 -"V" veida spaile zemētāju no 16 mm2 - 35 mm2 pievienošanai PEN kopnei X7 - kabeļu 2x (35 mm2 - 240 mm2) pievienošanas "V" veida spailes P1 - Trīsfāzu skaitītājs/ X2- Consumer cable 4 mm2 - 25 mm2 connection terminal X3 - Consumer cable "0" 4 mm2 -25 mm2 connection terminals X4 - Consumer cable 4 mm2 - 25 mm2 connection terminals QF1 - Three-phase post-metering modular automated switch NH00 - Horizontal fuse-switch X5 - cables 2x (35 mm2 - 240 mm2) connection "V" type terminal for connecting earthing devices to PEN busbar X6 - "V" type terminal for connection of earthing devices with cross-section from 16 mm2 to 35mm2 to PEN busbar X7 - cable 2x (35 mm2 - 240 mm2) connection terminals P1 - Three phase meter |

| Shēma/ Diagram Nr.3 3105.520 Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63, ./ Switchgear composite material for metering/cables, dimension 5, 2 horiz.fuse-switches NH2 and 1 horizontal fuse-switch NH00, with a metering board for 2 meters, I=63 A, UKhP5-2/63. |  |
| --- | --- |
|  | In=400A, kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part In=160A, uzskaites daļā/ metering part X1 - kabeļu 150 mm2 - 240 mm2 pievienošanas "V" veida spailes X2 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 25 mm2 pievienošanas spaile X3 - Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 - 25 mm2 pievienošanas spailes X4- Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 25 mm2 pievienošanas spailes Q1 - Trīsfāzu pirmsuzskaites modulārais slēdzis In=63A QF1 - Trīsfāzu pēcuzskaites modulārais automātslēdzis NH00, NH2- Horizontālais drošinātājslēdzis X5 - kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 "V" veida spaile zemētāju pievienošanai PEN kopnei X6 -"V" veida spaile zemētāju no 16 mm2 - 35 mm2 pievienošanai PEN kopnei P1 - Trīsfāzu skaitītājs/ X1 - cable 150 mm2 - 240 mm2 connection "V" type terminals X2 - Consumer cable 4 mm2 - 25 mm2 connection terminal X3 - Consumer cable "0" 4 mm2 - 25 mm2 connection terminals X4 - Consumer cable "PE" 4 mm2 - 25 mm2 connection terminals Q1 - Three-phase pre-metering modular switch In=63A QF1 - Three-phase post-metering modular automated switch NH00, NH2- horizontal fuse-switch X5 - cables 35 mm2 - 240 mm2 connection "V" type terminal for connecting earthing devices to PEN busbar; X6 - "V" type terminal for connection of earthing devices with cross-section from 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar P1 - Three phase meter |

| 3105.540 Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 9, 4 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 4 gab. horizontālos drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP9-4/63 / Switchgear composite material for metering/cables, dimension 9, 4 horiz.fuse-switches NH2 and 1 horiz. fuse-switch NH00, with a metering board for 4 meters, I=63 A, UKhP9-4/63. |  |
| --- | --- |
|  | In=400A, kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part In=200A, uzskaites daļā/ metering part X1 - kabeļu 150 mm2 - 240 mm2 pievienošanas "V" veida spailes X2 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 25 mm2 pievienošanas spailes X3 - Lietotāja kabeļa "PE" un "0" vadu 4 mm2 - 25 mm2 pievienošanas spailes Q1-Q4 - Trīsfāzu pirmsuzskaites modulārais slēdzis In=63A QF1-QF4_- Trīsfāzu pēcuzskaites modulārais automātslēdzis NH00, NH2- Horizontālais drošinātājslēdzis X5 - kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 "V" veida spaile zemētāju pievienošanai PEN kopnei X6 -"V" veida spaile zemētāju no 16 mm2 - 35 mm2 pievienošanai PEN kopnei P1-P4 - Trīsfāzu skaitītājs/ X1 - cable 150 mm2 - 240 mm2 connection "V" type terminals X2 - Consumer cable 4 mm2 - 25 mm2 connection terminals X3 - Terminal for consumer cable "PE" and "0" wires 4 mm2 - 25 mm2 Q1-Q4 - Three-phase pre-metering modular switch In=63A QF1-QF4 - Three-phase post-metering modular automated switch NH00, NH2- horizontal fuse-switch X5 - cables 35 mm2 - 240 mm2 connection "V" type terminal for connecting earthing devices to PEN busbar X6 - "V" type terminal for connection of earthing devices with cross-section from 16 mm2 -35 mm2 to PEN busbar P1–P4 - Three phase meter |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.50x v1

#### Pielikums Nr.2/ Annex No.2

Uzskaites/kabeļu sadaļņu izmēri/ Dimensions of metering/ cable switchgear

| UKhP1-1/63 | UKhP5-2/63 | UKhP9-4/63 |
| --- | --- | --- |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.50x v1

#### Pielikums Nr.3/ Annex No.3

Vada marķējums pie skaitītāja/ Conductor label at the meter

| Vads/ Conductor | Informācija uz vada, abos galos/ Information on the conductor, both ends | Fāzes apzīmēšana/ Phase labelling |
| --- | --- | --- |
| L1 uz skaitītāju/ to the meter | L1-1 | Dzeltenas krāsas marķējums vai brūna izolācija/ Yellow label or brown insulation |
| L1 uz lietotāju/ to the consumer | L1-3 | Dzeltenas krāsas marķējums vai brūna izolācija/ Yellow label or brown insulation |
| L2 uz skaitītāju/ to the meter | L2-4 | Zaļas krāsas marķējums vai melna izolācija/ Green label or black insulation |
| L2 uz lietotāju/ to the consumer | L2-6 | Zaļas krāsas marķējums vai melna izolācija/ Green label or black insulation |
| L3 uz skaitītāju/ to the meter | L3-7 | Sarkanas krāsas marķējums vai pelēka izolācija/ Red label or grey insulation |
| L3 uz lietotāju/ to the consumer | L3-9 | Sarkanas krāsas marķējums vai pelēka izolācija/ Red label or grey insulation |
| PE | Dzelteni zaļi krāsota izolācija/ Yellow green insulation |  |
| N | Zilas krāsas izolācija/ Blue insulation |  |

Cipars marķējuma baigās norāda skaitītāja spailes numuru.

Uzskaitēs ar 2 un vairāk skaitītājiem, vada marķējumu papildina ar uzskaites vietas apzīmējumu Pn.

Pn – uzskaites numurs, piemēram „P1” kur „1” ir uzskaites kārtas numurs sadalnē. Uzskaites numurē no kreisās uzlabo no augšas uz leju.

Skaitītāja montāžas plate tiek apzīmēta ar uzskaites vietas apzīmējumu Pn/

Figure at the end of the label indicates the number of the meter terminal.

In metering gears with 2 and more meters the conductor label is supplemented with the label of the metering location Pn.

Pn – metering number, for example, „P1” where „1” is the metering sequence number in the switchgear. Metering gears shall be numbered from left to right and from top to bottom.

The meter installation place is labelled by the metering location designation Pn.

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.50x v1

#### Pielikums Nr.4/ Annex No.4

Sadaļņu komplektāciju saraksts / List of assembly variants

| Kategorijas kods/ Category code | Kategorjas nosaukums/ Category name | Swichgears type |
| --- | --- | --- |
| 3105.500 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājam (iespējams uzstādīt 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili), UKhP1-1/63 | UKhP1-1/63 |
| 3105.501 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājam (iespējams uzstādīt 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili), UKhP1-1/63-001-T240 | UKhP1-1/63-001-T240 |
| 3105.520 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63 | UKhP5-2/63 |
| 3105.521 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63-005 | UKhP5-2/63-005 |
| 3105.522 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63-21-001 | UKhP5-2/63-21-001 |
| 3105.523 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63-21-003 | UKhP5-2/63-21-003 |
| 3105.524 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP5-2/63-22-001 | UKhP5-2/63-22-001 |
| 3105.540 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 9, 4 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP9-4/63 | UKhP9-4/63 |
| 3105.541 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 9, 4 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP9-4/63-23 | UKhP9-4/63-23 |
| 3105.542 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 9, 4 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP9-4/63-23-001 | UKhP9-4/63-23-001 |
| 3105.543 | Sadalne uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 9, 4 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 4 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKhP9-4/63-24-001 | UKhP9-4/63-24-001 |

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

Turpmāk tekstā – “Sadalne”/ Hereinafter – “Switchgear”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Piedāvāts materiāls no Materiālu reģistra (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs)/ Technical Specification has been completed or a material from the Register of Materials has been offered (https://sadalestikls.lv/en/register-of-materials)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

Izmērus iespējams koriģēt, par to pasūtītājam un piegādātājam savstarpēji vienojoties.

Dimensions may be adjusted upon mutual agreement between the customer and the supplier.