TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.55x v1

Uzskaites /brīvgaisa TA, kompozītmateriāla/ Metering-cable switchgears for open air transformer composite material.

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatinformācija/produkts/ Basic information/ product |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)./ Manufacturer (name of the manufacturer of the material and the country of manufacturing). | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 3105.550 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert. drošinātājslēdžus NH2, strāvmaiņi montēti drošinātājslēdzī), UKP4-2/T. / 3105.550 Switchgear for metering/cables, composite material, (intended use for open air transformer substation), dimension 4 (to be assembled with up to 4 vertical fuse-switches, NH2, current transformers integrated with in the fuse-switch), UK4-2/T. | UKP4-2/T |  |  |  |
|  | 3105.560 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert. drošinātājslēdžus NH2, strāvmaiņi montēti drošinātājslēdzī), UKP7-4/T. / 3105.560 Switchgear for metering/cables, compsite material, (intended use for open air transformer substation), dimension 6 (to be assembled with up to 6 vertical fuse-switches, NH2, current transformers integrated with in the fuse-switch), UK7-4/T. | UKP7-4/T |  |  |  |
|  | Sadaļņu komplektāciju saraksts Pielikums Nr. 3/ List of assembly variants Annex No. 3 |  |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request), business days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_1301.200_v1_Bistami_elektriba.artipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_1304.005_v1_Bistami_elektriba.iekstelpu | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3004.xxx_v1_Drosinatajsledzis_vertikalais | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_0308.1xx_v1_Stravmaini_0.4kV_dr.sl.iebuveti | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3106.031_v1_Skaititaja_komutacijas_karba | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.001-002_v1_Sledzene_pusmeness | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.030_v1_Sledzene_trissturis_M24_sadalnem | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2011 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikum,i vai ekvivalents./ EN 61439 -1:2011; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies General Provisions, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 62208:2012 Tukši korpusi zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču komplektiem, vai ekvivalents./ EN 62208:2011 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requrements, or equivalen. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem, vai ekvivalents./ EN 61439 -5:2015; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2: Assemblies for power distribution in public networks), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1:2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība, vai ekvivalents./ EN ISO 14713-1:2017 (Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN IEC 61238-1-1:2019 Spiediena un mehāniskie spēka kabeļu savienotāji. 1-1. Daļa: Testēšanas metodes un prasības iz neizolētiem vadītājiem testētiem spiediena un mehāniskajiem savienotājiem spēka kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz 1 kV (Um=1.2 kV), vai ekvivalents./ EN IEC 61238-1-1:2019 Compression and mechanical connectors for power cables – Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltage up to 1 kV (Um=1.2 kV) tested on non-insulated conductors, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods). Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase,vai ekvivalents./ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 50525-2-21:2011 Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam, vai ekvivalents./ EN 50525-2-21:2011 Electrical cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U). Part 2-21: Cables for general application, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60715:2017 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai vai ekvivalents./ EN 60715:2017 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 11667, Ar šķiedru armētās plastmasas - Atliešanas masas sastāvs un plastmasas kompozītmateriālu pusfabrikāti - Sveķu, armētās šķiedras un minerālu pildmasas satura noteikšana - Šķīdināšanas metodes vai ekvivalents./ ISO 11667 Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of resin, reinforced-fibre and mineral-filler content - Dissolution methods or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 1172:2002, Ar tekstilstiklu stiegrotas plastmasas - Kompozītplastu pusfabrikāti, veidņu sastāvi un slāņplasti - Tekstilstikla un minerālpildvielas satura noteikšana - Kalcinēšanas metode vai ekvivalents./ ISO 1172:2002, Textile glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content - Calcination methods or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 179, Plastmasas - Šarpi trieciena īpašību noteikšana vai ekvivalents./ ISO 179 Plastics -Determination of Charpy impact properties or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60695-11-10:2013; Ugunsbīstamības testēšana. 11-10. daļa: Testēšanas liesmas. Testēšana ar horizontālu un vertikālu 50 W liesmu (IEC 60695-11-10:2013) vai ekvivalents./ LVS EN 60695-11-10:2013 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal and vertical flame test methods (IEC 60695-11-10:2013) or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | ISO 62, Plastmasas. Ūdens absorbcijas noteikšana vai ekvivalents./ ISO 62, Plastics - Determination of water absorption or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Pēc vispārīgās vienošanas noslēgšanas, reizē ar pirmo preču piegādi, izveidots vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto sadaļņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas un ekspluatācijas instrukcijas norādītā valodā./ Following signing of a general agreement, simultaneously with the first delivery of goods, a uniform catalogue is developed containing the specification of technical parameters of switchgear, possible configurations and installation and operation instructions in the specified language. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Ražotāja apliecinājums par atbilstību tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem./ The manufacturers confirm the compliance with the standards specified in the technical specifications. Apliecinājums par korpusa ražošanai izmantotā kompozītmateriāla atbilstību tehniskajā specifikācijā 36. punktā noteiktajām prasībām./ Confirmation that the composite material used to manufacture housing complies with the technical specifications stated in paragraph 36. | Iesniegt/ To be submitted |  |  |  |
|  | Sadalnē (durvju iekšpusē) piestiprināt datu plāksnīti, kas satur šādu informāciju: - ražotāja nosaukums, - tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu - nominālais spriegums Un, V - sadalnes nominālā strāva InA - sadalnes korpusa IP klase - izgatavošanas mēnesis un gads; - identifikācijas Nr. - atbilstības standarts - CE marķējums - izcelsmes valsts/ - A data plate (inside the switchgears door) containing the following information shall be attached to the switchgear: - manufacturer's name, - type designation with the assembly designation - Rated voltage Un, V - switchgear rated current InA - IP class of the switchgear housing - month and year of production - Identification No. - compliance standard - CE label - country of origin | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Tehniskā pase (reizē ar preču piegādi), kas satur šādu informāciju: - tipa apzīmējums - idenfikācijas Nr. - izgatavošanas mēnesis un gads - tehniskie dati - principshēma - komplektācijas saraksts - ekspluatācijas nosacījumi garantijas nosacījumi./ Technical passport (along with delivery of goods) containing the following information: - type designation - Identification No. - month and year of production - technical data - circuit diagram - list of assembly - operation conditions - guarantee conditions | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes iekšpusē, uz durvīm, jābūt uzlīmei uz kuras norādīti sadalnē montēto strāvmaiņu tehniskie dati: - strāvmaiņu ražotājs, - strāvmaiņu tips, - nomināls, - precizitātes klase, - strāvmaiņu verifikācijas gads un mēnesis, katra strāvmaiņa numurs. Šiem datiem jābūt norādītiem arī sadalnes pasē./ Inside the switchgears door label with relevant current transformer technical data: a) current transformer manufacturer; b) current transformer type; c) the rated; d) accuracy class; e) current transformers verification year and month; f) each current transformer number. All this information should be included in swishgears data sheet. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012, vai ekvivalents)./ Ambient air temperature overage over a period 24 h (according to EN 62208:2012, or equivalent.) | -25°C – +35 °C |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe sadalnei bez papildus blīvējumiem (ar aizvērtām durvīm),/ Protection degree of the switchgear without additional sealings (with closed door). | IP43 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe kabeļu komutācijas daļai ar atvērtām durvīm. Piezīme – prasības kontrole veikta, ja kopnes ir nosegtas ar slēdzi vai izolācijas uzliku./ Protection degree of the cable switching part with open door. Note - the requirement has been verified if the busbars are covered by a switch or an insulation insert. | IP21 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe uzskaites daļai ar atvērtām durvīm un ekrānu./ Protection degree of the metering part with open door and screen. | IP31 |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012 vai ekvivalents. Norādīt piemēroto vērtību diapazonu./ Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012. Specify an appropriate range of values, or equivalent. | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Kabeļu komutācijas daļas un uzskaites daļas korpusa konstrukcija./ Design of the cable switching part and the metering part housing. |  |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa un pamatnes materiāls - presēšanas procesā izveidots materiāls, kurš sastāv no poliestera sveķiem, pildītiem ar stiklšķiedras armējumu./ Enclosure and base material - (SMC) sheet moulding compound based on an unsaturated polyester resin reinforced with glassfibres. Korpusa materiāla īpašības/ Enclosure material conditions: - Stiklšķiedras daudzums saskaņā ar ISO 11667 vai ekvivalents vai ISO 1172 vai ekvivalents – 25–28 %/ glass fiber content accordance with ISO 11667 or equivalent or ISO 1172 or equivalent – 25–28 %. - Minimālā triecienizturība saskaņā ar ISO 179 vai ekvivalents – 70. kJ/m2/ Impact strength (Charpy) accordance with ISO 179 or equivalent - 70 kJ/ m2. - Liesmizturības klase saskaņo ar UL94 vai ekvivalents – V0/3.5./ Flammability according with UL94 or equivalent - V0/3.5. - Sadalnes un pamatnes sienas biezums - ≥ 3,5 mm./ Thickness of wall of the cable switchgears and base - ≥ 3,5 mm. - Tests ar karstu stiepli saskaņā ar EN 62208 vai ekvivalents pie 960 C°./ Glow wire test according with EN 62208 or equivalent - 960 Co. - Ūdens absorbēšana saskaņā ar ISO 62 vai ekvivalents Met.1 - ≤ 0,5 %./ Water aborbtion according with - ISO 62 or equivalent Met.1 - ≤ 0,5 %. Pamata komplektācijā – sadalnes pamatnes virs zemes esošā daļa un korpuss ražošanas procesā papildus pārklāts ar atmosfēras un UV izturīgu krāsu RAL7035./ Basic components - enclosure should be covered with reliable atmosphere and ultraviolet color RAL7035. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Visu sadalnē montēto metāla elementu korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam, vides kategorijā – "C3", atbilstoši EN ISO 14713-2017 vai ekvivalents. / Corrosion resistance of metal elements assembled in the housing shall not be below the environment category "C3", in compliance with EN ISO 14713-1:-2017 or equivalent. | Atbilst |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltage | 420 V |  |  |  |
|  | Darba frekvence/ Operational frequency | 50 Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva atbilstoši sadalnes principiālajā shēmā norādītajām vērtībām [TS 3105.xxx v1Pielikums Nr.1]./ Rated current in compliance with the values defined by the circuit diagram of the switchgear [TS 3105.xxx v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes jumtam jābūt slīpam. / The top of Distribution cabinet should have slope. | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam jābūt veidotam tā, lai novērstu kabeļu izolācijas bojāšanu kabeļu montāžas un ekspluatācijas laikā – novērsta konstrukcijas malu (šķautņu) saskare ar kabeli./ The housing of the switchgear shall be designed to prevent damage of cable insulation during cable installation and operation - prevention of contact between the structure edges and the cable. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes konstrukcijai jānodrošina ventilācija, kas novērš kondensāta rašanos uz strāvu vadošajām daļām un aparatūras./ The switchgear design shall provide ventilation preventing formation of condensate on power leading parts and apparatus. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne tiek piegādāta ar kopā saskrūvētiem elementiem: - pamatne, - kabeļu sekcija, - uzskaites sekcija. / The switchgear is delivered with elements screwed together: - base, - cable section - metering section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnē uzstādīt kopnes, kas paredzētas kabeļu turētājiem kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām kabeļu fiksācijai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst maksimālajam sadalnē montējamo kabeļu skaitam un šķērsgriezumam. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ Busbars intended for cable holders for fixing cables shall be installed in the base. Cable holders can be screwed from two parts for fixing cables. The number and dimension of cable holders corresponds to the maximum number and cross-section of cables to be installed in the switchgear. It is permitted to provide a rubber insert for cables for fixing cables with a lower cross-section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Attālumam no kabeļturētāja līdz kabeļu dzīslas pievienojuma vietai pie drošinātājslēdža spailēm jābūt optimālam, lai ērti varētu veikt kabeļa pievienošanu, ne mazākam par 300 mm./ The distance from cableholder to switchgear clambs contacts must be optimal for easy cable adding and not less than 300 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz sadalnes kabeļu sekcijas durvīm ar kniedēm (vai līdzīgi) ārpusē piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA ar ST kontaktinformāciju”. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai TS 1301.200 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY' with ST contacts shall be fastened to the switchgears cable section door by rivets (on in a similar manner). The sign shall comply with technical specification TS 1301.200 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz uzskaites daļas strāvu vadošās daļas nosedzošā ekrāna (iekšējā ekrāna) piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA " Tā nedrīkst aizsegt skaitītāju. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai TS 1304.005 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY" shall be fastened on the screen covering the current conducting parts of the metering part (internal screen), It may not cover the meter. The sign shall comply with technical specification TS1304.005 v1 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvis stiprinātas pie sadalnes ar veramām eņģēm./ The switchgear door is fastened to the switchgear by means of pivots. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Iekšpusē uz sadalnes durvīm uzstādīt shēmas (izmērs: 148x210mm / A5+ 10 mm katrā pusē) stiprināšanas elementu mehāniskai plastikāta shēmas nostiprināšanai sadalnē. Uzskaites/kabeļu sadalnēm – tikai kabeļu komutācijas daļā./ Circuit diagrams shall be installed inside on the switchgear door (dimensions: 148x210mm / A5+ 10mm to each side) for mechanical fixing of a plastic diagram in the switchgear. Metering/ cable switchgears are installed only in the cable switching part. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes komplektējošo daļu izvietojums nodalījumos un elektriskie savienojumi jāuzstāda saskaņā ar sadalnes principiālo shēmu [TS 3105.55x v1 Pielikums Nr.1 un Pielikums Nr. 2]./ The placement of the switchgear assembly parts and electrical connections shall be in compliance with the switchgear circuit diagram [TS 3105.55x v1 Annex No.1 and Annex No.2]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēm un cokoliem jāatbilst norādītajiem izmēriem [TS 3105.xxx v1 Pielikums Nr.2]./ Switchgears and socles shall comply with specified dimensions [TS 3105.55x v1 Annex No.2]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpuss ir jāpiegādā gofrēta kartona iepakojumā./ The housing of the switchgear shall be delivered in a corrugated paperboard package. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaites sekcijā pirmsuzskaites strāvu vadošām daļām, skaitītājam jābūt nosegtiem ar plombējamu, grūti degošu vai nedegošu, caurspīdīgu izturīga materiāla ekrānu: - Ekrāna minimālais biezums 4 mm. Ekrānam jābūt droši nostiprinātam, tā plombēšanai jābūt divās vietās. Izmantojot skrūves – tām ir jāatbilst skrūvgriežu tipiem PH, PZ vai (-) "mīnus". Vismaz divas no tām - noplombējamas ar piekaramajām plombām Ekrānam jābūt rokturim tā noņemšanai. / In the metering section, the pre-metering current conducting parts, the meter shall be covered by a sealable, transparent, flame retardant or fire-proof material screen: - Minimum screen thickness 4 mm. The screen shall be securely fastened, its sealing shall be provided for in two places. If screws are used - they shall correspond to screwdriver types PH , PZ or (-). Minimum two of them shall be sealed by suspended seals. The screen shall be equipped with a handle for removing it. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jānodrošina skaitītāju rādījumu nolasīšana bez ekrāna noņemšanas. Minimālais caurspīdīgā ekrāna izmērs ir jāveido atbilstošs trīsfāzu skaitītāja izmēram. (325x180 mm (augstums x platums))./ Reading the meter without removing the screen shall be provided for. The minimum size of the transparent scree shall correspond to the size of a three-phase meter (325x180 mm (height x width)). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaites sekcijas komplektācija./ The assembly of the metering section. |  |  |  |  |
|  | Sadalnes uzskaites daļā uzstādīta skaitītāja montāžas plate ar vadojumu un komutācijas kārbu elektroenerģijas skaitītāja pievienošanai skaitītājam. Elektroenerģijas komutācijas kārbai jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas TS 3106.031 v1. Komutācijas kārbā - sprieguma spailes atslēgtas, strāvas spailes atslēgtas un savienotas īsslēgumā (šuntētas)./ In enclosures metering part must be installed counter mounting plate with wiring and a box for switching the electricity meter. The meter switching box complies with the technical requirements defined in TS 3106.031 v1. In the switching box - voltage terminals disconnected, current terminals disconnected and short-circuited (shunted). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jābūt samontētam un nostiprinātam vadojumam skaitītāja pievienošanai strāvmaiņu komutācijas kārbai. Tiek montēts vara monolītais vads ar šķērsgriezumu 2.5 mm2./ The wiring shall be installed and secured for connecting the meter to the current transformer marshalling box. A monolithic copper wire with a cross-section of 2.5 mm2 is installed. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vadojuma montāžai jābūt pabeigtai – vadi nostiprināti. Vada rezerve pie skaitītāja 120 mm./ The wiring installation shall be complete - wires fixed. Wire reserve as the meter shall be 120 mm. |  |  |  |  |
|  | Sadalnes uzskaites sekcijā papildus: - uzstādīts skaitītāja stiprināšanas panelis 1 gab. tiešā slēguma skaitītāja uzstādīšanai. - Sagatavota vieta (montāžas sliede) pirmsskaitītāja slēdža un pēcuzskaites modulārā automātslēdža montāžai. - Sagatavota vieta (montāžas sliede) spaiļu montāžai. - Uzskaites sekcijas strāvu vadošo daļu nosedzošajā ekrānā sagatavota vieta pēcskaitītāja automātslēdzim./ - In the switchgears meter section additional mounted meter panel for 1 piece meter. - Prepared space (mounting rail) for terminals assembly. - Prepared space (mounting rail) for assembly pre-meter switch and post-metering modular automated switch. In the screen coveer of the current-conducting parts of the metering section, is prepared place for the automatic switch. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Trīsfāžu skaitītāja un tā stiprinājuma vietu izmēri: - attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 210 -245 mm, - attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 145 – 180 mm, - pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 140 mm, - skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 325 mm, - skaitītāja maksimālais platums 180 mm, - minimālais attālums starp skaitītājiem pa horizontāli 10 mm, - attālums no skaitītāja apakšējiem stiprinājumiem līdz citām sadalni komplektējošām ierīcēm ≥ 90 mm, Uz skaitītāja paneļa jābūt iespēja uzstādīt 3-fāzu skaitītāja vietā 1-fāzu skaitītāju. Skaitītāja paneli nokomplektēt ar 3 komplektiem – skrūve, paplāksnes ar atsperi un paneļa sliedē ievietots kustīgs elements ar vītni skrūves fiksēšanai./ Dimensions of a three phases meter and its fixing locations: - vertical distance between points of fastening 210 – 245 mm, - horizontal distance between points of fastening 145 – 180 mm, - permitted thickness of the meter, minimum 140 mm, - maximum length of the meter jointly with the terminal cover 325 mm, - maximum width of the meter 180 mm, - the minimum horizontal distance between meters 10 mm, - distance from the bottom fixings of the meter to other devices of the switchgear assembly ≥ 90 mm. It shall be possible to install a single phase meter instead of a three phase meter on the meter panel. The meter panel shall be assembled with 3 sets - a screw, washers with a spring and a moving element with a thread for fixing the screw placed in the panel rail. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu sekcijas komplektācija./ The assembly of the metering section. |  |  |  |  |
|  | Sadalnēs ar uzskaiti, kabeļu komutācijas daļas sānos uzstādīt un nostiprināt slēgtu kanālu (no metāla konstrukcijas vai PE/PVC caurule ar ārējo diametru ≥ D = 40 mm, ar gludu iekšpuses virsmu). Caurule paredzēta vadu un kabeļu montāžai./ In switchgear with metering, in the cable switching part a closed channel (of metal structure or a PE/PVC pipe with outer diameter ≥ D = 40 mm, with smooth internal surface) shall be installed and fixed. Pipe intended for installation wires cables. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu sekcijas durvju noslēgšanas mehānisms: - durvīm izmantot 2 punktu stiprinājumu sistēmu; mehānisms tiek noslēgts ar profilpuscilindra slēdzeni/ atslēgu. atslēga nav sadalnes komplektācijā. - Sadalnes durvju aizvērējmehānisms komplektēts ar skrūvi profilpuscilindra atslēgas iestiprināšanai. Skrūve ar gremdgalvu M5 12 mm gara. Izgatavota saskaņā ar DIN 965, vai ekvivalents./ The cable switchgear door locking mechanism: - for the door 2 point fixing system shall be used; - the mechanism is locked by means of the profile semi-cylinder lock/ key; the key shall not be included in the switchgear assembly. - The closing mechanism of the switchgear door shall be assembled with a screw for fastening the profile semi-cylinder lock. Screw with a flush head M5, length 12 mm. Manufactured in compliance with DIN 965, or equivalent. - Profilpuscilindra slēdzene atbilst tehniskajai specifikācijai TS 3110.001-002 v1./ The profile semi-cylinder lock/ key shall comply with technical specification TS 3110.001-002 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes vadojumam jābūt marķētam atbilstoši prasībām tabulā [TS_3105.55x_v1 Pielikums Nr.3]./ The switchgear wiring shall be labelled according to the requirements in the table [TS_3105.55x v1 Annex No.3]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UKP-T sadalnes ar Inom=400 A kabeļu sekcijā montē 185 mm kopņu sistēmu ar Al vai Cu kopnēm. • Al kopnes izmērs – 30x10 (mm). • Al kopnes izgatavotas no AW6101 markas alumīnija ar rūdījuma pakāpi T6, saskaņa ar EN 573-3, vai evivalents. • Cu kopnes izmērs – 30x5 (mm). • Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200 - 250 N/mm2, vai 250 - 270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 ,vai evivalents./ A 185 mm busbar system with Al or Cu busbars is mounted in the cable cection of the UKP-T switchgear with Inom=400 A. • Al busbar size 30x10 (mm). • Al busbar made of AW6101 aluminium brand with tensile strength T6, according to EN 573-3, or equivalent. • Cu busbar size – 30x5 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200 - 250 N/mm2, or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UKP-T sadalnes ar Inom=630 A kabeļu sekcijā montē 185 mm kopņu sistēmu ar Cu kopnēm. • Cu kopnes izmērs – 40x10 (mm). • Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, vai 250 - 270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652, vai evivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the cable cection of the UKP-T switchgear with Inom=630 A. • Cu busbar size – 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250 - 270 N/mm2 according to EN 1652, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kopnēs iepresēt uzgriežņus visā kopnes garumā NH2 vertikālo drošinātājslēdžu uzstādīšanai. Piezīme: NH00 drošinātājslēdžus montē uz adaptera . Uz adaptera montēt 2 gab. NH00 drošinātājslēdžu.; Drošinātājslēdža savienošana ar kopnēm - pievienojuma mezglam – "bultskrūve /paplāksnes/uzgrieznis" ir jānodrošina savienojums, lai bez periodiskas apkalpošanas tiktu nodrošināts nepieciešamais kontaktsavienojums visā ekspluatācijas laikā, ņemot vērā materiālu izmaiņas./ Nuts for installation the NH2 vertical fuse-switches shall be pressed along the entire length of the busbar . Note: NH00 fuse-switches will be installed on the adapter. 2 pcs. NH00 fuse-switches are installed on the adapter; Connection of the fuse-switch to busbars - the connection device - "bolt/ washers/ nut"- shall provide a connection to ensure the required contact connection during the whole operation period without periodic maintenance taking into account the material change. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes kabeļu daļas aizpildījums sadalnēs atbilstoši principiālajām shēmām [TS 3105.55x v1 Pielikums Nr.1]./ The composition of the switchgears cable section in compliance with circuit diagrams [TS 3105.55x v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UKP-T sadalnes kabeļu sekcijas korpuss tiek komplektētas ar NH00, NH2, NH3 vertikālajiem drošinātājslēdžiem ar iebūvētām M12, Al sm (daudzdzīslu sektora) tipa kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Vertikālo drošinātājslēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3004.xxx v1./ In the UKP-T type housing composition of the cable part in switchgear is assembled with NH00, NH2 and NH3 vertical fuse-switches with M12 terminals for connecting cables with cable lugs. The requirenents of vertical fuse-switches set out in specification TS 3004.xxx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 2 gab. kabeļu pievienošanai sadalnē montē drošinātājslēdzi ar M12 spailēm. Pie spailēm tiek montēts, pievienojuma komplekts 2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm (kat. Nr. 3009.016)./ For connecting 2 pcs. cables to the M12 terminals of the NH2 fuse-switch, a connection kit for connecting cables with cable lugs is mounted (cat. No. 3009.016) | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēto drošinātājslēdžu tips un skaits tiek norādīts sadalnes pasūtījumā./ The type and number of switchgear mounted fuse-switches specified in switshgears order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēta PEN kopne. • PEN kopnē iepresēti M12 uzgriežņi. • PEN kopnes uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. • Iepresēto uzgriežņu skaits atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam sadalnē. • "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ A PEN busbar is mounted in the switchboard. M12 nuts are pressed into the PEN busbar. • PEN busbar nuts are supplied with a screw and washer. • The number of nuts shall comply with the maximum possible number of cables in the switchgear. "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2). to the PEN busbar. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UKP4-2/T un UKP6-4/T tipa sadalnēs kopējs patērētās elektroenerģijas uzskaitei tik uzstādīti dršinātājslēdzī montēti strāvmaiņi. Strāvmaiņu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 0308.1xx v1./ For recording the total amount or consumed electricity in the UK4-2/T and UK6-4/T type switchgears current transformers installed in the vertical fuse-switch. The requirenents of current transformers set out in specification TS 0308.1xx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
| - 6 | Strāvmaiņu nomināls tiek norādīts sadalnes pasūtījumā (300/5 A, 0.5s; 400/5 A 0.5s; 600/5 A, 0.5s)./ The nominal of current transformers is indicated in the switchgears order (300/5 A, 0.5s; 400/5 A, 0.5s; 600/5 A, 0.5s). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Galvenais slēdzis. UK4-2/T un UK6-4/T sadalnēs ar Inom=400 A, kurās montēti strāvmaiņi 300/5 A, 0.5s, montē NH2 vertikālo drošinātājslēdzi ar M12 spailēm 1 gab. kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Main switch. NH2 vertical fuse-switch with M12 type terminals for connecting 1 piece cable with cable shoes, is mounted in the Inom=400A switchgears UK4-2/T and UK6-4/T with current transformers 300/5 A, 0.5s. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Galvenais slēdzis. UK4-2/T un UK6-4/T sadalnēs ar Inom=400 A, kurās montēti strāvmaiņi 400/5 A, 0.5s, montē NH3 ( 630 A) vertikālo drošinātājslēdzi ar M12 spailēm un kopņu komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Main switch. NH3 ( 630 A) vertical fuse-switch with M12 type terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with shoes, is mounted in the Inom=400 A switchgears UK4-2/T and UK6-4/T with current transformers 400/5 A, 0.5s. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Galvenais slēdzis. UK4-2/T un UK6-4/T sadalnē ar Inom=630 A, kurās montēti strāvmaiņi 600/5 A, 0.5s, montē NH3 (910 A) vertikālo drošinātājslēdzi un kopņu komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Main switch. NH3 (910) vertical fuse-switch and connection kit for connecting 2 pieces cables with cable shoes is mounted in the Inom=630 A switchgear UK6-4/T, UK6-4/T with current transformers 600/5 A, 0.5s. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes elektriskie savienojumi un vadojums veidots atbilstoši TN-C sistēmai./ Switchgear electrical connections and wiring shall be compliant with TN-C system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Strāvmaiņu strāvas sekundāro un sprieguma ķēžu vadu galiem jābūt marķētiem. Marķējumam jāatbilst strāvmaiņu komutācijas kārbas specifikācijas shēmā norādītajam. - Papildus shēmā norādītajam marķējumam uz sprieguma vadiem pie skaitītāja spailēm jābūt ar fāzei atbilstošas krāsas marķējumu: VL1 – dzeltens, VL2 – zaļš, VL3 – sarkans. - Vadiem jābūt sakārtotiem un nostiprinātiem atbilstoši pievienojua vietai skaitītāja spailēm./ - The ends of the wires of the current transformers’ secondary and voltage circuits shall be labelled. The labelling shall comply with that indicated in the diagram with the specification of the current transformer marshalling box - In addition to the marking indicated in the diagram, the marking on the voltage lines at the terminals of the meter must be marked with a phase-appropriate colour VL1 – yellow, VL2 – green, VL3 – red. Wires must be arranged and secured according to the location of the attachment place at meter. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 3105.xxx v1

Pielikums Nr.1/ Annex No. 1

Sadaļņu principiālās shēmas/ Circuit diagrams of switchgears

| Shēma Nr. 1 3105.551-553 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T, Inom=400 A. Diagram Nr. 6 3105.551-553 Switchgear metering/cable, dimension 4 (to be assembled with up to 4 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UKP4-2/T, Inom=400 A. |  |
| --- | --- |
|  | Inom=400 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part Inom=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part |
|  | A1 Pk- Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2- Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). QF2- Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas)./ Consumer post-metering automated switch up to 63 A (not mounted). Tx- Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. W2- Papildus vadojums (nav montēts)./ Optional wiring (not mounted). X8- Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X9- Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "0" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X10- Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). |
|  | A2 FU1- UKP4-2/T ar Inom=400 A (300/5s) NH2 (400 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ UKP4-2/T Inom=400 A (300/5s) fuse-switche NH2 (400 A) with M12 terminals for connecting cable with cable shoes. FU2- FUn… NH2 vertikālais drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting for connecting cable with cable shoes. TA1- Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis./ In the swich monted current transformer. X2- M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting 35 mm2- 240 mm2 cables with cable shoes.. X4- M12 pievienojums 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm./ M12 connection point for connecting earthing devices to PEN busbar. X5- "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2- 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connecting Cu earthing wire16 mm2- 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma Nr. 2 3105.554-556 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T, Inom=630 A. Diagram Nr. 6 3105.554-556 Switchgear metering/cable, dimension 4 (to be assembled with up to 4 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UKP4-2/T, Inom=630 A. |  |
| --- | --- |
|  | Inom=400 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part Inom=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part |
|  | A1 Pk - Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 - Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). QF2 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas)./ Consumer post-metering automated switch up to 63 A (not mounted). Tx - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. W2 - Papildus vadojums (nav montēts)./ Optional wiring (not mounted). X8 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X9 - Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "0" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X10 - Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2 - 35 mm2 connection terminals (not mounted). |
|  | A2 FU1 - UKP4-2/T ar Inom=630 A (400/5s) NH3 (630 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm un komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ UKP4-2/T Inom=630 A (400/5s) fuse-switche NH3 (630 A) with M12 terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with cable shoes. FU1 - UKP4-2/T ar Inom=630 A (600/5s) NH3 (910 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm un komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ UKP4-2/T Inom=630 A (600/5s) fuse-switche NH3 (910 A) with M12 terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with cable shoes. FU2 - FUn… NH2 vertikālais drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting for connecting cable with cable shoes. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis./ In the swich monted current transformer. X2 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting 35 mm2- 240 mm2 cables with cable shoes. X3 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 divu kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting two cables 35 mm2- 240 mm2 with cable shoes. X4 - M12 pievienojums 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm./ M12 connection point for connecting earthing devices to PEN busbar. X5 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2- 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connecting Cu earthing wire16 mm2- 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma Nr. 3, 3105.561-566 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T, Inom=630 A. Diagram Nr. 6, 3105.561-566 Switchgear metering/ cable, dimension 6 (to be assembled with up to 6 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UKP6-4/T, Inom=630 A. |  |
| --- | --- |
|  | Inom=400 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part Inom=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part |
|  | A1 Pk - Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 - Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). QF2 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas)./ Consumer post-metering automated switch up to 63 A (not mounted). Tx - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. W2 - Papildus vadojums (nav montēts)./ Optional wiring (not mounted). X8 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X9 - Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "0" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X10 - Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2 - 35 mm2 connection terminals (not mounted). |
|  | A2 FU1 - UKP6-4/T ar Inom=400 A (300/5s) NH2 (400 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm un komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ UKP6-4/T Inom=400 A (300/5s) fuse-switche NH2 (400 A) with M12 terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with cable shoes. FU2 - FUn- NH2 vertikālais drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting for connecting cable with cable shoes. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis./ In the swich monted current transformer. X2 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting 35 mm2- 240 mm2 cables with cable shoes. X4 - M12 pievienojums 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm./ M12 connection point for connecting earthing devices to PEN busbar. X5 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2- 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connecting Cu earthing wire16 mm2- 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma Nr. 4, 3105.567-572 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T, Inom=630 A. Diagram Nr. 6, 3105.567-572 Switchgear metering/ cable, dimension 6 (to be assembled with up to 6 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UKP6-4/T, Inom=630 A. |  |
| --- | --- |
|  | Inom=400 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part Inom=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part |
|  | A1 Pk - Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 - Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). QF2 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas)./ Consumer post-metering automated switch up to 63 A (not mounted). Tx - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. W2 - Papildus vadojums (nav montēts)./ Optional wiring (not mounted). X8 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X9 - Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "0" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X10 - Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2 - 35 mm2 connection terminals (not mounted). |
|  | A2 FU1 - UKP6-4/T ar Inom=630 A (400/5s) NH3 (630 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm un komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ UKP6-4/T Inom=630 A (400/5s) fuse-switche NH3 (630 A) with M12 terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with cable shoes. FU2 - FUn- NH2 vertikālais drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting for connecting cable with cable shoes. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis./ In the swich monted current transformer. X2 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting 35 mm2- 240 mm2 cables with cable shoes. X3 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 divu kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting two cables 35 mm2- 240 mm2 with cable shoes. X4 - M12 pievienojums 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm./ M12 connection point for connecting earthing devices to PEN busbar. X5 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2- 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connecting Cu earthing wire16 mm2- 35 mm2 to PEN busbar. |

| Shēma Nr. 5, 3105.573-576 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T, Inom=630 A. Diagram Nr. 6, 3105.573-576 Switchgear metering/ cable, dimension 6 (to be assembled with up to 6 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UKP6-4/T, Inom=630 A. |  |
| --- | --- |
|  | Inom=400 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part Inom=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part |
|  | A1 Pk - Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 - Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). QF2 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas)./ Consumer post-metering automated switch up to 63 A (not mounted). Tx - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. W2 - Papildus vadojums (nav montēts)./ Optional wiring (not mounted). X8 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X9 - Lietotāja kabeļa "0" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "0" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X10 - Lietotāja kabeļa "PE" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2 - 35 mm2 connection terminals (not mounted). |
|  | A2 FU1 - UKP6-4/T ar Inom=630 A (600/5s) NH3 (910 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm un komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ UKP6-4/T Inom=630 A (600/5s) fuse-switche NH3 (910 A) with M12 terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with cable shoes. FU2 - FUn- NH2 vertikālais drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting for connecting cable with cable shoes. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis./ In the swich monted current transformer. X2 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting 35 mm2- 240 mm2 cables with cable shoes. X3 - M12 spailes 35 mm2- 240 mm2 divu kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ M12 terminals for connecting two cables 35 mm2- 240 mm2 with cable shoes. X4 - M12 pievienojums 35 mm2- 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm./ M12 connection point for connecting earthing devices to PEN busbar. X5 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2- 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connecting Cu earthing wire16 mm2- 35 mm2 to PEN busbar. |

Strāvmaiņu sekundāro ķēžu pārbaudes un komutācijas kārbas shēma/

Diagram of the current transformer secondary circuit testing and marshalling box

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.55x v1

Pielikums Nr.2/ Annex No.2

Sadalnes izmērs/ Dimensions of switchgear

| UKP7-2/T | UKP7-4/T |
| --- | --- |

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.55x v1

Pielikums Nr.3/ Annex No.3

Sadaļņu komplektāciju saraksts / List of assembly

| Kategorijas kods/ Category code | Kategorjas nosaukums/ Category name | Switchgears type |
| --- | --- | --- |
| 3105.550 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T | UKP4-2/T |
| 3105.551 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T-300/5-23 | UKP4-2/T-300/5-23 |
| 3105.552 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T-300/5-23-002 | UKP4-2/T-300/5-23-002 |
| 3105.553 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T-300/5-24 | UKP4-2/T-300/5-24 |
| 3105.554 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T-400/5-31-22 | UKP4-2/T-400/5-31-22 |
| 3105.555 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T-400/5-31-22-002 | UKP4-2/T-400/5-31-22-002 |
| 3105.556 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP4-2/T-400/5-31-23 | UKP4-2/T-400/5-31-23 |
| 3105.560 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T | UKP6-4/T |
| 3105.561 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-300/5-24 | UKP6-4/T-300/5-24 |
| 3105.562 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-300/5-24-002 | UKP6-4/T-300/5-24-002 |
| 3105.563 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla,gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-300/5-24-004 | UKP6-4/T-300/5-24-004 |
| 3105.564 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-300/5-25 | UKP6-4/T-300/5-25 |
| 3105.565 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-300/5-25-002 | UKP6-4/T-300/5-25-002 |
| 3105.566 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-300/5-26 | UKP6-4/T-300/5-26 |
| 3105.567 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-400/5-31-23 | UKP6-4/T-400/5-31-23 |
| 3105.568 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-400/5-31-23-004 | UKP6-4/T-400/5-31-23-004 |
| 3105.569 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-400/5-31-24 | UKP6-4/T-400/5-31-24 |
| 3105.571 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-400/5-31-24-002 | UKP6-4/T-400/5-31-24-002 |
| 3105.572 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-400/5-31-25 | UKP6-4/T-400/5-31-25 |
| 3105.573 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-600/5-31-23 | UKP6-4/T-600/5-31-23 |
| 3105.574 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-600/5-31-24 | UKP6-4/T-600/5-31-24 |
| 3105.575 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-600/5-31-25 | UKP6-4/T-600/5-31-25 |
| 3105.576 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, kompozītmateriāla, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UKP6-4/T-600/5-32-21-002 | UKP6-4/T-600/5-32-21-002 |

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

Turpmāk tekstā – “Sadalne”/ Hereinafter – “Switchgear”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Piedāvāts materiāls no Materiālu reģistra (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs)/ Technical Specification has been completed or a material from the Register of Materials has been offered (https://sadalestikls.lv/en/register-of-materials)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

Izmērus iespējams koriģēt, par to pasūtītājam un piegādātājam savstarpēji vienojoties.

Dimensions may be adjusted upon mutual agreement between the customer and the supplier.