TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.8xx v1

Brīvgaisa transformatoru apakštaciju sadalnes./ Open-air transformer substation switchgears.

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatinformācija/ Basic information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)./ Manufacturer (name of the manufacturer of the material and the country of manufacturing). | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 3105.800 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T./ 3105.800 Switchgear for metering/cables (intended use for open air transformer substation), dimension 4 (to be assembled with up to 4 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UK4-2/T. | UK4-2/T4 |  |  |  |
|  | 3105.820 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T./ 3105.800 Switchgear for metering/cables (intended use for open air transformer. substation), dimension 6 (to be assembled with up to 6 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UK6-4/T. | UK6-4/T |  |  |  |
|  | Sadaļņu komplektāciju saraksts Pielikums Nr. 5./ List of assembly variants Annex No. 5 | Pielikums Nr. 5/ Annex No. 5 |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek nodrošināta ar papildus elementiem./ Switchgear is equipped with additional elements upon order. |  |  |  |  |
|  | 3106.063 Stiprinājuma elementu komplekts K un UK sadalnes montāžai pie sienas un savstarpējai saskrūvēšanai, WB./ 3106.063 Fixings for installing the switchgear to the wall and mutual screwing together, WB. | WB |  |  |  |
|  | 3009.003 Panelis no elektroizolējoša materiāla kopnes nosegšanai neuzstādīta vertikālā NH2 drošinātājslēdža vietai, nokomplektēts ar izolācijas materiāla stiprinājuma elementiem./ 3009.003 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed NH2 fuse-switch in switchgear busbar system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Krāsojums – esošās sadalnes korpusa un papildus elementu nokrāsošana. Krāsas tonis RAL7032 vai RAL7035./ Painting - painting of the existing switchgear housing and additional elements. Colour RAL7032 or RAL7035. | RAL7032 vai RAL7035 |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_0308.1xx_v1_Stravmaini_0.4kV_dr.sl.iebuveti | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_1301.200_v1_Bistami_elektriba.artipa | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_1304.005_v1_Bistami_elektriba.iekstelpu | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3004.xxx_v1_Drosinatajsledzis_vertikalais | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.001-002_v1_Sledzene_pusmeness | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3110.030_v1_Sledzene_trissturis_M24_sadalnem | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3108.xxx_v1_Sadalnu_pamatnes | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3109.xxx_v1_Sadalnu_cokoli | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3106.031_v1_Skaititaja_komutacijas_karba_ | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2011 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikumi, vai ekvivalents./ EN 61439 -1:2011; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies General Provisions or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 62208:2012 Tukši korpusi zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču komplektiem, vai ekvivalents./ EN 62208:2011 Emty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requrements or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem, vai ekvivalents./ EN 61439 -5:2015; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 2: Assemblies for power distribution in public networks), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1:2017 Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība, vai ekvivalents./ EN ISO 14713-1:2017 (Zinc coatings. Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN IEC 61238-1-1:2019 Spiediena un mehāniskie spēka kabeļu savienotāji. 1-1. Daļa: Testēšanas metodes un prasības iz neizolētiem vadītājiem testētiem spiediena un mehāniskajiem savienotājiem spēka kabeļiem ar nominālo spriegumu līdz 1 kV (Um=1.2 kV), vai ekvivalents./ EN IEC 61238-1-1:2019 Compression and mechanical connectors for power cables – Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltage up to 1 kV (Um=1.2 kV) tested on non-insulated conductors, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods). Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase vai ekvivalents./ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 50525-2-21:2011 Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam vai ekvivalents./ EN 50525-2-21:2011 Electrical cables. Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U). Part 2-21: Cables for general application or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 60715:2017 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai,, vai ekvivalents./ EN 60715:2017 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | DIN 603, Cup head square neck bolts vai ekvivalents. Sadalnes korpusa detaļu stiprinājumos, kur skrūvju galvas atrodas sadalnes ārpusē izmanto skrūves ar gludo galvu./ DIN 603, Cup head square neck bolts. In fixtures of the switchgear housing part where screw heads are located on the outside of the switchgear screws with a flat head shall be used, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | DIN 7338, Rivets for brake linings and clutch linings vai ekvivalents. Vītņkniedes izgatavotas atbilstoši šim standartam, vai analogas./ DIN 7338, Rivets for brake linings and clutch linings. Threat rivets manufactured in compliance with the standard, on analogue, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60715:2018 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai, vai ekvivalents./ LVS EN 60715:2018 Dimensions of low-voltage, switchgear and controlgear – Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Pēc vispārīgās vienošanas noslēgšanas, reizē ar pirmo preču piegādi, izveidots vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto sadaļņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas un ekspluatācijas instrukcijas norādītā valodā./ Following signing of a general agreement, simultaneously with the first delivery of goods, a uniform catalogue is developed containing the specification of technical parameters of switchgear, possible configurations and installation and operation instructions in the specified language. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē (durvju iekšpusē) piestiprināt datu plāksnīti, kas satur sekojošu informāciju: - ražotāja nosaukums, - tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu - nominālais spriegums Un, V - sadalnes nominālā strāva InA - sadalnes korpusa IP klase - izgatavošanas mēnesis un gads; - identifikācijas Nr. - atbilstības standarts - CE marķējums - izcelsmes valsts./ - A data plate (inside the switchgears door) containing the following information shall be attached to the switchgear - manufacturer's name, type designation with the assembly designation - Rated voltage Un, V - switchgear rated current InA - IP class of the switchgear housing - month and year of production - Identification No. - compliance standard - CE label - country of origin. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Tehniskā pase (reizē ar preču piegādi), kas satur šādu informāciju: - tipa apzīmējums - idenfikācijas Nr. - izgatavošanas mēnesis un gads - tehniskie dati - principshēma - komplektācijas saraksts - ekspluatācijas nosacījumi garantijas nosacījumi/ Technical passport (along with delivery of goods) containing the following information: - type designation - Identification No. - month and year of production - technical data - circuit diagram - list of assembly - operation conditions - guarantee conditions | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes iekšpusē, uz durvīm, jābūt uzlīmei uz kuras norādīti sadalnē montēto strāvmaiņu tehniskie dati: - strāvmaiņu ražotājs, - strāvmaiņu tips, - nomināls, - precizitātes klase, - strāvmaiņu verifikācijas gads un mēnesis, katra strāvmaiņa numurs. Šiem datiem jābūt norādītiem arī sadalnes pasē./ Inside the switchgears door label with relevant current transformer technical data: a) current transformer manufacturer; b) current transformer type; c) the rated; d) accuracy class; e) current transformers verification year and month; f) each current transformer number. All this information should be included in switchgears data sheet. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012 vai ekvivalents)./ Ambient air temperature overage over a period 24 h (according to EN 62208:2012 or equivalent). | -25°C – +35°C |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe sadalnei bez papildus blīvējumiem (ar aizvērtām durvīm)./ Protection degree of the switchgear without additional sealings (with closed door). | IP43 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe kabeļu komutācijas daļai ar atvērtām durvīm. Piezīme – prasības kontrole veikta, ja kopnes ir nosegtas ar slēdzi vai izolācijas uzliku (uzlika ir iekļauta papildaprīkojumā)./ Protection degree of the cable switching part with open door. Note - the requirement has been verified if the busbars are covered by a switch or an insulation insert (the insert is included in the additional equipment). | IP21 |  |  |  |
|  | Aizsardzības pakāpe uzskaites daļai ar atvērtām durvīm./ Degree of protection for the metering section with the door open. | IP31 |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012, vai ekvivalents Norādīt piemēroto vērtību diapazonu./ Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012, or equivalent. Specify an appropriate range of values. | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Kabeļu komutācijas daļas un uzskaites daļas korpusa konstrukcija./ Housing construction of the cable switching part and the metering part. |  |  |  |  |
|  | Visu sadalnē montēto materiālu, papildelementu un korpusa korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam ar cinka pārklājumu 42 μm biezumā, vides kategorijā - "C3", atbilstoši EN ISO 14713-2017, vai ekvivalents. Norādīt izmantoto materiālu (tā marku) un materiāla aizsardzību (aizsardzības apzīmējumu)./ Corrosion resistance of materials, additional elements and the housing shall not be below that of galvanised metal with zinc coating with the thickness of 42 μm, the environment category "C3", in compliance with EN ISO 14713-1:-2017, or equivalent. The used material (its brand) and the material protection (protection denomination) shall be specified. | Atbilst |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam izmantotā materiāla – cinkotas tērauda loksne ar cinka pārklājumu 600 g/m2 biezums./ The material used for the switchgear body – galvanized steel sheet with a zinc coating of 600 g/m2 thickness. | 1.5mm |  |  |  |
|  | Cinka slāņa biezums/ Zinc layer thickness | 42 μm |  |  |  |
|  | Korpusa metāla sagatavošana veikta atbilstoši kādam no zemāk uzskaitītajiem standartiem: - EN ISO 17668:2016 Cinka difūzijas pārklājumi uz dzelzs izstrādājumiem. Šerardizācija. Specifikācija vai ekvivalents. - EN 10346:2015 Vienlaidus karsti pārklāti tērauda plakanie izstrādājumi aukstai presēšanai vai ekvivalents. - EN ISO 1461:2009 Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi vai ekvivalents./ Housing metal treatment performed in compliance with any of the below listed standards: - EN ISO 17668:2016 Zinc diffusion coatings on ferrous products. Sherardizing. Specification or equivalent. - EN 10346:2015 Continuously hot-dip coated steel flat products for cold forming or equivalent. - EN ISO 1461:2009; Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles or equivalent. | Norādīt atbilstošo/ Specify as relevant |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums/ Rated voltage | 420 V |  |  |  |
|  | Darba frekvence/ Operational frequency | 50 Hz |  |  |  |
|  | Nominālā strāva atbilstoši sadalnes principiālajā shēmā norādītajām vērtībām [TS 3105.8xx v1 Pielikums Nr. 1]./ Rated current in compliance with the values defined by the circuit diagram of the switchgear [ TS 3105.8xx v1 Annex No. 1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes jumtam jābūt slīpam 3 līdz 4 grādu leņķī./ The roof of the distribution cabinet should be sloped at an angle of 3 to 4 degree angle. . | Atbilst/Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusam jābūt veidotam tā, lai novērstu kabeļu izolācijas bojāšanu kabeļu montāžas un ekspluatācijas laikā – novērsta konstrukcijas malu saskare ar kabeli./ The switchgear housing must be designed to prevent damage to cable insulation during cable installation and operation – contact between the edges of the structure and the cable is prevented. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes konstrukcijai jānodrošina ventilācija, kas novērš kondensāta rašanos uz strāvu vadošajām daļām un aparatūras./ The switchgear design shall provide ventilation preventing formation of condensate on power leading parts and apparatus. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Nodrošināta sadalnes uzstādīšana gan uz pamatnes, gan pie ēkas sienas, izmantojot sadalnēs papildkomplektācijā esošos stiprinājumus. - Stiprinājumiem pie sienas jānodrošina distance 50 mm no sienas. Jābūt iespējai vienāda augstuma sadalnes montēt blakus, tās saskrūvējot. Montējot blakus, sadaļņu saskrūvēšanai izmantot papildkomplektācijā esošos sadalnes stiprinājumus, kas paredzēti arī sadalnes nostiprināšanai pie sienas./ Installation of the switchgear on both a base or at a building wall is provided by using fastenings which are included in the switchgears additional equipment. - Fixtures to the wall shall provide a distance of 50 mm from the wall. - It shall be possible to install switchgears of the same height side by side by screwing them. If they are installed side by side, the switchgear fixtures included in the additional set and intended for fixing the switchgear to the wall shall be used for screwing switchgears together. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnei jābūt stiprināmai uz pamatnes, kas izgatavota atbilstoši sadaļņu pamatnes prasībām - Tehniskā specifikācija TS 3108.xxx v1./ The switchgear must be mounted on a base made in accordance with the requirements for switchgear bases - Technical Specification TS 3108.xxx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Sadalnes labajā pusē. Izveidots urbums (D=10 mm) datu pārraides antenas un tā blīvējuma montāžai./ - On the right side of the box. A hole (D=10 mm) has been created for mounting the data transmission antenna and cable gland. - Atveri noslēgt ar skrūvi, bez iespējas to atskrūvēt no ārpuses./ The opening shall be closed by means of a screw which cannot be unscrewed from outside. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz sadalnes kabeļu sekcijas durvīm ar kniedēm (vai līdzīgi) ārpusē piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA ar ST kontaktinformāciju”. Zīme jāuzstāda durvju vērtnes centrā 2/3 augstumā no durvju vertikālā izmēra. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai “TS 1301.200 v1./ On the cable section door the sign "DANGER ELECTRICITY' with ST contacts shall be fastened to the switchgear door by rivets (on in a similar manner). The sign shall be installed in the centre of the door at the height of 2/3 of the vertical dimension of the door. The sign shall comply with technical specification TS 1301.200 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uz uzskaites daļas strāvu vadošās daļas nosedzošā ekrāna (iekšējā ekrāna) piestiprināt zīmi “BĪSTAMI ELEKTRĪBA " Tā nedrīkst aizsegt skaitītāju. Zīmei jāatbilst tehniskajai specifikācijai TS 1304.005 v1./ The sign "DANGER ELECTRICITY" shall be fastened on the screen covering the current conducting parts of the metering part (internal screen), It may not cover the meter. The sign shall comply with technical specification TS 1304.005 v1 | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes durvis stiprinātas pie sadalnes ar veramām eņģēm. / The switchgear door is fastened to the switchgear by means of pivots. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa detaļas savstarpēji saskrūvēt ar skrūvēm, kas atskrūvējamas tikai no sadalnes iekšpuses vai pēc kabeļu daļas atvēršanas./ The switchgear housing parts are screwed together with screws that can only be unscrewed from the inside of the switchgear or after opening the cable section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Ja sadalnes korpusa detaļu stiprinājumu skrūvju galvas atrodas sadalnes ārpusē, tad jāizmanto skrūves ar gludo galvu, kas ražotas saskaņā ar DIN 603, vai ekvivalents./ If the screw heads of the switchgear housing components are located outside the switchgear, then flat-head screws manufactured in accordance with DIN 603 or equivalent must be used. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Iekšpusē uz sadalnes durvīm uzstādīt shēmas (izmērs: 148x210 mm / A5+ 10 mm katrā pusē) stiprināšanas elementu shēmas nostiprināšanai sadalnē. Uzskaites/kabeļu sadalnēm – tikai kabeļu komutācijas daļā./ Inside the switchgear door, install a fixing element for the circuit diagram (size: 148x210 mm / A5 + 10 mm on each side) for mechanical fastening the circuit diagram in the switchboard. For metering/cable switchboards – only in the cable switching part. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes komplektējošo daļu izvietojums nodalījumos un elektriskie savienojumi jāuzstāda saskaņā ar sadalnes principiālo shēmu [specifikācijas TS 3105.8xx v1 Pielikums Nr. 1]./ The placement of the switchgear assembly parts and electrical connections shall be in compliance with the switchgear circuit diagram [specification TS 3105.8xx v1 Annex No. 1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnēm un cokoliem jāatbilst norādītajiem izmēriem [specifikācijas TS 3105.8xx v1 Pielikums Nr. 2.]/ Switchgears and socles shall comply with specified dimensions [specification TS 3105.8xx v1 Annex No. 2]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpusa sānos un aizmugurē montētas slēgtās vītņkniedes M10 stiprinājuma elementu komplekta pieskrūvēšanai. Vītņkniežu montāžas vietas norādītas [TS_3105.8xx_v1 Pielikums Nr. 4]./ Blind rivert nuts M10 pressed into the side and back the switchgear housing for monting the set of fastening elements. The blind rivet nuts mounting locations specified in [TS_3105.8xx_v1 Annex Nr. 4]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes korpuss ir jāpiegādā gofrēta kartona iepakojumā./ The switchgear housing must be delivered in corrugated cardboard packaging. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadaļņu korpusu komplektēt ar skrūvju komplektu, sadalnes stiprināšanai pie pamatnes vai cokola./ The switchgear housing must be equipped with a set of screws for fastening the switchgear to the base or scole. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Sadalnē jābūt kabeļu turētāju komplektam 35 - 240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāju skaits un gabarīts atbilst sadalnē montēto drošinātājslēdžu skaitam un sadalnē montēto kabeļu šķērsgriezumam. / In the switchgear should be the set of cable holders for cable 35 - 240 mm2 fastening. The number and dimension of the cable holders shall correspond to the number of fuse-switches mounted in the switchgear and the cross section of the cables mounted in the switchgear. - Kabeļu turētāji tiek montēti uz "C30" veida kopnes, kura atbilst 60715:2018 vai ekvivalents. Kabeļu turētāji saskrūvējami no divām daļām. Pieļaujams kabeļu turētājus komplektēt ar gumijas starpliku, kabeļu ar mazāku šķērsgriezumu fiksācijai./ Cable holders are mounted on the "C30" type busbars, which comply with EN 60715:2018. Cable holders shall be screwed together from two parts to secure the cables. It is permitted to provide a rubber insert for cables for securing cables with a smaller cross-section. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaites sekcijā pirmsuzskaites strāvu vadošām daļām, skaitītājam jābūt nosegtiem ar plombējamu, grūti degošu vai nedegošu, caurspīdīgu izturīga materiāla ekrānu: - Ekrāna minimālais biezums 4 mm. Ekrānam jābūt droši nostiprinātam, tā plombēšanai jābūt divās vietās. Izmantojot skrūves – tām ir jāatbilst skrūvgriežu tipiem PH, PZ vai (-) "mīnus". Vismaz divas no tām - noplombējamas ar piekaramajām plombām Ekrānam jābūt rokturim tā noņemšanai./ In the metering section, the pre-metering current conducting parts, the meter shall be covered by a sealable, transparent, flame retardant or fire-proof material screen: - Minimum screen thickness 4 mm. The screen shall be securely fastened, its sealing shall be provided for in two places. If screws are used - they shall correspond to screwdriver types PH , PZ or (-). Minimum two of them shall be sealed by suspended seals. The screen shall be equipped with a handle for removing it. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jānodrošina skaitītāju rādījumu nolasīšana bez ekrāna noņemšanas. Minimālais caurspīdīgā ekrāna izmērs ir jāveido atbilstošs trīsfāzu skaitītāja izmēram. (325x180 mm (augstums x platums))./ It must be ensured that the meter readings can be read without removing the screen. The minimum size of the transparent screen must be made appropriate to the size of the three-phase meter. (325x180 mm (height x width)). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Uzskaites sekcijas komplektācija./ The assembly of the meetering section. |  |  |  |  |
|  | Sadalnes uzskaites daļā uzstādīta skaitītāja montāžas plate ar vadojumu un komutācijas kārbu elektroenerģijas skaitītāja pievienošanai skaitītājam. Elektroenerģijas komutācijas kārbai jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas TS 3106.031 v1. Komutācijas kārbā - sprieguma spailes atslēgtas, strāvas spailes atslēgtas un savienotas īsslēgumā (šuntētas)./ In enclosures metering part must be installed counter mounting plate with wiring and a box for switching the electricity meter. The meter switching box complies with the technical requirements defined in TS 3106.031 v1. In the switching box - voltage terminals disconnected, current terminals disconnected and short-circuited (shunted). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jābūt samontētam un nostiprinātam vadojumam skaitītāja pievienošanai strāvmaiņu komutācijas kārbai. Tiek montēts monolīts vara vads ar šķērsgriezumu 2.5 mm2./ The wiring for connecting the meter to the current transformer marshalling box must be assembled and secured. A monolithic copper wire with a cross-section of 2.5 mm2 is installed. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vadojuma montāžai jābūt pabeigtai – vadi nostiprināti. Vada rezerve pie skaitītāja 120 mm./ Wiring installation must be completed – wires fixed. Wire reserve at the meter 120 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes uzskaites sekcijā papildus: - uzstādīts skaitītāja stiprināšanas panelis 1 gab. tiešā slēguma skaitītāja uzstādīšanai. - Sagatavota vieta (montāžas sliede) pirmsskaitītāja slēdža un pēcuzskaites modulārā automātslēdža montāžai. - Sagatavota vieta (montāžas sliede) spaiļu montāžai. - Uzskaites sekcijas strāvu vadošo daļu nosedzošajā ekrānā sagatavota vieta pēcskaitītāja automātslēdzim./ - In the switchgears meter section additional mounted meter panel for 1 piece meter. - Prepared space (mounting rail) for terminals assembly. - Prepared space (mounting rail) for assembly pre-meter switch and post-metering modular automated switch. - In the screen coveer of the current-conducting parts of the meetering section, is prepared place for the automatic switch. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Trīsfāžu skaitītāja un tā stiprinājuma vietu izmēri: - attālums starp stiprinājumu vietām pa vertikāli 210 - 245 mm, - attālums starp stiprinājuma vietām pa horizontāli 145 – 180 mm, - pieļaujamais skaitītāja biezums, ne mazāk kā 140 mm, - skaitītāja maksimālais garums kopā ar pieslēgspaiļu vāku 325 mm, - skaitītāja maksimālais platums 180 mm, - minimālais attālums starp skaitītājiem pa horizontāli 10 mm, - attālums no skaitītāja apakšējiem stiprinājumiem līdz citām sadalni, komplektējošām ierīcēm ≥ 90 mm, Uz skaitītāja paneļa jābūt iespēja uzstādīt 3-fāzu skaitītāja vietā 1-fāzu skaitītāju. Skaitītāja paneli nokomplektēt ar 3 komplektiem – skrūve, paplāksnes ar atsperi un paneļa sliedē ievietots kustīgs elements ar vītni skrūves fiksēšanai./ Dimensions of a three phases meter and its fixing locations: - vertical distance between points of fastening 210 – 245 mm, - horizontal distance between points of fastening 145 – 180 mm, - permitted thickness of the meter, minimum 140 mm, - maximum length of the meter jointly with the terminal cover 325 mm, - maximum width of the meter 180 mm, - the minimum horizontal distance between meters 10 mm, - distance from the bottom fixings of the meter to other devices of the switchgear assembly ≥ 90 mm. It shall be possible to install a single phase meter instead of a three phase meter on the meter panel. The meter panel shall be assembled with 3 sets - a screw, washers with a spring and a moving element with a thread for fixing the screw placed in the panel rail. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Skaitītāja stiprināšanas elements./ Meter fixing element. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes vadojumam jābūt marķētam atbilstoši prasībām tabulā [TS_3105.8xx_v1 Pielikums Nr. 1]./ The switchgear wiring shall be labelled according to the requirements in the table [TS_3105.8xx _v1 Annex No. 1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Uzskaites sekcijas durvīm jābūt aprīkotām ar vienu vai divām slēdzenēm./ - The metering switchgear door shall be equipped with one or two locks. - Atslēgu skaits sadalnē atbilstošs skaitītāju skaitam, un 1 rezerves atslēga./ - The number of keys in the switchgear corresponding to the number of meters and 1 spare key. Durvīs uzstādītā slēdzene atbilst tehniskajai specifikācijai TS TS_3110.030_v1. / Door-mounted lock shall comply with technical specification TS_3110.030_v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu sekcijas komplektācija./ Cable section assembly. |  |  |  |  |
|  | Sadalnēs ar uzskaiti, kabeļu komutācijas daļas sānos uzstādīt un nostiprināt slēgtu kanālu (no metāla konstrukcijas vai PE/PVC caurule ≥ D=40 mm ar gludu iekšpuses virsmu), kas paredzēts vadu un kabeļu montāžai./ In switchgear with metering, in the cable switching part a closed channel (of metal structure or a PE/PVC ≥ D=40 mm pipe with smooth internal surface) shall be installed and fixed, intended for installation wires cables. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kabeļu sekcijas durvju noslēgšanas mehānisms: - durvīm izmantot 2 punktu stiprinājumu sistēmu; mehānisms tiek noslēgts ar profilpuscilindra slēdzeni/ atslēgu. atslēga nav sadalnes komplektācijā. - Sadalnes durvju aizvērējmehānisms komplektēts ar skrūvi profilpuscilindra atslēgas iestiprināšanai. Skrūve ar gremdgalvu M5 12 mm gara. Izgatavota saskaņā ar DIN 965, vai ekvivalents./ The cable switchgear door locking mechanism: - for the door 2 point fixing system shall be used; - the mechanism is locked by means of the profile semi-cylinder lock/ key; the key shall not be included in the switchgear assembly. - The closing mechanism of the switchgear door shall be assembled with a screw for fastening the profile semi-cylinder lock. Screw with a flush head M5, length 12 mm. Manufactured in compliance with DIN 965, or equivalent. - Profilpuscilindra slēdzene atbilst tehniskajai specifikācijai Nr. TS 3110.001-002 v1./ the profile semi-cylinder lock/ key shall comply with technical specification No TS 3110.001-002 v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UK-T sadalnes ar Inom=400 A kabeļu sekcijā montē 185 mm kopņu sistēmu ar Al vai Cu kopnēm. • Al kopnes izmērs ≥ 30x10 (mm). • Al kopnes izgatavotas no AW6101 markas alumīnija ar rūdījuma pakāpi T6, saskaņa ar EN 573-3, vai evivalents. • Cu kopnes izmērs ≥ 30x5 (mm). • Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, vai 250-270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652 ,vai evivalents./ A 185 mm busbar system with Al or Cu busbars is mounted in the cable cection of the UK-T switchgear with Inom=400 A. • Al busbar size ≥ 30x10 (mm). • Al busbar made of AW6101 aluminium brand with tensile strength T6, according to EN 573-3, or equivalent. • Cu busbar size ≥ 30x5 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250-270 N/mm2 according to EN 1652, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UK-T sadalnes ar Inom=630 A kabeļu sekcijā montē 185 mm kopņu sistēmu ar Cu kopnēm. • Cu kopnes izmērs ≥ 40x10 (mm). • Cu kopnes izgatavotas no CW004A markas vara ar cietību (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, vai 250-270 N/mm2 saskaņa ar EN 1652, vai evivalents./ A 185 mm busbar system with Cu busbars is mounted in the cable cection of the UK-T switchgear with Inom=630 A. • Cu busbar size ≥ 40x10 (mm). Cu busbar made of CW004A brand with tensile strength (Cu-ETP) 200-250 N/mm2, or 250-270 N/mm2 according to EN 1652, or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kopnēs iepresēt uzgriežņus visā kopnes garumā NH vertikālo drošinātājslēdžu uzstādīšanai. Piezīme: NH00 drošinātājslēdžus montē uz adaptera . Uz adaptera montēt 2 gab. NH00 drošinātājslēdžu.; Drošinātājslēdža savienošana ar kopnēm - pievienojuma mezglam – "bultskrūve /paplāksnes/uzgrieznis" ir jānodrošina savienojums, lai bez periodiskas apkalpošanas tiktu nodrošināts nepieciešamais kontaktsavienojums visā ekspluatācijas laikā, ņemot vērā materiālu izmaiņas./ Nuts for installation the NH vertical fuse-switches shall be pressed along the entire length of the busbar . Note: NH00 fuse-switches will be installed on the adapter. 2 pcs. NH00 fuse-switches are installed on the adapter; Connection of the fuse-switch to busbars - the connection device - "bolt/ washers/ nut"- shall provide a connection to ensure the required contact connection during the whole operation period without periodic maintenance taking into account the material change. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes kabeļu daļas aizpildījums sadalnēs atbilstoši principiālajām shēmām [TS 3105.8xx v1 Pielikums Nr.1]./ The composition of the switchgears cable section in compliance with circuit diagrams [TS 3105.8xx v1 Annex No.1]. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UK-T sadalnes kabeļu sekcijas korpuss tiek komplektētas ar NH00, NH2 un NH3 vertikālajiem drošinātājslēdžiem ar M12 spailēm kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm. Vertikālo drošinātājslēdžu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 3004.xxx v1./ In the UK-T type housing composition of the cable part in switchgear is assembled with NH00, NH2 and NH3 vertical fuse-switches with M12 terminals for connecting cables with cable lugs. The requirenents of vertical fuse-switches set out in specification TS 3004.xxx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 2 gab. kabeļu pievienošanai sadalnē montē drošinātājslēdzi ar M12 spailēm. Pie spailēm tiek montēts, pievienojuma komplekts 2 kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm (kat. Nr. 3009.016)./ For connecting 2 pcs. cables to the M12 terminals of the NH2 fuse-swich, a connection kit for connecting cables with cable lugs is mounted (cat. No. 3009.016). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | NH2 drošinātājslēdža vietā var montēt 2 gab. NH00 drošinātājslēdžus, izmantojot adapteri./ Instead of NH2 fuse 2 pcs. NH00 fuse-switches may be installed by using an adapter. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēto drošinātājslēdžu tips un skaits tiek norādīts sadalnes pasūtījumā. / The type and number of switchgear mounted fuse-switches specified in switchgears order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnē montēta PEN kopne. • PEN kopnē iepresēti M12 uzgriežņi. • PEN kopnes uzgriežņi komplektēti ar skrūvi un paplāksni. • Iepresēto uzgriežņu skaits atbilst maksimāli iespējamo kabeļu skaitam sadalnē. • "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ A PEN busbar is mounted in the switchboard. M12 nuts are pressed into the PEN busbar. • PEN busbar nuts are supplied with a screw and washer. • The number of nuts shall comply with the maximum possible number of cables in the switchgear. - "V" type terminal for connecting a Cu earthing wire (16 mm2 - 35 mm2). to the PEN busbar. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | UK4-2/T un UK6-4/T tipa sadalnēs kopējs patērētās elektroenerģijas uzskaitei tik uzstādīti dršinātājslēdzī montēti strāvmaiņi. Strāvmaiņu tehniskās prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā TS 0308.1xx v1./ For recording the total amount or consumed electricity in the UK4-2/T and UK6-4/T type switchgears current transformers installed in the vertical fuse_switch. The requirenents of current transformers set out in specification TS 0308.1xx v1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Strāvmaiņu nomināls tiek norādīts sadalnes pasūtījumā (300/5 A, 0.5s; 400/5 A 0.5s; 600/5 A, 0.5s). / The nominal of current transformers is indicated in the switchgears order (300/5 A, 0.5s; 400/5 A, 0.5s; 600/5 A, 0.5s). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Galvenais slēdzis. UK4-2/T un UK6-4/T sadalnēs ar Inom=400 A, kurās montēti strāvmaiņi 300/5 A montē NH2 vertikālo drošinātājslēdzi ar M12 spailēm 1 gab. kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Main switch. NH2 vertical fuse-switch with M12 type terminals for connecting 1 piece cable with cable shoes, is monted in the Inom=400A switchgears UK4-2/T and UK6-4/T with current transformers 300/5 A, 0.5s. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Galvenais slēdzis. UK4-2/T un UK6-4/T sadalnēs ar Inom=400 A, kurās montēti strāvmaiņi 400/5 A, 0.5s montē NH3 ( 630 A) vertikālo drošinātājslēdzi ar M12 spailēm un kopņu komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Main switch. NH3 ( 630 A) vertical fuse-switch with M12 type terminals and connection kit for connecting 2 pieces cable with shoes, is monted in the Inom=400 A switchgears UK4-2/T and UK6-4/T with current transformers 400/5 A, 0.5s. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Galvenais slēdzis. UK4-2/T un UK6-4/T sadalnē ar Inom=630 A, kurās montēti strāvmaiņi 600/5 A, 0.5s, montē NH3 (910 A) vertikālo drošinātājslēdzi un kopņu komplektu 2 gab. kabeļu pievienošanai ar kabeļu kurpēm./ Main switch. NH3 (910) vertical fuse-switch and connection kit for connecting 2 pieces cables with cable shoes is monted in the Inom=630 A switchgear UK6-4/T, UK6-4/T with current transformers 600/5 A, 0.5s. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | - Strāvmaiņu strāvas sekundāro un sprieguma ķēžu vadu galiem jābūt marķētiem. Marķējumam jāatbilst strāvmaiņu komutācijas kārbas specifikācijas shēmā norādītajam. - Papildus shēmā norādītajam marķējumam uz sprieguma vadiem pie skaitītāja spailēm jābūt ar fāzei atbilstošas krāsas marķējumu: VL1 – dzeltens, VL2 – zaļš, VL3 – sarkans. - Vadiem jābūt sakārtotiem un nostiprinātiem atbilstoši pievienojua vietai skaitītāja spailēm./ - The ends of the wires of the current transformers’ secondary and voltage circuits shall be labelled. The labelling shall comply with that indicated in the diagram with the specification of the current transformer marshalling box - In addition to the marking indicated in the diagram, the marking on the voltage lines at the terminals of the meter must be marked with a phase-appropriate colour VL1 – yellow, VL2 – green, VL3 – red. Wires must be arranged and secured according to the location of the attachment place at meter. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalnes elektriskie savienojumi un vadojums veidots atbilstoši TN-C sistēmai./ Switchgear electrical connections and wiring shall be compliant with TN-C system. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek nodrošināta ar papildus elementiem./ Switchgear is equipped with additional elements upon order. |  |  |  |  |
|  | Sadalne pēc pasūtījuma tiek nodrošināta ar papildus elementiem./ Switchgear is equipped with additional elements upon order. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3106.063 Stiprinājuma elementu komplekts K un UK sadalnes montāžai pie sienas un sadalņu savstarpējai saskrūvēšanai, WB./ 3106.063 Fixings for installing the switchgear to the wall and mutual screwing together, WB. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Krāsojums – esošās sadalnes korpusa un papildus elementu nokrāsošana. Krāsas tonis RAL7032 vai RAL7035. Korpuss apstrādāts atbilstoši "C3" korozivitātes kategorijai, kas noteikta standartā: EN ISO 12944-2:2018 (Krāsas un lakas. Tērauda konstrukciju korozijaizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām), vai ekvivalents. Izturīgs pret temperatūras iespaidā radītu metāla deformāciju./ Painting (optional assembly - painting of the existing switchgear housing and additional elements): Colour RAL7032 or RAL7035 The housing is treated in compliance with "C3" corrosion category defined by standard: EN ISO 12944-2:2018 (Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems), or equivalent. Resistant to metal deformation caused by temperature impact. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | 3009.003 Panelis no elektroizolējoša materiāla kopnes nosegšanai neuzstādīta vertikālā NH2 drošinātājslēdža vietai, nokomplektēts ar izolācijas materiāla stiprinājuma elementiem./ 3009.003 A panel made of electrical insulating material for covering the busbar at the place of the not installed vertical NH2 fuse-switch, assembled with insulation material fixing elements. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 3105.6xx v1

#### Pielikums Nr.1/ Annex No. 1

#### Sadaļņu principiālās shēmas/ Circuit diagrams of switchgears

| Shēma Nr. 6 3105.800 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T, In=400 A. Diagram Nr. 6 3105.800 Switchgear metering/cable, dimension 4 (to be assembled with up to 4 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UK4-2/T, In=400 A. |  |
| --- | --- |
|  | In=400 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part In=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part A1 P1- Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 – Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). X8 - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. X3 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas). / Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X4 - Lietotāja kabeļa "PEN" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). SF1 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas). Consumer post-metering automated switch up to 63 A (not mounted). A2 FU1 - UK4-2/T ar Inom=400 A (300/5s) NH2 (400 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm. / UK4-2/T Inom=400 A (300/5s) fuse-switche NH2 (400 A) with M12 terminals for connecting cable with cable shoes. FU2 – FUn… NH2 vert. drošinātājslēdzis ar "V" veida spailēm; 1 gab. 35 mm2 - 240 mm2 kabelim./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting 1 piece Al sm cable 35 mm2- 240 mm2 . X1 - kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 pievienošanas M12 spailes./ Cable 35 mm2- 240 mm2 connection M12 terminals. X5 – M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. / M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X6 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connection Cu earthing wire n 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis. In the swich monted current transformer. |

| Shēma Nr. 6 3105.800 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T, In=630 A. Diagram Nr. 6 3105.800 Switchgear metering/cable, dimension 4 (to be assembled with up to 4 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UK4-2/T, In=630 A. |  |
| --- | --- |
|  | In=630 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part In=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part A1 P1- Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 – Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). X8 - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. X3 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas). / Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X4 - Lietotāja kabeļa "PEN" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). SF1 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas). Consumer post-metering automated switch up to 63 A(not mounted). A2 FU1 - UK4-2/T ar Inom=630 A (400/5s) NH3 (630 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm. / UK4-2/T Inom=630 A (400/5s) fuse-switche NH3 (630 A) with M12 terminals for connecting cable with cable shoes. UK4-2/T ar Inom=630 A (600/5s) NH3 (910 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm. / UK4-2/T Inom=630 A (600/5s) fuse-switche NH3 (910 A) with M12 terminals for connecting cable with cable shoes. FU2 – FUn… NH2 vert. drošinātājslēdzis ar M12 spailēm 1 gab. Al sm 35 mm2 - 240 mm2 kabelim./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting 1 piece Al sm cable 35 mm2- 240 mm2 . X1 - kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 pievienošanas M12 spailes./ Cable 35 mm2- 240 mm2 connection M12 terminals. X5 – M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. / M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X6 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connection Cu earthing wire n 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis. /In the swich monted current transformer. |

| Shēma Nr. 6, 3105.820 Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T, Inom=630 A. Diagram Nr. 6, 3105.820 Switchgear metering/ cable, dimension 6 (to be assembled with up to 6 vertical fuse-switches, NH2 and current transformers integrated with the fuse-switch), UK6-4/T, Inom=630 A. |  |
| --- | --- |
|  | In=630 A kabeļu komutācijas daļā/ cable switching part In=10A (+ 63A), uzskaites daļā/ metering part A1 P1- Kopējā patērētās enerģijas skaitītājs./ Total energy comsumtion meter. P2 – Montāžas plate papildus Lietotāja komercuzskaite (bez vadojuma, spailēm pirmsuzskaites slēdža, automātslēdža)./ Installation board for additional commercial accounting meter (wires, terminals, pre-metering swich, post-metering automated switch not mounted). X8 - Strāvmaiņu komutācijas spaiļu kārba./ Current transformer switching terminal box. X3 - Lietotāja kabeļa 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas). / Consumer cable 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). X4 - Lietotāja kabeļa "PEN" 4 mm2 - 35 mm2 pievienošanas spailes (nav montētas)./ Consumer cable "PE" 4 mm2- 35 mm2 connection terminals (not mounted). SF1 - Lietotāja pēcuzskaites modulārais automātslēdzis Inom līdz 63 A (nav montētas). Consumer post-metering automated switch up to 63 A(not mounted). A2 FU1 – UK6-4/T ar Inom=630 A (400/5s) NH3 (630 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm. / UK6-4/T Inom=630 A (400/5s) fuse-switche NH3 (630 A) with M12 terminals for connecting cable with cable shoes. UK6-4/T ar Inom=630 A (600/5s) NH3 (910 A) drošinātājslēdzis ar M12 spailēm kabeļa pievienošanai ar kabeļu kurpēm. / UK6-4/T Inom=630 A (600/5s) fuse-switche NH3 (910 A) with M12 terminals for connecting cable with cable shoes. FU2 – FUn… NH2 vert. drošinātājslēdzis ar "V" veida spailēm 1 gab. Al sm 35 mm2 - 240 mm2 kabelim./ Vertical fuse-switches NH2 with M12 terminals for connecting 1 piece Al sm cable 35 mm2- 240 mm2 . X1 - kabeļu 35 mm2 - 240 mm2 pievienošanas M12 spailes./ Cable 35 mm2- 240 mm2 connection M12 terminals. X5 – M12 pievienojums 35 mm2 - 240 mm2 kabeļu pievienošanai PEN kopnei ar kabeļu kurpēm. / M12 conection for connecting 35 mm2 - 240 mm2 cables to the PEN busbar with cable shoes. X6 - "V" veida spaile Cu zemētājvada (16 mm2 - 35 mm2) pievienošanai PEN kopnei./ "V" type terminal for connection Cu earthing wire n 16 mm2 - 35 mm2 to PEN busbar. TA1 - Drošinātājslēdzī montēts strāvmainis. In the swich monted current transformer. |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.8xx v1

#### Pielikums Nr.2/ Annex No.2

Sadaļņu izmēri/ Dimensions of switchgears

| Sadalnes tips/ Switchgear type | Augstums, mm/ Height, mm | Platums, mm/ Width, mm | Dziļums, mm/ Depth, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| UK4-2/T | 1560 | 500 | 315 |
| UK6-4/T | 1560 | 850 | 315 |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.8xx v1

#### Pielikums Nr.3/ Annex No.3

Vadu marķējums / Conductor labeling

|  | Strāvmaiņu sekundāro ķēžu pārbaudes un komutācijas kārbas shēma/ Diagram of the current transformer secondary circuit testing and marshalling box |
| --- | --- |

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS TS 3105.8xx v1 Pielikums Nr.4/

#### / TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.8xx v1 Annex Nr.4

Vītņkniežu montāžas vietas UK tipa sadalnēs / The blind rivet nuts mounting locations in the UK type switchgears

Vītņkniežu montāžas vietas UKh tipa sadalnēs / The blind rivet nuts mounting locations in the UKh type switchgears

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS TS 3105.8xx v1 / TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.8xx v1

Sadaļņu komplektāciju saraksts/ List of assembly variants

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS TS 3105.8xx v1 / TECHNICAL SPECIFICATION Nr. TS 3105.8xx v1

Pielikums Nr.5/ Annex No5

Sadaļņu komplektāciju saraksts/ List of assembly variant

| Kategorijas kods/ Category code | Kategorjas nosaukums/ Category name | Switchgears type |
| --- | --- | --- |
| 3105.800 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T | UK4-2/T |  |
| 3105.801 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T-300/5-23 | UK4-2/T-300/5-23 |  |
| 3105.802 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T-300/5-23-002 | UK4-2/T-300/5-23-002 |  |
| 3105.803 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T-300/5-24 | UK4-2/T-300/5-24 |  |
| 3105.804 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T-400/5-23 | UK4-2/T-400/5-23 |  |
| 3105.805 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T-400/5-23-002 | UK4-2/T-400/5-23-002 |  |
| 3105.806 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 4 (iespējams uzstādīt 4 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK4-2/T-400/5-24 | UK4-2/T-400/5-24 |  |
| 3105.820 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T | UK6-4/T |  |
| 3105.821 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-300/5-24 | UK6-4/T-300/5-24 |  |
| 3105.822 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-300/5-24-002 | UK6-4/T-300/5-24-002 |  |
| 3105.823 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-300/5-24-004 | UK6-4/T-300/5-24-004 |  |
| 3105.824 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-300/5-25 | UK6-4/T-300/5-25 |  |
| 3105.825 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-300/5-25-002 | UK6-4/T-300/5-25-002 |  |
| 3105.826 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-300/5-26 | UK6-4/T-300/5-26 |  |
| 3105.827 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-400/5-24 | UK6-4/T-400/5-24 |  |
| 3105.828 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-400/5-24-004 | UK6-4/T-400/5-24-004 |  |
| 3105.829 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-400/5-25 | UK6-4/T-400/5-25 |  |
| 3105.831 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-400/5-25-002 | UK6-4/T-400/5-25-002 |  |
| 3105.832 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-400/5-26 | UK6-4/T-400/5-26 |  |
| 3105.833 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-600/5-31-23 | UK6-4/T-600/5-31-23 |  |
| 3105.834 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-600/5-31-24 | UK6-4/T-600/5-31-24 |  |
| 3105.835 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-600/5-31-25 | UK6-4/T-600/5-31-25 |  |
| 3105.836 | Sadalne brīvgaisa TA uzskaites/kabeļu, gabarīts 6 (iespējams uzstādīt 6 gab. vert.drošinātājslēdžus NH2 un dr-sl. montētus strāvmaiņus), UK6-4/T-600/5-32-21-002 | UK6-4/T-600/5-32-21-002 |  |

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Norādīt vai ir aizpildīta Tehniskā Specifikācija, jeb piedāvāts materiāls no Materiālu reģistra (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs)/ Indicate whether the Technical Specification has been completed or a material from the Register of Materials has been offered (https://sadalestikls.lv/en/register-of-materials)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

Izmērus iespējams koriģēt, par to pasūtītājam un piegādātājam savstarpēji vienojoties.

Dimensions may be adjusted upon mutual agreement between the customer and the supplier.