# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 3106.031 v1

# Kārba elektroenerģijas skaitītāja komutācijai/ Box for switching of an electricity meter

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vispārīgā informācija/ General information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta)./ Manufacturer (name, location). | Norādīt informāciju/ Specify information |  |  |  |
|  | 3106.031 Kārba elektroenerģijas skaitītāja komutācijai ar mērmaiņiem, KSk./ Box for switching of an electricity meter with measuring transformers, KSk . | KSk |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN60947-7-1 Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 7-1 daļa: Palīgiekārtas. Spaiļu bloki vara vadiem, vai ekvivalents./ Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal bloks for copper conductors, or equivalent. | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | EN 60529:1991 Apvalku ("enclousures") nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods). Korpusa nodrošinātā vides aizsardzības klase, vai ekvivalents./ EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). Environment protection class provided by a housing, or equivalent. | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Triecienizturības pakāpe saskaņā ar EN 50102 Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes elektriskajām iekārtām pret ārējām mehāniskajām iedarbībām (IK kods), vai ekvivalents./ Impact strengh in compliance with EN50102 Degrees of protection provided by enclosures for electrical aquiment against external mechanical impacts (IK code), or equivalent. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts/ The EAN code used to mark the product, if such has been assigned | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.)./ Specify whether when using the EAN code, the manufacturer offers the possibility to receive digital technical information about the product (type, manufacturer, technical parameters, instructions for use, etc.). | Norādīt vērtību/ Specify value |  |  |  |
|  | Preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām./ An image of the product that meets the following requirements. - ".jpg" vai “.jpeg” formātā/ ".jpg" or ".jpeg" format, - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix/ resolution of at least 2Mpix, - ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read, - attēls nav papildināts ar reklāmu,/ - the image does not contain any advertisement. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija./ Instructions of use. | LV vai EN/ LV or EN |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni (atbilstoši EN 60947-1) bez nosegvāka, vai ekvivalents./ Protection against dust and water (in compliance with EN 60947-1, or equivalent) without a cover. | IP20 |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni – ar nosegvāku (atbilstoši EN 60947-1, vai ekvivalents)./ Protection against dust and water (in compliance with EN 60947-1, or equivalent) with a cover. | IP40 |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012, vai ekvivalents)./ Ambient air temperature overage over a period 24 h according to EN 62208:2012, or equivalent). | -25°C – +35 °C |  |  |  |
|  | Tehniskā informācija/ Technical data |  |  |  |  |
|  | CE marķējums/ CE label | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Nominālais spriegums./ Reated voltage. | 420 V |  |  |  |
|  | Pārvienojma elementu nominālais spriegums./ Nominal voltage of the jumpers. | 420 V |  |  |  |
|  | Nominālā strāva In./ Rated current In. | 10 A |  |  |  |
|  | Spailēm pievienojamo Cu vadu skaits un šķērsgriezums./ Cross-section and number of Cu wires to be connected to the terminals. | 2 x 1,5- 4 mm2 |  |  |  |
|  | Minimālā triecienizturības pakāpe (kārbai nosegvāku) saskaņā ar EN 50102, vai ekvivalents./ Min impact strengh (with a cover on) in compliance with EN50102, or equivalent. | IK08 |  |  |  |
|  | Komutācijas kārba tiek montēta uz DIN sliedes-TH 35 atbilstoši (EN 50022 .vai ekvivalents)./ Installation on a DIN rail-TH 35 in compliance with (EN 50022, or equivalent). | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Spailēm jābūt marķētām atbilstoši TS 3106.031 v1 1. attēlā norādītājiem apzīmējuiem./ Connection terminals shall be labelled in compliance with designations TS 3106.031 v1 Figure 1. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Nedrīkst būt iespējai strāvas ķēžu šuntējošos elementus pievienot sprieguma ķēdes spailēm./ It must not be possible to connect shunt elements of current circuits to the terminals of the voltage circuit./ | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Jābūt mehāniski nodalītām strāvas un sprieguma ķēdēm./ Seperating partition between current and voltage circuits shall be provided. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Kārba nosegta ar, ne vairāk kā divās vietās, plombējamu vāku, kas nosedz visas strāvu vadošās daļasPlombēšana – ir realizējama izmantojot noplombējamu, skrūvējamu elementu./ The box is covered by a cover sealable at maximum two places which covers all the current conducting parts. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Komutācijas kārbā jābūt iespējai veikt mērījumus izmantojot EN61010-031 vai ekvivalents, atbilstošu spraudni. Spraudņa diametrs 4 mm. The switchung box must be capable of measuring using a plug compliant with EN61010-031 or equivalent. Plug diameter 4 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Komutācijas kārbas, vāks un spailes izgatavotas no degšanu neuzturioša, pašdziestoša materiāla./ Box, cover and split terminals must be made of self-extinguishing material. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

# Attēls 1/ Figure 1

Strāvmaiņu sekundāro ķēžu pārbaudes un komutācijas kārbas shēma./

Diagram of the current transformer secondary circuit testing and switching box.

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums)/ Specify type reference (model name)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).