TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 3108.xxx v1

Sadaļņu pamatnes/ Low-voltage electrical switchgear (distribution boxes') bases

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pamatinformācija/ Basic information |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (materiāla/iekārtas ražotāja nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name of the manufacturer of the material/ device and the country of manufacturing) | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | 3108.001 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1/ Switchgear base with dimension 1, P1 | P1 |  |  |  |
|  | 3108.003 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 3, P3/ Switchgear base with dimension 3, P3 | P3 |  |  |  |
|  | 3108.004 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 4, P4/ Switchgear base with dimension 4, P4 | P4 |  |  |  |
|  | 3108.005 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 5, P5/ Switchgear base with dimension 5, P5 | P5 |  |  |  |
|  | 3108.006 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 6, P6/ Switchgear base with dimension 6, P6 | P6 |  |  |  |
|  | 3108.008 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 8, P8/ Switchgear base with dimension 8, P8 | P8 |  |  |  |
|  | 3108.009 Pamatne sadalnēm ar gabarītu 9, P9/ Switchgear base with dimension 9, P9 | P9 |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas/ Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request), business days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Saistītās tehniskās specifikācijas (TS), kurās aprakstīts materiāls, ko šajā iekārtā izmanto kā sastāvdaļu/ Related technical specifications (TS), which described material used in this equipment as component | Izmantots materiāls no Materiālu reģistra (MR) vai aizpildīta Tehniskā specifikācija (TS)/ Material from the Material Register (MR) or completed Technical Specification (TS) |  |  |  |
|  | TS_3109.xxx_v1_Sadalnu_cokoli | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3101.1xx_v1_U_sadalnes_1-2_sk | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3101.2xx_v1_U_sadalnes_4-15_sk | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3105.xxx_v1_UK_sadalnes | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | TS_3102.xxx_v1_K_sadalnes | Norādīt atbilstošo/Specify as relevant |  |  |  |
|  | Standarti/ Standards |  |  |  |  |
|  | EN 61439-1:2011 Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. Vispārīgie noteikumi vai ekvivalents / EN 61439 -1:2011; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN 61439-5:2015 (Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5.daļa: Īpašās prasības komplektiem, kas paredzēti energosadales tīkliem) vai ekvivalents / EN 61439 -5:2015; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies; Part 5: Assemblies for power distribution in public networks) or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | EN ISO 14713-1:2017 (Cinka pārklājumi. Vadlīnijas un rekomendācijas dzelzs un tērauda konstrukciju korozijaizsardzībai. 1.daļa: Projektēšanas vispārīgie principi un korozijizturība) vai ekvivalents / EN ISO 14713-1:2017; Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures. Part 1: General principles of design and corrosion resistance) or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | LVS EN 60715:2018 Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai vai ekvivalents / LVS EN 60715:2018 Dimensions of low-voltage, switchgear and controlgear – Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | DIN 7338, Rivets for brake linings and clutch linings. Vītņkniedes izgatavotas atbilstoši standartam, vai ekvivalents / DIN 7338, Rivets for brake linings and clutch linings. Threat rivets manufactured in compliance with the standard, or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Dokumentācija/ Documents |  |  |  |  |
|  | Pēc vispārīgās vienošanas noslēgšanas, reizē ar pirmo preču piegādi, izveidots vienots katalogs, kur norādīti piedāvāto pamatņu tehniskie parametri, iespējamā komplektācija un montāžas un ekspluatācijas instrukcijas norādītā valodā/ Following signing of a general agreement, simultaneously with the first delivery of goods, a uniform catalogue is developed containing the specification of technical parameters of switchgear bases, possible configurations and installation and operation instructions in the specified language | Latviešu valodā/ Latvian |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi/ Environment conditions |  |  |  |  |
|  | Apkārtējās vides vidējā temperatūra 24 h periodā (saskaņā ar EN 62208:2012 vai ekvivalents) / Ambient air temperature overage over a period 24 h according to EN 62208:2012 or equivalent) | -25°C – +35 °C |  |  |  |
|  | Pamatne paredzēta uzstādīšanai atklātā vietā, gruntī/ The base is intended for installation at an open place, in the soil | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vidējais kalpošanas ilgums pamatnei/ Average service time of the base | ≥30 gadi/ ≥30 years |  |  |  |
|  | Darba vides mitrums saskaņā ar EN 61439-1:2012; norādīt piemēroto vērtību diapazonu vai ekvivalents / Operating humidity conditions in accordance with EN 61439-1:2012; specify an appropriate range of values or equivalent | Atbilst/Compliant Norādīt/Specyfy |  |  |  |
|  | Prasības pamatnei/ Requirements for the base |  |  |  |  |
|  | Pamatnes korpusam izmantotais materiāls - metāls ar biezumu ne mazāku par/ The material used for the body of the base - metal with minimum thickness | 2.5mm |  |  |  |
|  | Visu materiālu un papildelementu korozijas noturībai ir jābūt ne zemākai kā cinkotam metālam ar cinka pārklājumu 70 μm biezumā, vides kategorijā - "C4", atbilstoši EN ISO 14713-1:2017 vai ekvivalents. Papildus – piezīmēs norādīt izmantoto materiālu (tā marku) un materiāla aizsardzību (aizsardzības apzīmējumu)/ Corrosion resistance of all materials and additional elements shall not be below that of galvanised metal with zinc coating with the thickness of 70 μm, the environment category "C4", in compliance with EN ISO 14713-1:2017 or equivalent. In addition - the used material (its category) and the material protection (protection denomination) shall be specified in notes | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Cinka slāņa biezums/ Zinc layer thickness | 70 μm |  |  |  |
|  | Katrai pamatnei uzstādīt datu plāksnīti, kas satur sekojošu informāciju: - ražotāja nosaukums, tipa apzīmējums ar komplektācijas apzīmējumu - sadalnes korpusa IP klasi - izgatavošanas mēnesi un gadu - identifikācijas Nr. - atbilstības standartu - CE marķējumu izcelsmes valsti/ A data plate containing the following information shall be attached to every base: - manufacturer's name, type designation with the assembly designation - IP class of the switchgear body - month and year of production - Identification No. - compliance standard - CE label - country of origin | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatne paredzēta uzstādīšanai atklātā vietā gruntī. Gruntī ierokamās daļas garums/ The base is intended for installation at an open place, in the soil. Length of the part to be installed in the soil | 800 mm |  |  |  |
|  | Uz pamatnes jābūt noturīgai atzīmei par gruntī ierokamās daļas dziļumu. Pamatnes virszemes daļas augstums/ The base shall have a resistance label of the length of the part to be installed in the soil. The height of the part of the base above the ground | 200 mm |  |  |  |
|  | Pamatnes izmēriem un savienojumiem (skrūvju novietojums) ar sadalni vai papildus moduli jāatbilst norādītajiem izmēriem [TS_3108.xxx_v1 Pielikums Nr.1]/ Base dimensions and connections (positioning of screws) with the switchgear or an additional module shall comply with the defined dimensions [. TS_3108.xxx_v1 Annex No.1] | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatne nodrošina kabeļa mehānisko aizsardzību/ The base provides mechanical protection of the cable | 300 mm zem zemes līmeņa/ 300 under the ground level |  |  |  |
|  | Pamatnes korpusam jābūt veidotam tā, lai novērstu kabeļu izolācijas bojāšanu kabeļu montāžas un ekspluatācijas laikā – novērsta konstrukcijas malu (šķautņu) saskare ar kabeli/ The body of the base shall be designed to prevent damage of cable insulation during cable installation and operation - prevention of contact between the structure edges and the cable | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnes priekšējā daļa noņemama. Kabeļu montāža pamatnē un sadalnē notiek, noņemot priekšējās plaknes elementu/ The front part of the base shall be detachable. Installation of cables in the base and in the switchgear by detaching the front plate element | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnē uzstādīt C30 veida kopne, kas paredzētas kabeļu turētājiem 35 - 240 mm2 kabeļu fiksēšanai. Kabeļu turētāji nav pamatnes komplektācijā. C30 type busbar intended for cable holders for fixing 35 mm2 - 240 mm2 cables shall be installed in the base. Cable holders not included in the base assembly. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnes aizpildīšanai tiks izmantots keramzīts. Norādīt ražotāja rekomendāciju par aizpildījuma daudzumu/ Expanded clay will be used for filling the base. The manufacturer's recommendation regarding filling shall be submitted | Norādīt/ Specify |  |  |  |
|  | Pamatnē iepresētas tērauda, daudzstūra formas, vītņkniedes M10 pamatnes saskrūvēšanai ar kabeļu komutācijas moduli/ Steel, polygon shape threat rivets M10 are pressed in the base for screwing the base with the cable connection module | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnes vairogi tiek stiprināti pie pamatnes sāniem ar bultskrūvēm, kuru ieskrūvēšanai pamatnē iepresētas vītņkniedes. / Base shields are fixed to the base sides by means of bolts for screwing which into the bases there are pressed threat rivers. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnes vairoga augstums 500 mm, no kuriem 200 mm ir virszemes daļa/ The height of the base shield 500 mm, of which 200 mm is the part above the ground | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Vairogs veidots ar nolocījumiem un/vai stiprības ribām, lai nodrošinātu mehānisko izturību atbilstoši standarta EN 61439-5:2015 prasībām vai ekvivalents / The shield is made with crimping and/ or strength ribs for providing mechanical resistance in compliance with requirements of standard EN 61439-5:2015 or equivalent | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pamatnes pēda pie pamatnes sāniem stiprināta ar M10 skrūvi, vai ievietojot pēdas izvirzījumu ar nolocījumu sānu iegriezumā. Minimālais pēdas platums 250 mm, garums atbilstoši pamatnes platumam/ The base feet fixed to the base side by means of a bolt M10 or by placing the extruding part of the feet with the crimping in the side cut. The minimum width of the feet 250 mm, the length in compliance with the base width. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Pēda izgatavota no vienas metāla loksnes ar nolocītām garākajām malām. novērstu deformāciju/ The feet shall be made of a single metal sheet with bent longer sides in order. to prevent deformation. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |
|  | Attālumam no kabeļturētāja līdz kabeļu dzīslas pievienojuma vietai pie drošinātājslēdža spailēm jābūt 350 mm/ The distance from the cable holder to the connection place of the cable conductor at the fuse-switch terminals shall be 350 mm. | Atbilst/ Compliant |  |  |  |

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/ TECHNICAL SPECIFICATION No. TS 3108.xxx v1

Pielikums Nr.1/ Annex No.1

Pamatņu izmēri un to shematiskie attēli/ Base dimensions and schematic figures

Izmēru tabula/ Dimension tabele

| Nr./ No | Pamatnes nosaukums/ Base name | Pamatnes izmērs, AxPxDz, mm/ Base dimensions, HxWxD, mm | Sadalnes uzstādīšanas izmērs PxDz, mm/ Switchgear installation dimensions WxD, mm | Kabeļu atveres platums PxDz, mm/ Cable opening width WxD, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3108.001, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1/ Switchgear base with dimension 1, P1 | 1000x380x230 | 310x160 | 330x95 |
|  | 3108.003, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 3, P3/ Switchgear base with dimension 3, P3 | 1000x400x295 | 330x225 | 350x160 |
|  | 3108.004, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 4, P4/ Switchgear base with dimension 4, P4 | 1000x 500x295 | 430x225 | 450x160 |
|  | 3108.005, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 5, P5/ Switchgear base with dimension 5, P5 | 1000x 640x230 | 570x160 | 590x95 |
|  | 3108.006, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 6, P6/ Switchgear base with dimension 6, P6 | 1000x850x295 | 780x225 | 800x160 |
|  | 3108.008, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 8, P8/ Switchgear base with dimension 8, P8 | 1000x790x230 | 720x160 | 740x95 |
|  | 3108.009, Pamatne sadalnēm ar gabarītu 9, P9/ Switchgear base with dimension 9, P9 | 1000x1050x230 | 980x160 | 1000x95 |

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)/ An accurate source presenting the technical information (title and page of the instruction)

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”

Tehniskās specifikācijas ir publicētas AS Sadales tīkls mājaslapā (https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts)/ The technical specifications are published on the website of AS Sadales tīkls (https://sadalestikls.lv/en/technical-specifications)

Norādīt vai ir aizpildīta Tehniskā Specifikācija, jeb piedāvāts materiāls no Materiālu reģistra (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs)/ Indicate whether the Technical Specification has been completed or a material from the Register of Materials has been offered (https://sadalestikls.lv/en/register-of-materials)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).

“Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ Name and number of material category of AS “Sadales tīkls”