TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 4903.2xx v1

Ugunsdzēsības aparāti ogļskābās gāzes, pārnēsājamie

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija |  |  |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 4903.201 Ugunsdzēsības aparāts ogļskābās gāzes, pārnēsājamais, 2kg | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | 4903.202 Ugunsdzēsības aparāts ogļskābās gāzes, pārnēsājamais, 5kg | Tipa apzīmējums |  |  |  |
|  | Preces marķēšanai pielietotais EAN kods, ja precei tāds ir piešķirts (katrai 2.p. un 3.p. minētajai kategorijai) | Norādīt vērtību |  |  |  |
|  | Norādīt vai, izmantojot EAN kodu, ražotājs piedāvā iespēju saņemt digitālu tehnisko informāciju par preci (tips, ražotājs, tehniskie parametri, lietošanas instrukcija u.c.) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Pēc pieprasījuma katra ražotāja, jebkura nomināla vismaz viens paraugs | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegādes termiņš tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas | ≤ 20 (norādīt konkrētu vērtību) |  |  |  |
|  | Preces piegādes termiņš pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas | ≤ 30 (norādīt konkrētu vērtību) |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes, mēneši | ≥ 12 (norādīt konkrētu vērtību) |  |  |  |
| Standarti |  |  |  |  |  |
|  | Atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/68/ES (2014.gada 15.maijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū. Dokuments attiecas uz EEZ, t.sk. uz preces uzlikta CE zīme | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN 3 – "Pārnesamie ugunsdzēsības aparāti" | Atbilst |  |  |  |
| Dokumentācija |  |  |  |  |  |
|  | Iesniegti preču attēli, kuri atbilst sekojošām prasībām : - “.jpg” vai “.jpeg” formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tās; - attēls nav papildināts ar reklāmu | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (katrai 2.p. un 3.p. minētajai kategorijai, ja nav apvienota tehniskā datu lapa) | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta Direktīvai 2014/68/ES atbilstošas atbilstības novērtēšanas procedūras atbilstības sertifikāta kopija (katrai 2.p. un 3.p. minētajai kategorijai, ja nav apvienoti sertifikāti) | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta ugunsdzēsības aparāta modeļa ES atbilstības deklarācijas kopija (katrai 2.p. un 3.p. minētajai kategorijai, ja nav apvienota deklarācija) | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegta ugunsdzēsības aparātos pielietotā oglekļa dioksīda drošības datu lapa sekojošā valodā | LV vai EN |  |  |  |
|  | Iesniegta ražotāja ugunsdzēsības aparātu apkopes instrukcija vai cits dokuments, kurā noteikti tehnisko apkopju, labošanas, uzpildīšanas u.c. nosacījumi (periodiskums, veicamie darbi, neatbilstības u.tml.) | Atbilst |  |  |  |
|  | Tiks iesniegta lietošanas instrukcija pie preces piegādes sekojošā valodā | LV |  |  |  |
|  | Tiks iesniegta ugunsdzēsība aparātos pielietotā oglekļa dioksīda drošības datu lapa pie preces pirmreizējās piegādes sekojošā valodā 8 | LV |  |  |  |
| Vides nosacījumi |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu minimālā darba temperatūra, °C | ≤ 20 |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu maksimālā darba temperatūra, °C | ≥ +60 |  |  |  |
| Tehniskā informācija, konstrukcija un komplektācija |  |  |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāti atbilst B klases ugunsgrēku dzēšanai | Atbilst |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāti piemēroti zem sprieguma esošu elektroiekārtu dzēšanai | 1000V |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja (attiecas uz 2.p. minēto kategoriju) | 34B |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja (attiecas uz 3.p. minēto kategoriju) | 89B |  |  |  |
|  | Ražotāja noteiktais ugunsdzēsības aparāta atvēršanas-labošanas periodiskums, gadi | 5 |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāta kopējais svars, kg (attiecas uz 2.p. minēto kategoriju) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāta kopējais svars, kg (attiecas uz 3.p. minēto kategoriju) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparātu korpuss sarkanā krāsā | Atbilst |  |  |  |
|  | Uz ugunsdzēsības aparātiem marķējums-informatīva uzlīme sekojošā valodā | LV |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aprāti komplektā ar stiprinājumu pie sienas | Atbilst |  |  |  |
|  | Ugunsdzēsības aparāti aprīkoti ar plastmasas tauri | Atbilst |  |  |  |

Attēliem ir informatīvs raksturs

Lai pārliecinātos par atbilstību, sniegto informāciju un vērtībām, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta nosaukums, lapaspuse)

AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas numurs un nosaukums. Vērtība kilogramos nozīmē oglekļa dioksīda svars ugunsdzēsības aparātā

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.)

European Article Number (Eiropas preces numurs) – produkta un ražotāja kodēšanas Eiropas standarts

Ietver sekojošas standarta daļas: LVS EN 3-7 – "Pārnesamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testēšanas metodes "; LVS EN 3-9 – "Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 9. daļa: Standarta EN 3-7 prasību papildinājums par CO2 ugunsdzēsības aparātu spiedienizturību" un LVS EN 3-10 – "Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 10. daļa: Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu atbilstības standartam EN 3-7 novērtēšanas noteikumi"

Preces attēlu var neiesniegt, ja tās attāls labā kvalitātē ir iekļauts preces tehniskajā datu lapā

Atbilstoši ražotāja izvēlētam vismaz III kategorijas spiedieniekārtas/spiedieniekārtas kompleksa atbilstības novērtēšanas modulim(ļiem) izdots ES tipa pārbaudes sertifikāts vai atbilstības sertifikāts un/vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma sertifikāts

Sastādīta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu ne vēlāk kā 2017.gada 1.jūnijā, kad Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikums tiek aizstāts ar Komisijas Regulas (ES) Nr.2015/830 pielikuma tekstu

Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta no 12.p. līdz 18.p. minētajās dokumentācijās

Informatīvās uzlīmes saturam un krāsai jāatbilst standarta LVS EN 3-7 un Ministru kabineta spēkā esošo 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām