# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / Technical specification Nr. TS 0305.014 v01

# Industriālais mobilais bezvadu rūteris / Cellular router

| Nr./ No | Apraksts/ Description | Minimālā tehniskā prasība/ Minimum technical requirement | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts/ Specific technical description of the offered product | Avots/ Source | Piezīmes/ Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgā informācija / General information |  |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (nosaukums un ražotājvalsts)/ Manufacturer (name and country of manufacturing) | Norādīt / Specify |  |  |  |
| 2. | 0305.014 Industriālais mobilais bezvadu rūteris /Industrial Cellular router | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu / Specify type reference |  |  |  |
| 3. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), kalendārās dienas / Term of delivery of a sample for technical evaluation (upon request), calendar days | Norādīt/ Specify |  |  |  |
| Dokumentācija/Documentation |  |  |  |  |  |
| 4. | Ir iesniegts preces attēls, kurš atbilst šādām prasībām:/An image of the product that meets the following requirements has been submitted: - ".jpg" vai “.jpeg” formātā;/ ".jpg" or ".jpeg" format - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;/ resolution of at least 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;/ the complete product can be seen and all the inscriptions markings on it can be read; attēls nav papildināts ar reklāmu/ the image does not contain any advertisement | Atbilst / Confirm |  |  |  |
| 5. | Oriģinālā lietošanas instrukcija šādās valodās / Original instructions for use in the following languages | LV vai EN / LV or EN |  |  |  |
| Ātrdarbība/Performance |  |  |  |  |  |
|  | RAM lielums/ Size of RAM | ≥ 64 MB |  |  |  |
|  | Datu glabāšana/Storage size | ≥ 16 MB |  |  |  |
| Izmēri/Dimensions |  |  |  |  |  |
|  | Izmēri/Dimensions | ≤ 150 x 110 x 50 mm |  |  |  |
|  | Montāža/Mounting | Montāža uz sienas vai DIN sliedes/Wall or DIN Rail mount |  |  |  |
| Barošana/Powering |  |  |  |  |  |
|  | DC ieejas spriegums/ DC input Voltage | 9 – 30 V |  |  |  |
|  | Max patēriņš/ Max power consumption | ≤ 9W |  |  |  |
| Mobīlais tīkls/ Mobile network |  |  |  |  |  |
|  | Sakaru modulis/Mobile module | 4G (LTE) (5G pēc izvēles)/4G (LTE) (5G optional) |  |  |  |
|  | Statuss/Status | Signāla stiprums (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, nosūtīto/saņemto datu apjoms (bytes), pieslēgtais joslas diapazons, IMSI, ICCID/Signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, Bytes sent/received, connected band, IMSI, ICCID |  |  |  |
|  | APN/APN | Konfigurējams APN /Configurable APN |  |  |  |
|  | Antenas/Antennas | ≥ 1 x SMA ligzda (sievietes tips) ārējai mobilā tīkla antenai / SMA female for external mobile antenna |  |  |  |
| WiFi specifikācija/ Wireless specifications |  |  |  |  |  |
|  | WiFi režīmi (pēc izvēles)/Wireless mode (optional) | IEEE 802.11b/g/n, piekļuves punkta režīms (Access Point – AP), stacijas režīms (Station – STA) / IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) |  |  |  |
|  | WIFi drošība/WiFi security | WPA2-Enterprise – PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, automātiskie šifrēšanas režīmi, klientu nošķiršana / WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation |  |  |  |
|  | Antenas/Antennas | ≥ 1 x SMA ligzda (sievietes tips) WiFi antenai (vai iebūvētā antena) / SMA female for WiFi (or internal) |  |  |  |
| Tīkls/ Network |  |  |  |  |  |
|  | Tīkla protokoli/Network protocols | TCP, UDP, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, |  |  |  |
|  | Savienojuma monitorēšana/Connection monitoring | Automātiska atsāknēšana pēc neveiksmīga ping (Ping Reboot), periodiska atsāknēšana/Ping Reboot, Periodic Reboot |  |  |  |
|  | Ugunssiena/Firewall | Porta pāradresācija (NAT), datplūsmas noteikumi, pielāgoti (custom) noteikumi/Port forward (NAT), traffic rules, custom rules |  |  |  |
|  | DHCP/DHCP | Statiskā un dinamiskā IP adresācijas piešķiršana, DHCP relejs, Relayd/Static and dynamic IP allocation, DHCP Relay, Relayd |  |  |  |
|  | VPN/VPN | OpenVPN šifrēšana, IPsec, GRE tunelis, Stunnel, PPTP, L2TP, DMVPN/OpenVPN Encryption, IPsec, GRE tunnel, Stunnel , PPTP, L2TP, DMVPN |  |  |  |
| Programmatūras atjaunināšana/ FW update |  |  |  |  |  |
|  | WEB lietotājsaskarne/ WEB UI | Atjaunināšana ar failu, atjauninājuma pārbaude, konfigurācijas profili, konfigurācijas rezerves kopija/Update FW from file, check FW on server, configuration profiles, configuration backup |  |  |  |
|  | Atjaunināšana ar FOTA/FOTA Update FW | Atbilst/Confirm |  |  |  |
|  | Atjaunināšana nezaudējot iestatījumus/ Update FW without losing current configuration | Atbilst/Confirm |  |  |  |
| Perifērija/Peripherals |  |  |  |  |  |
|  | SIM kartes slots/SIM slots | ≥ 1 x SIM kartes slots /SIM slot |  |  |  |
|  | Ethernet/Ethernet | ≥ 1 x RJ45 LAN ports, 10/100 Mbps, atbilstība IEEE 802.3 un IEEE 802.3u standartiem (pēc izvēles / opcija) / RJ45 LAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards (optional) |  |  |  |
|  | RS-485/RS-485 | Konfigurējams Modbus RTU uz TCP pārveidotājs (tilts) / configurable Modbus RTU to TCP bridge |  |  |  |
|  | Resets/Reset | Poga sistēmas pārstartēšanai / lietotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošanai / rūpnīcas iestatījumu atjaunošanai / Reboot/User default reset/Factory reset button |  |  |  |
| Vides nosacījumi/ Environomental conditions |  |  |  |  |  |
|  | Darba apstākļi /Working conditions | Relatīvais mitrums 10% – 90%, bez kondensāta / RH 10% – 90% non-condensing |  |  |  |
|  | Darba temperatūra/Operating temperature | -30°C - +75°C |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni EN 50470-1 (vai ekvivalents)/ Protection against penetration of dust and water EN 50470-1 (or equivalent) | ≥ IP20 |  |  |  |
| Sertifikācija/Certification |  |  |  |  |  |
|  | Sertifikācija/Certification | CE, ROHS |  |  |  |
| Obligātā komplektācija / Mandatory set |  |  |  |  |  |
|  | Mobilais bezvadu rūteris / Cellular router | Atbilst/Confirm |  |  |  |
|  | Barošanas bloks/Power supply | Atbilst/Confirm |  |  |  |
|  | Ārējās antenas/External antennas | Atbilst/Confirm |  |  |  |

# Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību / If a value is specified, the offered value should be as requested or higher (better). If a value is specified with symbols ">, <" or "≥, ≤", the offer should be of the specified value or higher (lower) value, the specific value of the offer must be based on the meaning of the symbol;  if the range of values is specified by symbol “–”, it should be ensured that the offer covers all the specified (required) range of values, offered range minimum and/or maximum values may exceed defined lowest or higest value; if the range of values is specified by symbol “÷”,the offer should corresponds to one of the values within the range of values, but does not exceed its lowest or highest value.

Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (iesniegtā dokumenta datnes nosaukums, lapaspuse). Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta arī sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos/ Specify the exact source of the technical information (title and page of submitted document) to ensure compliance to provided information. Compliance with the technical parameters will be checked also in the documents mentioned in the "Documentation" section

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas numurs un nosaukums/ AS "Sadales tīkls" materials category number and name

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums/reference/cods)/ Specify full product type designation (model name/reference/code)

Ja Sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja tehniskajā specifikācijā norādīts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Piegādātājs var piedāvāt atbilstību ekvivalentam standartam, kas atbilst tehniskās specifikācijas un tajā ietverto standartu prasībām, parametriem, un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti.

Ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu standartu, Piegādātājam jāpierāda tā ekvivalentums. Atzinumu vai vērtējumu var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas (laboratoriju/institūciju akreditējis viens no Eiropas Akreditācijas kooperācijas (EA) dalībniekiem (http://www.european-accreditation.org/)). / If the Public service provider specifies a standard name or any other indication of a specific origin, process, brand or type of goods in the Technical specification, the Supplier may offer compliance with equivalent standard that meets the requirements, parameters of the technical specification and the standards contained therein, and ensures the operation required by the technical specification and functionality.

When offering an equivalent standard, the Supplier must prove its equivalence. Opinions and evaluations can only be issued by accredited conformity assessment institutions (laboratory/certification body have been accredited by a member of the European Co-operation for Accreditation (EA) (http://www.european-accreditation.org/)).