## A-tips(SES,VES)
Signāli un vadības komandas A-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (līdz 499kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Ģenerācijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | G atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
Ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | G | ST_SP1001_G | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7005
Spriegums (V) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011

## B un C-tips(SES,VES)
Signāli un vadības komandas B un C-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (no 500kW līdz 114999kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Ģenerācijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | G atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
Ģenerācijas (aktīvās ražošanas jaudas) vadība (izvēlēties vienu no datu tipiem), % | C_SE_NA_1 <48> | G ģenerācijas jaudas vadība | ST_SP1001_G_P_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8002
C_SE_NC_1 <50>
Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām - funkcijas Q(U) atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Q(U) funkcijas vadība | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8003
Funkcijas Q(U) stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | Q(U) funkcijas stāvoklis | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1002
Elektrostacijas cosf iestatījums: 1…+/-0,93 (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais, tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | cos f vadība | ST_SP1001_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8004
C_SE_NC_1 <50>
Reaktīvās jaudas iestatījums, MVAr (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais raksturs - tad ar "+", ja kapacitatīvais - tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | Q reaktīvās jaudas vadība | ST_SP1001_G_Q_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8005
C_SE_NC_1 <50>
Ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | G | ST_SP1001_G | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7005
Uzdotā aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P uzdotā | ST_SP1001_G_P_UZDOTA |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7006
Reaktīvās jaudas minimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q min | ST_SP1001_G_Q_MIN |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7007
Reaktīvās jaudas maksimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q max | ST_SP1001_G_Q_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7008
Uzdotā kontrolējamā reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q uzdotā | ST_SP1001_G_Q_UZDOTA |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7009
Spriegums (kV) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais, tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011
* ja elektrostacijā, pieslēgumā no AS "Sadales tīkls", nav uzstādīti klienta vidsprieguma mērmaiņi, tad jānodrošina strāvas un sprieguma aprēķins vidspriegumā

## A-tips (BESS)
Signāli un vadības komandas A-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (līdz 499kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Ģenerācijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | G atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
Ģenerātora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | G | ST_SP1001_G | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
BESS (aktīvās jaudas) vadība saražota (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) (Izvēlēties vienu no datu tipiem), %** | C_SE_NA_1 <48> | BESS P vadība | ST_SP1001_BESS_P_vadiba |  |  | 4 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8006
C_SE_NC_1 <50>
BESS slēdža stāvoklis** | M_SP_TB_1 <30> | BESS | ST_SP1001_BESS | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 4 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1003
BESS pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana** | C_DC_NA_1 <46> | BESS atslēgšana | ST_SP1001_BESS | IESLĒGT | ATSLĒGT | 4 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8007
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Spriegums (V) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011
BESS kapacitātes līmenis % | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitātes līmenis | ST_SP1001_BESS_KAP_LIM |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7012
BESS kapacitāte (MWh) | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitāte | ST_SP1001_BESS_KAP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7013
BESS aktīvās jaudas maksimālā robeža (MW) | M_ME_NC_1 <13> | BESS P max | ST_SP1001_BESS_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7014

## B un C-tips (BESS)
Signāli un vadības komandas B un C-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (no 500kW līdz 14999kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Ģenerācijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | G atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
Ģenerātora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | G | ST_SP1001_G | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām - funkcijas Q(U) atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Q(U) funkcijas vadība | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8003
Funkcijas Q(U) stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | Q(U) funkcijas stāvoklis | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1002
Elektrostacijas cosf iestatījums: 1…+/-0,93 (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais, tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | cos f vadība | ST_SP1001_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8004
C_SE_NC_1 <50>
Reaktīvās jaudas iestatījums, MVAr (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais raksturs - tad ar "+", ja kapacitatīvais - tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | Q reaktīvās jaudas vadība | ST_SP1001_G_Q_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8005
C_SE_NC_1 <50>
BESS izlādes aktīvās jaudas vadība, jeb eksporta jauda (izvēlēties vienu no datu tipiem), 0-100% | C_SE_NA_1 <48> | BESS P exporta vadība | ST_SP1001_BESS_P_vadiba_exp |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8006
C_SE_NC_1 <50>
BESS uzlādes aktīvās jaudas vadība, jeb importa jauda (izvēlēties vienu no datu tipiem), 0-100% | C_SE_NA_1 <48> | BESS P importa vadība | ST_SP1001_BESS_P_vadiba_imp |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8007
C_SE_NC_1 <50>
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Reaktīvās jaudas minimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q min | ST_SP1001_G_Q_MIN |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7007
Reaktīvās jaudas maksimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q max | ST_SP1001_G_Q_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7008
Uzdotā kontrolējamā reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q uzdotā | ST_SP1001_G_Q_UZDOTA |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7009
Spriegums (kV) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais, tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011
BESS kapacitātes līmenis % | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitātes līmenis | ST_SP1001_BESS_KAP_LIM |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7012
BESS kapacitāte (MWh) | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitāte | ST_SP1001_BESS_KAP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7013
BESS aktīvās jaudas maksimālā robeža (MW) | M_ME_NC_1 <13> | BESS P max | ST_SP1001_BESS_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7014
BESS exporta uzdotā aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | BESS P uzdotā exporta | ST_SP1001_BESS_P_UZDOTA_EXP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7015
BESS importa uzdotā aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | BESS P uzdotā importa | ST_SP1001_BESS_P_UZDOTA_IMP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7016
* ja elektrostacijā, pieslēgumā no AS "Sadales tīkls", nav uzstādīti klienta vidsprieguma mērmaiņi, tad jānodrošina strāvas un sprieguma aprēķins vidspriegumā

## A-tips (Hibrīds ar BESS)
Signāli un vadības komandas A-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (līdz 499kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Elektrostacijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Elektrostacijas atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
SES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | SES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G1 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
BESS ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | BESS slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G2 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1003
Elektrostacijas (aktīvās jaudas) vadība saražota (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) (Izvēlēties vienu no datu tipiem), %** | C_SE_NA_1 <48> | BESS P vadība | ST_SP1001_BESS_P_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8006
| C_SE_NC_1 <50> |  |  |  |  | 5
VES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | VES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G3 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1004
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7005
Spriegums (V) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011
BESS kapacitātes līmenis % | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitātes līmenis | ST_SP1001_BESS_KAP_LIM |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7012
BESS kapacitāte (MWh) | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitāte | ST_SP1001_BESS_KAP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7013

## B un C-tips (Hibrīds ar BESS)
Signāli un vadības komandas B un C-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (no 500kW līdz 14999kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Elektrostacijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Elektrostacijas atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
SES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | SES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G1 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
BESS ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | BESS slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G2 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1003
VES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | VES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G3 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1004
Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām - funkcijas Q(U) atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Q(U) funkcijas vadība | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8003
Funkcijas Q(U) stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | Q(U) funkcijas stāvoklis | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1002
Elektrostacijas cosf iestatījums: 1…+/-0,93 (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais, tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | cos f vadība | ST_SP1001_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8004
C_SE_NC_1 <50>
Reaktīvās jaudas iestatījums, MVAr (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais raksturs - tad ar "+", ja kapacitatīvais - tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | Q reaktīvās jaudas vadība | ST_SP1001_G_Q_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8005
C_SE_NC_1 <50>
Elektrostacijas aktīvās ražošanas jaudas vadība: tīklā nodotā jeb exporta jauda (izvēlēties vienu no datu tipiem), 0-100% | C_SE_NA_1 <48> | P exporta vadība | ST_SP1001_BESS_P_vadiba_exp |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8006
C_SE_NC_1 <50>
Elektrostacijas aktīvās uzlādes jaudas vadība: no tīkla uzlādētā jeb importa jauda (izvēlēties vienu no datu tipiem), 0-100% | C_SE_NA_1 <48> | P importa vadība | ST_SP1001_BESS_P_vadiba_imp |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8007
| C_SE_NC_1 <50> |  |  |  |  | 5
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7005
Reaktīvās jaudas minimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q min | ST_SP1001_G_Q_MIN |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7007
Reaktīvās jaudas maksimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q max | ST_SP1001_G_Q_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7008
Uzdotā kontrolējamā reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q uzdotā | ST_SP1001_G_Q_UZDOTA |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7009
Spriegums (kV) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais, tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011
BESS kapacitātes līmenis % | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitātes līmenis | ST_SP1001_BESS_KAP_LIM |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7012
BESS kapacitāte (MWh) | M_ME_NC_1 <13> | BESS kapacitāte | ST_SP1001_BESS_KAP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7013
Elektrostacijas exporta uzdotā aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | BESS P uzdotā exporta | ST_SP1001_BESS_P_UZDOTA_EXP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7015
Elektrostacijas importa uzdotā aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | BESS P uzdotā importa | ST_SP1001_BESS_P_UZDOTA_IMP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7016
* ja elektrostacijā, pieslēgumā no AS "Sadales tīkls", nav uzstādīti klienta vidsprieguma mērmaiņi, tad jānodrošina strāvas un sprieguma aprēķins vidspriegumā

## A-tips(Hibrīds bez BESS)
Signāli un vadības komandas A-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (līdz 499kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Elektrostacijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Elektrostacijas atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
SES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | SES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G1 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
VES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | VES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G2 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1003
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (kVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (kW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7005
Spriegums (V) - pieslēguma punktā | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011

## B un C-tips (Hibrīds bez BESS)
Signāli un vadības komandas B un C-tipa elektroenerģijas ražošanas parka modulim (no 500kW līdz 14999kW) |  |  | Informācija SCADA
Atšifrējums, tulkojums | Datu tips | Informācijas definētie nosaukumi | TAGname | Islēgtais stāvoklis | Atslēgtais stāvoklis | Prioritāte | Uz ekrāna | Tikai Event listē | Normālā stāvoklī neredzams uz ekrāna | Paliekošs | Informācijas veids | Kavējums, s | CMD param | IEC104 adrese
Elektrostacijas pilnīga atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Elektrostacijas atslēgšana | ST_SP1001_G | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8001
SES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | SES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G1 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1001
VES ģeneratora slēdža stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | VES slēdža stāvoklis | ST_SP1001_G2 | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1003
Ģenerācijas (aktīvās ražošanas jaudas) vadība (izvēlēties vienu no datu tipiem), % | C_SE_NA_1 <48> | G ģenerācijas jaudas vadība | ST_SP1001_G_P_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8002
C_SE_NC_1 <50>
Reaktīvās jaudas reakcija uz sprieguma izmaiņām - funkcijas Q(U) atslēgšana vai ieslēgšana | C_DC_NA_1 <46> | Q(U) funkcijas vadība | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGT | ATSLĒGT | 5 | x | x |  |  | Komanda |  | 2EXEC | 8003
Funkcijas Q(U) stāvoklis | M_SP_TB_1 <30> | Q(U) funkcijas stāvoklis | ST_SP1001_Q_U | IESLĒGTS | ATSLĒGTS | 5 | x | x |  |  | Stāvoklis |  |  | 1002
Elektrostacijas cosf iestatījums: 1…+/-0,93 (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais, tad ar "+", ja kapacitatīvais tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | cos f vadība | ST_SP1001_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8004
C_SE_NC_1 <50>
Reaktīvās jaudas iestatījums, MVAr (izvēlēties vienu no datu tipiem) - ja induktīvais raksturs - tad ar "+", ja kapacitatīvais - tad ar "-" | C_SE_NA_1 <48> | Q reaktīvās jaudas vadība | ST_SP1001_G_Q_vadiba |  |  | 5 | x | x |  |  | Komanda |  |  | 8005
C_SE_NC_1 <50>
Frekvence (Hz) | M_ME_NC_1 <13> | G FM | ST_SP1001_G_FM |  |  | 5 |  | x |  |  | Mērījums |  |  | 7001
Strāva I (A) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G I | ST_SP1001_G_I |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7002
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_P_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7003
Ražošanas moduļu kopējā saražotā (ar "-" zīmi) vai patērētā (ar "+" zīmi) reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q ražošanas kopējā | ST_SP1001_G_Q_KOP |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7004
Aktīvās jaudas maksimālā robeža (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P max | ST_SP1001_G_P_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7005
Uzdotā aktīvā jauda (MW) | M_ME_NC_1 <13> | G P uzdotā | ST_SP1001_G_P_UZDOTA |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7006
Reaktīvās jaudas minimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q min | ST_SP1001_G_Q_MIN |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7007
Reaktīvās jaudas maksimālā robeža (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q max | ST_SP1001_G_Q_MAX |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7008
Uzdotā kontrolējamā reaktīvā jauda (MVAr) | M_ME_NC_1 <13> | G Q uzdotā | ST_SP1001_G_Q_UZDOTA |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7009
Spriegums (kV) - elektrostacijas pieslēguma punktā (vidspriegumā)* | M_ME_NC_1 <13> | G U | ST_SP1001_G_U |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7010
Elektrostacijas cosf mērījums (1…+/-0,93) - ja induktīvais tad ar "+", ja kapacitatīvais, tad ar "-" | M_ME_NC_1 <13> | cos f | ST_SP1001_G_COS_F |  |  | 5 | x | x |  |  | Mērījums |  |  | 7011
* ja elektrostacijā, pieslēgumā no AS "Sadales tīkls", nav uzstādīti klienta vidsprieguma mērmaiņi, tad jānodrošina strāvas un sprieguma aprēķins vidspriegumā